УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации Никольского муниципального округа

Вологодской области

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

НИКОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ДО 2039 ГОДА

(актуализация на 2025 год)

Книга - 2

# СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ….. ............................................................................................................................................... 12

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ................................................................................................................................. 13

ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И

ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ..................................... 16

ЧАСТЬ 1. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ................................................. 16

1.1.1. 	Зоны деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними ................. 16

1.1.2. 	Зоны действия производственных котельных ........................................................................ 20

1.1.3. 	Зоны действия индивидуального теплоснабжения ................................................................ 20

ЧАСТЬ 2. ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ...................................................................................... 20

1.2.1. Структура и технические характеристики основного оборудования ......................................... 20 1.2.2. Параметры установленной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе

теплофикационного оборудования и теплофикационной установки ................................................... 21

1.2.3. Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности .............. 22

1.2.4. Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды

теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой

мощности нетто ......................................................................................................................................... 22

1.2.5. Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для

источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки

электрической и тепловой энергии) ........................................................................................................ 24

1.2.6. Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с

обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от

температуры наружного воздуха ............................................................................................................. 25

1.2.7. Среднегодовая загрузка оборудования ......................................................................................... 25

1.2.8. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети .................................................................. 26

1.2.9. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии .............. 27 1.2.10. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников

тепловой энергии ....................................................................................................................................... 27

1.2.11. Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая

мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного

теплоснабжения потребителей. ................................................................................................................ 27

ЧАСТЬ 3. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, СООРУЖЕНИЯ НА НИХ ......................................................................... 27

1.3.1. 	Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения .............. 27

1.3.2. 	Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и

тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам .................................................. 29

1.3.3. 	Описание типов и количества секционирующих и регулирующей арматуры на тепловых

сетях…… .................................................................................................................................................... 29

1.3.4. 	Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и

павильонов ................................................................................................................................................. 30

1.3.5. 	Описание графиков регулирование отпуска тепла в тепловые сети с анализом их

обоснованности ......................................................................................................................................... 31

1.3.6. 	Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие

утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети ........................................... 31

1.3.7. 	Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей ............................. 32

1.3.8. 	Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет ...................... 34

1.3.9. 	Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и

среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5

лет……… ................................................................................................................................................... 34

1.3.10. 	Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных

(текущих) ремонтов .................................................................................................................................. 34

1.3.11. 	Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний

(гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей ............................................ 36

1.3.12. 	Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии

(мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и

теплоносителя ............................................................................................................................................ 37

1.3.13. 	Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой

энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года ...................................................... 38

1.3.14. 	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков

тепловой сети и результаты их исполнения ........................................................................................... 38

1.3.15. 	Описание наиболее распространенных типов присоединения теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика

регулирования отпуска тепловой энергии потребителям ..................................................................... 38

1.3.16. 	Сведения о наличии коммерческого прибора учета тепловой энергии, отпущенной из

тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и

теплоносителя ............................................................................................................................................ 39

1.3.17. 	Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и

используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи........................................................ 39

1.3.18. 	Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных

станций…. .................................................................................................................................................. 39

1.3.19. 	Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления ............................. 39

1.3.20. 	Перечень выявленных бесхозных тепловых сетей и обоснование выбора организации,

уполномоченной на их эксплуатации ...................................................................................................... 39

1.3.21. 	Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии) ......................... 39 ЧАСТЬ 4. ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ................................................ 42 1.4.1. Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах

теплоснабжения на территории Никольского МО ................................................................................ 42

4.2. Перечень котельных, находящихся в зоне радиуса эффективного теплоснабжения источников

тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и

тепловой энергии ....................................................................................................................................... 47

ЧАСТЬ 5. ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ГРУПП

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ

ЭНЕРГИИ……. ............................................................................................................................................... 47

1.5.1. 	Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах

территориального деления ....................................................................................................................... 47

1.5.2. 	Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой

энергии…. .................................................................................................................................................. 48

1.5.3. 	Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой

энергии… ................................................................................................................................................... 48

1.5.4. 	Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах

территориального деления за отопительный период за год в целом ................................................... 48

1.5.5. 	Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на

отопление и горячее водоснабжение ....................................................................................................... 49

1.5.6. 	Описание значений тепловых нагрузок, указанных в договорах теплоснабжения ............ 49

1.5.7. 	Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне

действия каждого источника тепловой энергии ..................................................................................... 49

ЧАСТЬ 6. БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ

ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ..................................................................................................... 50

1.6.1. 	Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой

мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по

каждому источнику тепловой энергии .................................................................................................... 50

1.6.2. 	Описание резервов и дефицитов тепловой мощности по каждому источнику тепловой

энергии… ................................................................................................................................................... 51

1.6.3. 	Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от

источника до самого удаленного потребителя и резервы/дефициты пропускной способности

трубопроводов ........................................................................................................................................... 51

1.6.4. 	Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения по каждому источнику тепловой энергии ........... 52

1.6.5. 	Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности ................ 52

ЧАСТЬ 7. БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ................................................................................................. 53

1.7.1. Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников

тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть .............................................. 53

1.7.2. Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем

теплоснабжения ......................................................................................................................................... 53

ЧАСТЬ 8. ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И СИСТЕМА

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОПЛИВОМ ..................................................................................................................... 53

1.8.1. Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника

тепловой энергии ....................................................................................................................................... 53

1.8.2. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в

соответствии с нормативными требованиями ........................................................................................ 54

1.8.3. Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки ....... 54

1.8.4. Описание использования местных видов топлива ....................................................................... 55

ЧАСТЬ 9. НАДЕЖНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ..................................................................................... 55

1.9.1. Оценка надежности системы теплоснабжения Никольского МО ............................................. 55

1.9.2. Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на

осуществление федерального государственного энергетического надзора ........................................ 57 1.9.3. Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в

результате аварийных ситуаций при теплоснабжении .......................................................................... 58

ЧАСТЬ 10. 	ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕПЛОСЕТЕВЫХ И

ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ............................................................................................... 58

1.10.1. Описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской

Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями,

теплосетевыми организациями и органами регулирования .................................................................. 58 ЧАСТЬ 11. ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ....................................................... 58

1.11.1. Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой

теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет ........................................ 58 1.11.2. Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы

теплоснабжения ......................................................................................................................................... 59

1.11.3. Описание платы за подключение к системе теплоснабжения .................................................. 60 1.11.4. Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для

социально значимых категорий потребителей ....................................................................................... 60

ЧАСТЬ 12. 	ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ

ПРОБЛЕМ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НИКОЛЬСКОГО МО ............................................. 60

1.12.1. 	Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения

(перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе

теплопотребляющих установок потребителей) ...................................................................................... 60

1.12.2. 	Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения

Никольского МО (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения,

включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей) ..................................... 61

1.12.3. 	Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения ................................ 61

1.12.4. 	Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом

действующих систем теплоснабжения .................................................................................................... 62

1.12.5. 	Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на

безопасность и надежность системы теплоснабжения. ......................................................................... 62

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА

ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ........................................................................................................................ 63

2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения ........................................ 63

2.2. Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе 64

2.3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжения, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

..................................................................................................................................................................... 64

2.4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих, или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, или индивидуального теплоснабжения на каждом этапе ...................................... 65

2.5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в

зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе .................................................. 65

2.6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе ............................ 67

ГЛАВА 3. 	ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НИКОЛЬСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА .................................................................................................................. 68

ГЛАВА 4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ

ИСТОЧНИОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ....................... 69

4.1. Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности

источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой

нагрузки ...................................................................................................................................................... 69

4.2. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и

перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой

энергии ....................................................................................................................................................... 70

4.3. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении

перспективной тепловой нагрузки потребителей .................................................................................. 70

4.4. Балансы существующего на базовый период схемы теплоснабжения и на перспективный

период теплового потребления и выработки тепловой энергии в каждой из зон действия

источников тепловой энергии .................................................................................................................. 70

ГЛАВА 5. МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НИКОЛЬСКОГО МО ..... 73

5.1. Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения Никольского МО (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения) ....................... 73 5.2. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем

теплоснабжения Никольского МО ......................................................................................................... 73

5.3. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем

теплоснабжения Никольского МО на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для

потребителей .............................................................................................................................................. 74

5.4. Описание изменений в мастер-план развития систем теплоснабжения Никольского МО ........ 75

ГЛАВА 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕННИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ

ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ ......................................................................................................... 76

6.1. Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия

источников тепловой энергии .................................................................................................................. 76

6.2. Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего

водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения ........................................................ 76

6.3. Сведения о наличии баков-аккумуляторов ...................................................................................... 76

6.4. Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход

подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии ..................................................... 77

6.5. Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных

установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения .............................. 78

ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ

ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ............................................................ 80 7.1. Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального

теплоснабжения, а также поквартирного отопления ............................................................................. 80

7.2. Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей................... 80

7.3. Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего

объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности

теплоснабжения ......................................................................................................................................... 81

7.4. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии,

функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок ................................................................................... 81

7.5. Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок ................................................................ 81

7.6. Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок ........... 81 7.7. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии ....................... 81

7.8. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению

к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки

электрической и тепловой энергии .......................................................................................................... 81

7.9. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой

энергии ....................................................................................................................................................... 82

7.10. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии ......................................... 82

7.11. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки Никольского

МО .............................................................................................................................................................. 82

7.12. Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из

систем теплоснабжения Никольского МО ............................................................................................. 82

7.13. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива 82

7.14. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории

Никольского МО ...................................................................................................................................... 83

7.15. Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения .................................................... 83

ГЛАВА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ .... 85

8.1. Предложения по реконструкции и строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком

тепловой мощности (использование существующих резервов) ........................................................... 85

8.2. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов

тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь

осваиваемых районах Никольского МО ................................................................................................ 85

8.3. 	Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения .................................... 85

8.4. 	Предложения по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода

котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных ....................................................... 85

8.5. 	Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности

теплоснабжения ......................................................................................................................................... 86

8.6. 	Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов

для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки .......................................................... 86

8.7. Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса ...................................................................................................................... 86

8.8. 	Предложения по строительству и реконструкции насосных станций ..................................... 87

ГЛАВА 9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

(ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ .... 88

ГЛАВА 10. 	ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ ............................................................... 89

10.1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для

обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории

Никольского МО ...................................................................................................................................... 89

10.2. Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

..................................................................................................................................................................... 90

10.3. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием

возобновляемых источников энергии и местных видов топлива ......................................................... 90 ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ........................................................... 92

11.1. Обоснование метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей

(аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций)

в каждой системе теплоснабжения .......................................................................................................... 92

11.2. 	Обоснование метода и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе

теплоснабжения ......................................................................................................................................... 92

11.3. 	Обоснование результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам ........................................ 92

11.4. 	Обоснование результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению

тепловой нагрузки ..................................................................................................................................... 92

11.5. 	Обоснование результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов

(аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии ......................... 92

ГЛАВА 12. 	ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ ...................................................................................................... 94

12.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей .............................. 94

12.2. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые

потребности для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения

источников тепловой энергии и тепловых сетей ................................................................................... 95

12.3. Расчеты экономической эффективности инвестиций ................................................................... 95

12.4. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения ............... 95

ГЛАВА 13. 	ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НИКОЛЬСКОГО

МО…………… ................................................................................................................................................ 96

13.1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате

технологических нарушений на тепловых сетях ................................................................................... 96

13.2. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате

технологических нарушений на источниках тепловой энергии ........................................................... 97

13.3. Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с

коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и

котельных) ................................................................................................................................................. 97

13.4. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к

материальной характеристике тепловой сети......................................................................................... 98

13.5. Коэффициент использования установленной тепловой мощности ............................................. 98

13.6. Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой

нагрузке ...................................................................................................................................................... 99

13.7. Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины

тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной

тепловой энергии в границах Никольского МО) .................................................................................. 99

13.8. Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии ................................. 100 13.9. Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) 100 13.10. Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в

общем объеме отпущенной тепловой энергии ..................................................................................... 100

13.11. Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей

(для каждой системы теплоснабжения) ................................................................................................ 101

13.12. Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения)

(для каждой системы теплоснабжения, а также для Никольского МО) ........................................... 101

13.13. Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) .......................................................... 102 ГЛАВА 14. 	ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ ................................................................... 104 14.1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе

теплоснабжения ....................................................................................................................................... 104

14.2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой

теплоснабжающей организации ............................................................................................................. 104

14.3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей ................................. 104 ГЛАВА 15. 	РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ .................................. 105

15.1. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций,

действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах Никольского МО

................................................................................................................................................................... 105

15.2. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации ................................. 105 15.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией ......................................................................... 106

15.4. Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы

теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

................................................................................................................................................................... 107

15.5. Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) 108 ГЛАВА 16. 	РЕЕСТР ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ................................................... 109 16.1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии ................................................................................................................ 109

16.2. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению

тепловых сетей и сооружений на них ................................................................................................... 109

16.3. Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения

(горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения ...................................... 110

ГЛАВА 17.  	ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ..... 111

17.1. Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и

актуализации схемы теплоснабжения .................................................................................................. 111

17.2. Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения ......... 111

17.3. Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения 112

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ .................................................................................. 113

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ ............................................................................................. 114

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ ..................................................................................................................... 115

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Технические характеристики установленного котельного оборудования ............. 115 ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Характеристики тепловых сетей ................................................................................ 115

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Температурные графики регулирования отпуска тепловой энергии .................... 115

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Результаты гидравлического расчета существующих тепловых сетей ................ 115

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Результаты расчета нормативных тепловых потерь ............................................... 115

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Тепловые нагрузки потребителей ..................................................................... ....... 115

ПРИЛОЖЕНИЕ 7. Результаты расчета показателей надежности систем теплоснабжения ................ 115

ПРИЛОЖЕНИЕ 8. Результаты расчета тарифных последствий модернизации ................................... 115

# ВВЕДЕНИЕ

Основой для разработки схемы теплоснабжения Никольского муниципального округа (далее Никольский МО) Вологодской области являются нормативно-правовые документы:

- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»  (с изменениями и дополнениями);

- Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями и дополнениями);

- Приказ Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 г. № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения».

Основными целями разработки схемы теплоснабжения являются:

- соблюдение требований законодательства в области теплоснабжения;

- формирование основных направлений и мероприятий по развитию систем теплоснабжения 	муниципального 	образования, 	обеспечивающих 	надежное удовлетворение спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду;

- предпроектная разработка и оптимизация развития теплоснабжения Никольского МО;

- выбор оптимальных технических решений по модернизации котельных и тепловых сетей, позволяющих повысить качество, надежность и эффективность систем теплоснабжения с минимальными финансовыми затратами на реализацию этих решений и дальнейшую эксплуатацию;

- оценка финансовых последствий для теплоснабжающих организаций и потребителей при реализации технических решений, предложенных в схеме теплоснабжения.

Схема теплоснабжения разработана в соответствии с /2/. Согласно п. 2 для муниципальных образований численностью менее 100 тыс. человек, разработка главы 3 "Электронная модель системы теплоснабжения поселения, округа, города федерального значения" Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения не является обязательной. Электронная модель системы теплоснабжения Никольскогоо МО не разрабатывалась. В соответствие с п.п. 6-8 /2/ Схема Никольского МО разработана на 15 лет на период 2025-2040 годы.

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

## Краткая характеристика муниципального образования

Никольский МО образован 11 октября 2023 года из упраздненной административнотерриториальной единицы (Никольский муниципальный район) в составе Вологодской области Российской Федерации в соответствии с законом Вологодской области от 06 мая 2022 года №5128 «О преобразовании всех поселений, входящих в состав Никольского муниципального района Вологодской области, путем их объединения, наделении вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа и установлении границ Никольского муниципального округа Вологодской области» (с изменениями на 10 января 2024 года).

Население 	округа 	18 390 	человек  , 	площадь 	– 7 476 кв. км.

Административный центр – г. Никольск.

Никольский МО расположен в юго-восточной части Вологодской области и граничит с муниципальными округами: на юго-востоке – с Пыщугским, Кологривским и Межевским муниципальными округами Костромской области, на западе – с Бабушкинским муниципальным округом Вологодской области, на севере – с Кимченгско-Городецким муниципальным округом Волгодской области, на востоке – с Вохомским муниципальным районом Костромской области.

Никольский муниципальный округ на карте Вологодской области

В состав Никольского МО входит 214 населенных пунктов, наиболее крупные из них:

г. Никольск, Краснополянское, Никольское, Кемское. Население их составляет более 70 % всего населения муниципального образования. чел. на 01.01.2025

| г. Никольск | Краснополянское | Никольское | Кемское |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 607 | 5151 | 2046 | 1211 |

Численность населения Никольского МО снижается умеренными темпами.

тыс. жителей

| 2014 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 953 | 19 371 | 19 154 | 18 945 | 18 845 | 18 390 |

Никольский муниципальный округ

## Климатические параметры муниципального образования

Климат территории умеренно-континентальный. По строительно-климатическому районированию территории России Никольский МО относится к строительно-климатической зоне IIВ.

В СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» не приведены климатические параметры населенных пунктов Никольского МО.

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 (расчетная температура для проектирования отопления) составляет – -320С, продолжительность отопительного периода 235 дней, средняя за отопительный период температура наружного воздуха (расчетная для определения количества потребленной тепловой энергии) – -7 0С.

По фактическим за последние 5 лет показателям среднемесячных температур наружного воздуха наблюдается повышение средней за отопительный период температуры наружного воздуха на 2,4 0С по сравнению с данными СНиП (с -4,5 0С до -2,1 0С). Также увеличилась фактическая средняя продолжительность отопительного периода до 242 суток.

В дальнейших расчетах балансов тепловой энергии и топлива приняты следующие климатические параметры: расчетная температура наружного воздуха для определения тепловых нагрузок tнр=-32 0С, средняя за ОЗП температура наружного воздуха tнср=-2,1 0С, число суток ОЗП nоп=242 суток.

Климатическая характеристика Никольского МО по СНиП 23-01-99*

| №п/п | Параметры | Показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Температура воздуха наиболее холодных суток, С, обеспеченностью 0,98 0,92 | -39 -37 |
| 2 | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, С, обеспеченностью 0,98 0,92 | -36 -32 |
| 3 | Температура воздуха, С, обеспеченностью 0,94 | -18 |
| 4 | Абсолютная минимальная температура, С, | -46 |
| 5 | Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, С, | 7,3 |
| 6 | Продолжительность (сут.) и средняя температура воздуха (С) периода со средней суточной температурой воздуха  0С, | 165 -8,2 |
| 7 |  8С, | 235 -4,5 |
| 8 |  10С, | 255 -3,4 |
| 9 | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % | 86 |
| 10 | Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль | ЮЗ |
| 11 | Средняя скорость ветра, м/с за период со средней суточной температурой воздуха 8С, | 3,6 |

Фактические среднемесячные температуры наружного воздуха

| Месяц | Фактическая среднемесячная температура за отопительный период |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Средняя за 2019-2023 |
| январь | -9,8 | -3,7 | -11,4 | -10,2 | -9,5 | -8,8 |
| февраль | -5,8 | -3,1 | -17,8 | -4,2 | -7,3 | -7,7 |
| март | -2,4 | -0,3 | -4,6 | -4,6 | -1,8 | -3,0 |
| апрель | 3,9 | 1,3 | 5,1 | 2,4 | 5,0 | 3,2 |
| май | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| сентябрь | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| октябрь | 3,3 | 5,2 | 4,7 | 5,0 | 2,9 | 4,6 |
| ноябрь | -3,3 | -0,6 | -0,4 | -4,7 | -3,7 | -2,3 |
| декабрь | -2,1 | -8,9 | -13,1 | -8,6 | -10,1 | -8,2 |
| Средняя температура ОЗП | -1,3 | -0,6 | -4,0 | -2,5 | -2,4 | -2,1 |

Средняя месячная температура наружного воздуха, С и продолжительность ОЗП, сут.

| Месяцы | I | II | III | 1V | V | IX | X | XI | XII | ОЗП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СНиП | -13,1 | -11,9 | -6,2 | 2,1 |  |  | 1,9 | -4,5 | -10,4 | -4,5 |
| Ср. за 5лет* | -8,8 | -7,7 | -3,0 | 3,2 | 8 | 8 | 4,6 | -2,3 | -8,2 | -2,1 |
| Число суток ОЗП | 31 | 28 | 31 | 30 | 19 | 11 | 31 | 30 | 31 | 242 |

# ГЛАВА 1. 	СУЩЕСТВУЮЩИЕ 	ПОЛОЖЕНИЯ 	В 	СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ЧАСТЬ 1. 	ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  1.1.1.  Зоны деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и

теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними

На территории Никольского МО действует 33 изолированных систем централизованного теплоснабжения. Централизованное теплоснабжение с обеспечением тепловой энергией потребителей жилого фонда (ЖФ) и социально-бытовых объектов бюджетной сферы в

Собственниками большинства котельных и тепловых сетей от них является администрация Никольского МО. Эксплуатация осуществляется теплоснабжающими организациями по договору права хозяйственного ведения договорам оперативного управления.

В таблице 1.1 приведен перечень котельных Никольского МО, а на рис. 1.1-1.2 - расположение котельных на территории Никольского МО. Существующие границы зон действия систем централизованного теплоснабжения определены точками присоединения самых удаленных потребителей к тепловым сетям и составляют не более 3000 м.

Таблица 1.1. Перечень котельных и теплоснабжающих организаций

| № п/п | Наименование котельной | Адрес котельной | Вид собственности | ТСО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 «Центральная» | Вологодская область, Никольский район, г. Никольск, ул. Советская, д. 37 а | муниципальная | ООО «Никольские теплосети» |
| 2 | Котельная №2 «Мелиорация» | Вологодская область, Никольский район, г. Никольск, пер. Восточный, д. 1А | муниципальная |  |
| 3 | Котельная №3 «Налоговая» | Вологодская область, Никольский район, г. Никольск, пер. Комсомольский, д. 3 | муниципальная |  |
| 4 | Котельная №4 «Мелентьевская» | Вологодская область, Никольский район, г. Никольск, ул. Кузнецова, д. 61 а | муниципальная |  |
| 5 | Котельная №5 «СМУ» | Вологодская область, Никольский район, г. Никольск, ул. Беляева, д. 50г | муниципальная |  |
| 6 | Котельная №6 «Торговый центр» | Вологодская область, Никольский район, г. Никольск, ул. Ленина, д. 24 а | муниципальная |  |
| 7 | Котельная №7 «Дом ветеранов» | Вологодская область, Никольский район, г. Никольск, ул. Заводская, д. 7а | муниципальная | ООО «Никольские теплосети» |
| 8 | Котельная №8 «Школа №2» | Вологодская область, Никольский район, г. Никольск, ул. Восточная, д. 2а | муниципальная | ООО «Никольские теплосети» |
| 9 | Котельная «Агропромхимия» | Вологодская область, Никольский район, г. Никольск, ул. Заводская, д. 37 | муниципальная | ООО «Никольские теплосети» |
| 10 | Котельная №10 «Банковская» | Вологодская область, Никольский район, г. Никольск, ул. Банковская, д. 10а | Муниципальная | ООО «Никольские теплосети» |
| 11 | Котельная №11 «Пермас» | Вологодская область, Никольский район, д. Пермас, д. 72 | муниципальная | ООО «Никольские теплосети» |
| 12 | Котельная №12 «Кожаево» | Вологодская область, Никольский район, д. Кожаево, ул. Школьная, д. 1 | муниципальная | ООО «Никольские теплосети» |
| 13 | Котельная №13 «Борок» | Вологодская область, Никольский район, пос. Борок, ул. Набережная, д. 18 а | муниципальная | ООО «Никольские теплосети» |
| 14 | Котельная №15 «Осиново» | Вологодская область, Никольский район, д. Осиново, ул. Молодежная, д. 15 а | муниципальная | ООО «Никольские теплосети» |
| 15 | Котельная «Аргуново» | Вологодская область, Никольский район, д. Аргуново, ул. Центральная, д. 12 А | муниципальная | ООО «Никольские теплосети» |
| 16 | Котельная Никольский филиал БОУ СПО ВО «Тотемский политехнический колледж» | Вологодская область, Никольский район, г. Никольск, ул. Энергетиков | Муниципальная | ООО «Никольский жилищно-коммунальный сервис» |
| 17 | Котельная МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» | Вологодская область, Никольский район, г. Никольск, ул. Конева, д. 73 | Муниципальная | ООО «Никольский жилищно-коммунальный сервис» |
| 18 | Котельная МБОУ «Кожаевская ООШ» | Вологодская область, Никольский район, д. Травино | Муниципальная | ООО «Никольский жилищно-коммунальный сервис» |
| 19 | Котельная МБОУ «Аргуновская СОШ» | Вологодская область, Никольский район, д. Семенка, ул. Центральная, д. 36 | Муниципальная | МБОУ «Аргуновская СОШ» |
| 20 | Котельная МБОУ «Зеленцовская ООШ» | Вологодская область, Никольский район, д. Зеленцово, д. 142 | Муниципальная | МБОУ «Зеленцовская ООШ» |
| 21 | Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры» | Вологодская область, Никольский район, д. Теребаево, д. 62 | Муниципальная | МБУК «Байдаровский Дом Культуры» |
| 22 | Котельная МБДОУ «Кожаевский детский сад Василек» | Вологодская область, Никольский район, д. Ирданово, д. 35 | Муниципальная | МБДОУ «Кожаевский детский сад «Василек» |
| 23 | Котельная МБОУ «Бутово-Курьевская ООШ» | Вологодская область, Никольский район, д. Бутова Курья, д. 75 | Муниципальная | МБОУ «Бутово-Курьевская ООШ» |
| 24 | Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ» | Вологодская область, Никольский район, п. Дуниловский, ул. Садовая, д. 15 | муниципальная | МБОУ «Дуниловская ООШ» |
| 25 | Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ» | Вологодская область, Никольский район, п. Дуниловский, пер. Черемуховый, д. 1 | Муниципальная | МБОУ «Дуниловская ООШ» |
| 26 | Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ» | Вологодская область, Никольский район, д. Завражье, ул. Школьная, д. 4а | Муниципальная | МБОУ «Дуниловская ООШ» |
| 27 | Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры» | Вологодская область, Никольский район, д. Байдарово, д. 2 | Муниципальная | МБУК «Байдаровский Дом Культуры» |
| 28 | Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры» (филиал) | Вологодская область, Никольский район, д. Вахнево, д. 39 | Муниципальная | МБУК «Байдаровский Дом Культуры» |
| 29 | Котельная МБУК «Борковской дом культуры» | Вологодская область, Никольский район, п. Борок, ул. Советская, д. 18 | Муниципальная | МБУК «Борковской дом культуры» |
| 30 | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения» (филиал) | Вологодская область, Никольский район, п. Высокинский, ул. Центральная, д. 6А | Муниципальная | МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения» |
| 31 | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения» | Вологодская область, Никольский район, п. Дуниловский, ул. Центральная, д. 4Б | Муниципальная | МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения» |
| 32 | Котельная МБОУ ДОД «Никольская детко-юношеская спортивная школа» | Вологодская область, Никольский район, г. Никольск, ул. Кузнецова, д. 51 | Муниципальная | МБОУ ДОД «Никольская детско-юношеская спортивная школа» |
| 33 | БУ СО ВО «Социально-реабилитационное отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста, инвалидов, детей-инвалидов» | Вологодская область, Никольский район, д. Подосиновец, д. 6 | Муниципальная | БУ СО ВО «Социально-реабилитационное отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста, инвалидов, детей-инвалидов» |

Выше указанная договорная конструкция реализуется на территории Никольского МО в соответствии с принятыми Департаментом топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области тарифными решениями об установлении тарифов на производство и передачу тепловой энергии. Оплата за потребленную тепловую энергию производится потребителями напрямую теплоснабжающим организациям (ТСО) по установленным тарифам.

Все теплоснабжающие организации обеспечивают выработку тепловой энергии на источниках, передачу по тепловым сетям до наружной стены потребителя. Функциональная схема  теплоснабжения приведена на рис. 1.3.

Рис. 1.3. Функциональная схема теплоснабжения

Рис.1.1. Схема расположения котельных на территории Никольского МО

Рис.1.2. Схема расположения котельных на территории г. Никольск

1.1.2. Зоны действия производственных котельных

Основные отрасли хозяйственного комплекса Никольского МО – лесозаготовительная промышленность, лесное хозяйство, агропромышленный сектор. Заготовкой древесины и производством пиломатериалов занимаются предприятия различных форм собственности: наиболее крупные - ООО «Автодерлес», «Берендей», «Никольский лес». Их обслуживанием занимаются собственники источников тепловой энергии. Производственные котельные работают только на производственные нужды.

1.1.3. Зоны действия индивидуального теплоснабжения

Также на территории Никольского МО сформированы зоны индивидуального теплоснабжения, число которых равно количеству зданий с индивидуальным теплоснабжением (порядка 2676 жилых домов из общего количества индивидуальных домовладений 3568 и 45 прочих потребителей). Суммарная тепловая нагрузка индивидуального теплоснабжения оценивается в 6,5 Гкал/ч. Общий жилой фонд Никольского МО составляет 668,7 тыс. м2, в т.ч. имеющих индивидуальное теплоснабжение 226,8 тыс. м2. Зоны индивидуального теплоснабжения локализованы внутри зон действия централизованного теплоснабжения, а также на значительном расстоянии от них, в населенных пунктах, где отсутствует централизованное теплоснабжение. Это обусловлено низкой плотностью тепловых нагрузок на территории муниципального образования, отсутствием котельных во многих населенных пунктах. Индивидуальные потребители оборудованы электрическими котлами и отопительными печами, работающими на твердом топливе (дрова, отходы лесопиления – горбыль). Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Теплоснабжающие организации отсутствуют, собственники объектов сами занимаются обеспечением тепловой энергии в необходимых объемах.

ЧАСТЬ 2. ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

1.2.1. Структура и технические характеристики основного оборудования

На территории Никольского МО из 33 котельных 33 отпускают тепловую энергию населению и объектам бюджетной сферы. Все котельные являются отопительными, водогрейными, одноконтурными, т.е. сетевая вода, циркулирующая в тепловых сетях и системах теплопотребления, нагревается в водогрейных котлах. Химводоподготовка, автоматика регулирования в котельных отсутствуют. Некоммерческие приборы учета отпуска тепловой энергии от котельных в сеть имеются на 15 котельных ООО «Никольские теплосети». Котельные  оборудованы водотрубными стальными и чугунными секционными котлами, работающими на твердом топливе (дрова). Для сжигания дров применяются в основном водогрейные стальные котлы КВр. Данные по установленным котлоагрегатам приведены в таблице 1.2, технические характеристики оборудования котельных – в приложении

1.

Таблица 1.2. Котлоагрегаты источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование котельной | Адрес источника | Котлы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Марка котлов | Год установки | Кол-во |
| г. Никольск |  |  |  |  |  |
| 1 | "Центральная" | Вологодская обл., г. Никольск, ул. Советская, д. 37а | Братск-1 | 1990 | 1 |
|  |  |  | Братск-1 | 1990 | 1 |
|  |  |  | Братск-1 | 2009 | 1 |
|  |  |  | Братск-1 | 2009 | 1 |
|  |  |  | Братск-1 | 2010 | 1 |
|  |  |  | Братск-1 | 2010 | 1 |
| 2 | "Мелиорация" | Вологодская обл., г. Никольск, пер. Восточный, д. 1а | КВр-1,1 | 2011 | 1 |
|  |  |  | КВр-1,1 | 2013 | 2 |
|  |  |  | КВр-1,75 | 2003 | 1 |
| 3 | "Мелентьевская" | Вологодская обл., г. Никольск, ул. Кузнецова, д. 61 | КВр-0,8-95 | 2010 | 1 |
|  |  |  | КВр-1,1 | 2013 | 1 |
|  |  |  | КВр-0,8-95 | 1998 | 1 |
|  |  |  | КВр-1,1 | 2015 | 1 |
| 4 | "Налоговая" | Вологодская обл., г. Никольск, пер. Комсомольский, д.3 | самодельный | 1985 | 1 |
|  |  |  | КЧМ-5 | 2003 | 1 |
| 5 | "СМУ" | Вологодская обл., г. Никольск, ул. Беляева, д. 48а | КВр-1,1-95 | 2013 | 1 |
|  |  |  | КВр-1,1-95 | 2010 | 1 |
|  |  |  | КВр-1,75-95 | 2004 | 1 |
| 6 | "Торговый центр" | Вологодская обл., г. Никольск, ул. Ленина, д. 24а | КВр-0,63 | 2010 | 1 |
|  |  |  | КВр-0,63 | 2004 | 1 |
|  |  |  | Универсал | 1958 | 1 |
| 7 | "Агропромхимия" | Вологодская обл., г. Никольск, ул. Заводская, д. 37 | КВр-0,63-95 | 2011 | 1 |
|  |  |  | КВр-0,63-95 | 2011 | 1 |
|  |  |  | КВр-0,63-95 | 1997 | 1 |
| 8 | "Школа № 2" | Вологодская обл., г. Никольск, ул. Восточная, д. 2а | КВр-0,63-95 | 2008 | 1 |
|  |  |  | КВр-0,63-95 | 2008 | 1 |
|  |  |  | КВр-0,8-95 | 1998 | 1 |
| 9 | "Дом ветеранов" | Вологодская обл., г. Никольск, ул. Заводская, д. 7а | КВР-0,25 | 2015 | 1 |
|  |  |  | НЕВА КВ-Р-0,25 | 2006 | 1 |
| 10 | "Банковская" | Вологодская обл., г. Никольск, ул. Банковская | Универсал-М | 1975 | 1 |
| 11 | "Соцобеспечение" | Вологодская обл., г. Никольск, ул. Советская | Самодельный |  | 2 |
| Краснополянское СП |  |  |  |  |  |
| 12 | МБОУ Кожаевская ООШ | Никольский р-н, Краснополянское с/п, д. Кожаево | КВр-0,25 | 2014 | 2 |
| Пермасское СП |  |  |  |  |  |
| 13 | МБОУ Пермасская СОШ | Никольский р-н, Пермасское с/п, д. Пермас | КВр-0,25 | 2014 | 2 |
| Кемское СП |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 | Вологодская обл., Никольский район, п. Борок, ул. Комсомольская | самодельный |  | 1 |
|  |  |  | Универсал |  | 1 |
|  |  |  | Универсал |  | 1 |
|  |  |  | КВр Луга-08 | 2005 | 1 |

1.2.2. Параметры установленной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Установленная мощность источника тепловой энергии – сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования. Параметры установленной тепловой мощности котельного оборудования приведены в таблице 1.3. Значения установленной мощности принимались по паспортным характеристикам котельного оборудования.

Таблица 1.3. Параметры установленной тепловой мощности источников тепловой энергии

| № п/п | Обслуживающая организация | Наименование источника | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Никольские теплосети» | Котельная №1 «Центральная», г. Никольск | 6,7 |
|  |  | Котельная №2 «Мелиорация», г. Никольск | 5,05 |
|  |  | Котельная №3 «Налоговая», г. Никольск | 0,48 |
|  |  | Котельная №4 «Мелентьевская», г. Никольск | 3,6 |
|  |  | Котельная №5 «СМУ», г. Никольск | 3,40 |
|  |  | Котельная №6 «Торговый центр», г. Никольск | 1,35 |
|  |  | Котельная №7 «Дом ветеранов», г. Никольск | 0,44 |
|  |  | Котельная №8 «Школа №2», г. Никольск | 1,78 |
|  |  | Котельная «Агропромхимия», г. Никольск | 1,62 |
|  |  | Котельная №10 «Банковская», г. Никольск | 0,25 |
|  |  | Котельная №11 «Пермас», д. Пермас | 0,44 |
|  |  | Котельная №12 «Кожаево», д. Кожаево | 1,32 |
|  |  | Котельная №13 «Борок», пос. Борок | 2,5 |
|  |  | Котельная №15 «Осиново», д. Осиново | 2,5 |
|  |  | Котельная «Аргуново», д. Агруново | 1,18 |
| 2 | ООО «Никольский жилищно-коммунальный сервис» | Котельная Никольский филиал БОУ СПО ВО «Тотемский политехнический колледж», г. Никольск | 0,44 |
|  |  | Котельная МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1», г. Никольск | 0,44 |
|  |  | Котельная МБОУ «Кожаевская ООШ», д. Травино | 0,44 |
| № п/п | Обслуживающая организация | Наименование источника | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч |
| 3 | МБОУ «Аргуновская СОШ» | Котельная МБОУ «Аргуновская СОШ», д. Семенка | 0,44 |
| 4 | МБОУ «Зеленцовская ООШ» | Котельная МБОУ «Зеленцовская ООШ», д. Зеленцово | 1,78 |
| 5 | МБУК «Байдаровский Дом Культуры» | Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры», д. Теребаево | 1,62 |
| 6 | МБДОУ «Кожаевский детский сад «Василек» | Котельная МБДОУ «Кожаевский детский сад «Василек», д. Ирданово | 0,25 |
| 7 | МБОУ «Бутово-Курьевская ООШ» | Котельная МБОУ «Бутово-Курьевская ООШ», д. Бутова | 0,44 |
| 8 | МБОУ «Дуниловская ООШ» | Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ», п. Дуниловский | 1,32 |
|  |  | Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ», п. Дуниловский | 2,5 |
|  |  | Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ», д. Завражье | 2,5 |
| 9 | МБУК «Байдаровский Дом Культуры» | Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры», д. Байдарово | 1,18 |
|  |  | Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры» (филал), д. Вахнево | 1,32 |
| 10 | МБУК «Борковской дом культуры» | Котельная МБУК «Борковской дом культуры», п. Борок | 2,5 |
| 11 | МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения» | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения» (филиал) | 2,5 |
|  |  | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения», п. Дуниловский | 1,18 |

1.2.3. Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности

Располагаемая мощность источника тепловой энергии – величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе. Ограничения тепловой мощности на котельных Никольского МО не зафиксированы. Располагаемая мощность котельных равна установленной. Установленная мощность котельных указана по паспортным данным котлоагрегатов. Данных режимно-наладочных испытаний, результатов энергетического обследования с указанием фактически достигнутой тепловой мощности оборудования не представлено.

1.2.4. Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

Собственные нужды котельных включают отопление зданий котельных, хозяйственнобытовые нужды (душевые в котельных), обогрев баков-аккумуляторов, растопки котлоагрегатов. Собственные нужды котельных определены по данным годовых расходов тепловой энергии на собственные нужды, представленным ТСО, и расчетным значениям в соответствии с /13/, используя данные имеющихся для котельных технических паспортов БТИ.

Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто источников тепловой энергии представлены в таблице 1.4.

Таблица 1.4. Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные нужды котельных и параметры тепловой мощности нетто источников тепловой энергии

| № п/п | Обслуживающая организация | Наименование источника | Располагае мая тепловая мощность, Гкал/ч | Собствен ные нужды, Гкал/ч* | Процент СН котельных, % | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Никольские теплосети» | Котельная №1 «Центральная», г. Никольск | 6,7 | 0,022 | 0,63 | 3,42 |
|  |  | Котельная №2 «Мелиорация», г. Никольск | 5,05 | 0,012 | 0,4 | 3,26 |
|  |  | Котельная №3 «Налоговая», г. Никольск | 0,48 | 0,003 | 0,25 | 1,38 |
|  |  | Котельная №4 «Мелентьевская», г. Никольск | 3,40 | 0,005 | 0,4 | 1,33 |
|  |  | Котельная №5 «СМУ», г. Никольск | 1,35 | 0,011 | 0,45 | 2,31 |
|  |  | Котельная №6 «Торговый центр», г. Никольск | 0,44 | 0,004 | 0,28 | 1,38 |
|  |  | Котельная №7 «Дом ветеранов», г. Никольск | 1,78 | 0,022 | 0,4 | 1,2 |
|  |  | Котельная №8 «Школа №2», г. Никольск | 1,62 | 0,012 | 0,45 | 0,77 |
|  |  | Котельная «Агропромхимия», г. Никольск | 0,25 | 0,003 | 0,28 | 0,26 |
|  |  | Котельная №10 «Банковская», г. Никольск | 0,44 | 0,004 | 0,63 | 0,47 |
|  |  | Котельная №11 «Пермас», д. Пермас | 1,32 | 0,005 | 0,4 | 1,34 |
|  |  | Котельная №12 «Кожаево», д. Кожаево | 2,5 | 0,011 | 0,25 | 0,26 |
|  |  | Котельная №13 «Борок», пос. Борок | 2,5 | 0,004 | 0,63 | 1,08 |
|  |  | Котельная №15 «Осиново», д. Осиново | 1,18 | 0,011 | 0,4 | 0,47 |
|  |  | Котельная «Аргуново», д. Агруново | 6,7 | 0,004 | 0,25 | 1,34 |
| 2 | ООО «Никольский жилищно-коммунальный сервис» | Котельная Никольский филиал БОУ СПО ВО «Тотемский политехнический колледж», г. Никольск | 0,44 | 0,003 | 0,22 | 1,2 |
|  |  | Котельная МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1», г. Никольск | 0,44 | 0,005 | 0,6 | 0,77 |
|  |  | Котельная МБОУ «Кожаевская ООШ», д. Травино | 0,44 | 0,003 | 1 | 0,26 |
| 3 | МБОУ «Аргуновская СОШ» | Котельная МБОУ «Аргуновская СОШ», д. Семенка | 0,44 | 0,003 | 0,55 | 0,47 |
| 4 | МБОУ «Зеленцовская ООШ» | Котельная МБОУ «Зеленцовская ООШ», д. Зеленцово | 1,78 | 0,003 | 0,19 | 1,34 |
| 5 | МБУК «Байдаровский Дом Культуры» | Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры», д. Теребаево | 1,62 | 0,003 | 1 | 0,26 |
| 6 | МБДОУ «Кожаевский детский сад «Василек» | Котельная МБДОУ «Кожаевский детский сад «Василек», д. Ирданово | 0,25 | 0,003 | 0,24 | 1,08 |
| 7 | МБОУ «Бутово-Курьевская ООШ» | Котельная МБОУ «Бутово-Курьевская ООШ», д. Бутова | 0,44 | 0,003 | 1 | 0,26 |
| 8 | МБОУ «Дуниловская ООШ» | Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ», п. Дуниловский | 1,32 | 0,004 | 0,22 | 1,33 |
|  |  | Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ», п. Дуниловский | 2,5 | 0,022 | 0,6 | 2,31 |
|  |  | Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ», д. Завражье | 2,5 | 0,012 | 1 | 1,38 |
| 9 | МБУК «Байдаровский Дом Культуры» | Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры», д. Байдарово | 1,18 | 0,003 | 0,55 | 1,2 |
|  |  | Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры» (филал), д. Вахнево | 1,32 | 0,004 | 0,19 | 0,77 |
| 10 | МБУК «Борковской дом культуры» | Котельная МБУК «Борковской дом культуры», п. Борок | 2,5 | 0,005 | 1 | 0,26 |
| 11 | МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения» | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения» (филиал) | 2,5 | 0,011 | 0,24 | 0,47 |
|  |  | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения», п. Дуниловский | 1,18 | 0,004 | 1 | 1,34 |
|  | Итого |  | 18,8 | 0,08 | 0,43 | 18,7 |

Годы ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса представлены в таблице 1.5. Данных о последнем обследовании, продлении ресурса и нормативном сроке службы не предоставлено.

Таблица 1.5. Годы ввода в эксплуатацию оборудования источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование котельной | Адрес источника | Котлы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Марка котлов | Год установки | Кол-во |
| г. Никольск |  |  |  |  |  |
| 1 | "Центральная" | Вологодская обл., г. Никольск, ул. Советская, д. 37а | Братск-1 | 1990 | 1 |
|  |  |  | Братск-1 | 1990 | 1 |
|  |  |  | Братск-1 | 2009 | 1 |
|  |  |  | Братск-1 | 2009 | 1 |
|  |  |  | Братск-1 | 2010 | 1 |
|  |  |  | Братск-1 | 2010 | 1 |
| 2 | "Мелиорация" | Вологодская обл., г. Никольск, пер. Восточный, д. 1а | КВр-1,1 | 2011 | 1 |
|  |  |  | КВр-1,1 | 2013 | 2 |
|  |  |  | КВр-1,75 | 2003 | 1 |
| 3 | "Мелентьевская" | Вологодская обл., г. Никольск, ул. Кузнецова, д. 61 | КВр-0,8-95 | 2010 | 1 |
|  |  |  | КВр-1,1 | 2013 | 1 |
|  |  |  | КВр-0,8-95 | 1998 | 1 |
|  |  |  | КВр-1,1 | 2015 | 1 |
| 4 | "Налоговая" | Вологодская обл., г. Никольск, пер. Комсомольский, д.3 | самодельный | 1985 | 1 |
|  |  |  | КЧМ-5 | 2003 | 1 |
| 5 | "СМУ" | Вологодская обл., г. Никольск, ул. Беляева, д. 48а | КВр-1,1-95 | 2013 | 1 |
|  |  |  | КВр-1,1-95 | 2010 | 1 |
|  |  |  | КВр-1,75-95 | 2004 | 1 |
| 6 | "Торговый центр" | Вологодская обл., г. Никольск, ул. Ленина, д. 24а | КВр-0,63 | 2010 | 1 |
|  |  |  | КВр-0,63 | 2004 | 1 |
|  |  |  | Универсал | 1958 | 1 |
| 7 | "Агропромхимия" | Вологодская обл., г. Никольск, ул. Заводская, д. 37 | КВр-0,63-95 | 2011 | 1 |
|  |  |  | КВр-0,63-95 | 2011 | 1 |
|  |  |  | КВр-0,63-95 | 1997 | 1 |
| 8 | "Школа № 2" | Вологодская обл., г. Никольск, ул. Восточная, д. 2а | КВр-0,63-95 | 2008 | 1 |
|  |  |  | КВр-0,63-95 | 2008 | 1 |
|  |  |  | КВр-0,8-95 | 1998 | 1 |
| 9 | "Дом ветеранов" | Вологодская обл., г. Никольск, ул. Заводская, д. 7а | КВР-0,25 | 2015 | 1 |
|  |  |  | НЕВА КВ-Р-0,25 | 2006 | 1 |
| 10 | "Банковская" | Вологодская обл., г. Никольск, ул. Банковская | Универсал-М | 1975 | 1 |
| 11 | "Соцобеспечение" | Вологодская обл., г. Никольск, ул. Советская | Самодельный |  | 2 |
| Краснополянское СП |  |  |  |  |  |
| 12 | МБОУ Кожаевская ООШ | Никольский р-н, Краснополянское с/п, д. Кожаево | КВр-0,25 | 2014 | 2 |
| Пермасское СП |  |  |  |  |  |
| 13 | МБОУ Пермасская СОШ | Никольский р-н, Пермасское с/п, д. Пермас | КВр-0,25 | 2014 | 2 |
| Кемское СП |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 | Вологодская обл., Никольский район, п. Борок, ул. Комсомольская | самодельный |  | 1 |
|  |  |  | Универсал |  | 1 |
|  |  |  | Универсал |  | 1 |
|  |  |  | КВр Луга-08 | 2005 | 1 |
|  |  |  |  |  | 41 |

1.2.5. Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

На территории муниципального образования отсутствуют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

1.2.6. Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Регулирование отпуска тепла от котельных осуществляется качественным методом по отопительному графику, т.е. изменением температуры теплоносителя в подающем трубопроводе на источнике в зависимости от температуры наружного воздуха. Величина температуры теплоносителя в обратном трубопроводе зависит от  гидравлического режима работы тепловой сети, остывания теплоносителя в  тепловых сетях и у потребителя. Стандартные расчетные параметры теплоносителя для зависимых систем теплоснабжения с непосредственным присоединением потребителей – 95-70 0С, т.е. расчетные расходы сетевой воды определяются по тепловой нагрузке и температурному перепаду 25 0С. Фактически принятые на котельных температурные графики отличаются от стандартного, температуры теплоносителя обусловлены режимами работы котельных, завышенными расходами теплоносителя, циркулирующего в системах теплоснабжения. На всех котельных по рекомендации организации, проводившей наладку гидравлического режима работы тепловых сетей, принят отопительный температурный график регулирования с расчетными параметрами теплоносителя 90-70 0С. По температурному перепаду 20 0С приняты расчетные расходы сетевой воды. На каждой котельной принятый температурный график регулирования поддерживается до определенной температуры наружного воздуха, после понижения которой котельная уже не может поднять температуру теплоносителя в подающем трубопроводе. При этой температуре наружного воздуха и ниже температура в подаче не меняется и поддерживается масимально возможной при фактическом расходе сетевой воды, качестве топлива и работе котлоагрегатов. График приведен в приложении 3.

1.2.7. Среднегодовая загрузка оборудования

Котельные работают только в отопительный период и отпускают тепловую энергию на нужды отопления, расчетное число часов работы котельных 5640 в год, фактическое от 5736 до 6216 часов. Среднегодовая загрузка оборудования источников тепловой энергии определена как количество использования часов установленной мощности по каждой котельной по фактическим показателям выработки тепловой энергии. Информация по среднегодовой загрузке оборудования источников тепловой энергии представлена в таблице 1.7.

Таблица 1.7. Среднегодовая загрузка оборудования источников тепловой энергии

| № п/п | Обслуживаю-щая организация | Наименование источника | Установленн ая тепловая мощность, Гкал/ч | Кол-во часов в год, ч/год | Выработка тепловой энергии Гкал/год | КИУМ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Никольские теплосети» | Котельная №1 «Центральная», г. Никольск | 3,44 | 5808 | 5823 | 30,4 |
|  |  | Котельная №2 «Мелиорация», г. Никольск | 3,27 | 5808 | 3497 | 19,2 |
|  |  | Котельная №3 «Налоговая», г. Никольск | 1,38 | 5808 | 1465 | 19,1 |
|  |  | Котельная №4 «Мелентьевская», г. Никольск | 1,34 | 5808 | 1034 | 13,9 |
|  |  | Котельная №5 «СМУ», г. Никольск | 3,27 | 5808 | 1465 | 19,1 |
|  |  | Котельная №6 «Торговый центр», г. Никольск | 2,32 | 5808 | 2006 | 15,5 |
|  |  | Котельная №7 «Дом ветеранов», г. Никольск | 1,38 | 5808 | 2194 | 28,6 |
|  |  | Котельная №8 «Школа №2», г. Никольск | 3,44 | 5808 | 5823 | 30,4 |
|  |  | Котельная «Агропромхимия», г. Никольск | 3,27 | 5808 | 3497 | 19,2 |
|  |  | Котельная №10 «Банковская», г. Никольск | 1,38 | 5808 | 1465 | 19,1 |
|  |  | Котельная №11 «Пермас», д. Пермас | 1,34 | 5808 | 1465 | 13,9 |
|  |  | Котельная №12 «Кожаево», д. Кожаево | 1,38 | 5808 | 2006 | 19,1 |
|  |  | Котельная №13 «Борок», пос. Борок | 3,44 | 5808 | 2194 | 15,5 |
|  |  | Котельная №15 «Осиново», д. Осиново | 3,27 | 5808 | 5823 | 28,6 |
|  |  | Котельная «Аргуново», д. Агруново | 3,44 | 5808 | 3497 | 13,9 |
| 2 | ООО «Никольский жилищно-коммунальный сервис» | Котельная Никольский филиал БОУ СПО ВО «Тотемский политехнический колледж», г. Никольск | 1,2 | 5808 | 363 | 5,4 |
|  |  | Котельная МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1», г. Никольск | 1,38 | 5808 | 326 | 7,9 |
|  |  | Котельная МБОУ «Кожаевская ООШ», д. Травино | 1,34 | 5808 | 591 | 14,1 |
| 3 | МБОУ «Аргуновская СОШ» | Котельная МБОУ «Аргуновская СОШ», д. Семенка | 0,77 | 5808 | 318 | 7,4 |
| 4 | МБОУ «Зеленцовская ООШ» | Котельная МБОУ «Зеленцовская ООШ», д. Зеленцово | 0,26 | 5808 | 306 | 21,1 |
| 5 | МБУК «Байдаровский Дом Культуры» | Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры», д. Теребаево | 0,47 | 5808 | 208 | 7,9 |
| 6 | МБДОУ «Кожаевский детский сад «Василек» | Котельная МБДОУ «Кожаевский детский сад «Василек», д. Ирданово | 1,34 | 5808 | 1054 | 14,1 |
| 7 | МБОУ «Бутово-Курьевская ООШ» | Котельная МБОУ «Бутово-Курьевская ООШ», д. Бутова | 0,26 | 5808 | 326 | 22,6 |
| 8 | МБОУ «Дуниловская ООШ» | Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ», п. Дуниловский | 1,08 | 5808 | 591 | 9,8 |
|  |  | Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ», п. Дуниловский | 0,26 | 5808 | 383 | 26,4 |
|  |  | Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ», д. Завражье | 0,26 | 5808 | 306 | 21,1 |
| 9 | МБУК «Байдаровский Дом Культуры» | Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры», д. Байдарово | 0,47 | 5808 | 208 | 7,9 |
|  |  | Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры» (филал), д. Вахнево | 1,34 | 5808 | 1054 | 14,1 |
| 10 | МБУК «Борковской дом культуры» | Котельная МБУК «Борковской дом культуры», п. Борок | 0,26 | 5808 | 326 | 22,6 |
| 11 | МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения» | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения» (филиал) | 1,08 | 5808 | 591 | 9,8 |
|  |  | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения», п. Дуниловский | 0,26 | 5808 | 383 | 26,4 |
|  | Итого |  | 18,77 | 5808 | 19 566 | 18,7 |

В расчете КИУМ (коэффициент использования установленной мощности) использовались данные по фактическим (для котельных, обслуживаемым ООО «Никольские теплосети») и расчетным показателям выработки тепловой энергии.

1.2.8. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

На котельных, работающих на территории Никольского МО, приборы учета отпуска тепловой энергии имеются на 5 котельных ООО «Никольские теплосети». Приборы являются некоммерческими, служат для контроля параметров теплоносителя и сравнения с расчетными значениями. В таблице 1.8 приведены данные по установленным приборам учета тепловой энергии.

Таблица 1.8. Перечень приборов учета тепловой энергии на котельных

| № | Обслуживаю-щая организация | Наименование источника | Марка прибора учета тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |
| 1 | ООО «Никольские теплосети» | Котельная №1 «Центральная», г. Никольск | Теплоком ВКТ-7 |
|  |  | Котельная №2 «Мелиорация», г. Никольск | ВТЭ-1 к1М №14-23864 |
|  |  | Котельная №3 «Налоговая», г. Никольск | ВСТН-100, вычислитель тепловой энергии ВТЭ1-к2М №26579 |
|  |  | Котельная №4 «Мелентьевская», г. Никольск | ВСТН-100, вычислитель тепловой энергии ВТЭ1-к2М №26579 |
|  |  | Котельная №5 «СМУ», г. Никольск | ВТЭ-1 К1М №14-24313 |
|  |  |  | ВТЭ-1 К2М №15-26578 |
|  |  | Котельная №6 «Торговый центр», г. Никольск | Теплоком ВКТ-7 |
|  |  | Котельная №7 «Дом ветеранов», г. Никольск | ВТЭ-1 к1М №14-23864 |
|  |  | Котельная №8 «Школа №2», г. Никольск | ВСТН-100, вычислитель тепловой энергии ВТЭ1-к2М №26579 |
|  |  | Котельная «Агропромхимия», г. Никольск | ВСТН-100, вычислитель тепловой энергии ВТЭ1-к2М №26579 |
|  |  | Котельная №10 «Банковская», г. Никольск | ВТЭ-1 К1М №14-24313 |
|  |  | Котельная №11 «Пермас», д. Пермас | ВТЭ-1 К2М №15-26578 |
|  |  | Котельная №12 «Кожаево», д. Кожаево | Теплоком ВКТ-7 |
|  |  | Котельная №13 «Борок», пос. Борок | ВТЭ-1 к1М №14-23864 |
|  |  | Котельная №15 «Осиново», д. Осиново | ВСТН-100, вычислитель тепловой энергии ВТЭ1-к2М №26579 |
|  |  | Котельная «Аргуново», д. Агруново | ВСТН-100, вычислитель тепловой энергии ВТЭ1-к2М №26579 |
| 2 | ООО «Никольский жилищно-коммунальный сервис» | Котельная Никольский филиал БОУ СПО ВО «Тотемский политехнический колледж», г. Никольск | ВТЭ-1 К1М №14-24313 |
|  |  |  | ВТЭ-1 К2М №15-26578 |
|  |  | Котельная МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1», г. Никольск | Теплоком ВКТ-7 |
|  |  | Котельная МБОУ «Кожаевская ООШ», д. Травино | ВТЭ-1 к1М №14-23864 |
| 3 | МБОУ «Аргуновская СОШ» | Котельная МБОУ «Аргуновская СОШ», д. Семенка | ВСТН-100, вычислитель тепловой энергии ВТЭ1-к2М №26579 |
| 4 | МБОУ «Зеленцовская ООШ» | Котельная МБОУ «Зеленцовская ООШ», д. Зеленцово | ВСТН-100, вычислитель тепловой энергии ВТЭ1-к2М №26579 |
| 5 | МБУК «Байдаровский Дом Культуры» | Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры», д. Теребаево | ВТЭ-1 К1М №14-24313 |
| 6 | МБДОУ «Кожаевский детский сад «Василек» | Котельная МБДОУ «Кожаевский детский сад «Василек», д. Ирданово | ВТЭ-1 К2М №15-26578 |
| 7 | МБОУ «Бутово-Курьевская ООШ» | Котельная МБОУ «Бутово-Курьевская ООШ», д. Бутова | Теплоком ВКТ-7 |
| 8 | МБОУ «Дуниловская ООШ» | Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ», п. Дуниловский | ВТЭ-1 к1М №14-23864 |
|  |  | Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ», п. Дуниловский | ВСТН-100, вычислитель тепловой энергии ВТЭ1-к2М №26579 |
|  |  | Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ», д. Завражье | ВСТН-100, вычислитель тепловой энергии ВТЭ1-к2М №26579 |
| 9 | МБУК «Байдаровский Дом Культуры» | Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры», д. Байдарово | ВТЭ-1 К1М №14-24313 |
|  |  | Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры» (филал), д. Вахнево | ВТЭ-1 К2М №15-26578 |
| 10 | МБУК «Борковской дом культуры» | Котельная МБУК «Борковской дом культуры», п. Борок | ВСТН-100, вычислитель тепловой энергии ВТЭ1-к2М №26579 |
| 11 | МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения» | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения» (филиал) | ВТЭ-1 К1М №14-24313 |
|  |  | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения», п. Дуниловский | ВТЭ-1 К2М №15-26578 |

На остальных котельных приборы учета отпущенного в сеть тепла отсутствуют. Учет тепла, отпущенного в тепловые сети, осуществляется расчетным методом. Оценка отпущенной тепловой энергии в сеть осуществляется с учетом договорных тепловых нагрузок потребителей, показаний приборов учета тепловой энергии у потребителей, фактических среднемесячных температур наружного воздуха за период, нормативных тепловых потерь в наружных тепловых сетях и по расходу топлива на котельных.

1.2.9. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Информация по статистике отказов и восстановления оборудования источников тепловой энергии представлена в таблице 1.9.

Таблица 1.9. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование котельной | Причины отказов | Кол-во отказов в год, шт. | Время восстановления, час. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центральная | Течь котлов | 1-4 | менее 24 |
| 2 | Мелиорация | Отсутствие давления | 1 | менее 24 |
| 3 | Мелентьевская | Течь котлов | 1-3 | менее 24 |
| 4 | Торговый центр | Течь котлов | 1 | менее 24 |
| 5 | Дом ветеранов | Течь котлов | 1-3 | менее 24 |

Информация по количеству отказов, описанию повреждений и среднем времени их устранении на остальных источниках тепловой энергии отсутствует.

1.2.10. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.

1.2.11. Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.

На территории муниципального образования отсутствуют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

ЧАСТЬ 3. 	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, СООРУЖЕНИЯ НА НИХ

1.3.1. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

Тепловые сети от всех котельных водяные, двухтрубные, тупиковые. Основной вид прокладки – подземная прокладка  в непроходных каналах, подземная бесканальная, а также воздушная на низких опорах. Тепловая изоляция трубопроводов в основном из стекло- и минеральной ваты с покровным слоем из рубероида или оцинкованной стали. При замене трубопроводов тепловых сетей на современные, применяется бесканальная прокладка в пенополиуретановой (ППУ) изоляции. Сети ГВС, центральные тепловые пункты, насосные станции и другие сооружения на сетях отсутствуют.

Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии представлено в таблице 1.10.

Таблица 1.10. Описание структуры тепловых сетей

| № п/п | Наименование котельной | Адрес источника | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | Тепловые сети |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Протяженность тепловых сетей, м | Диаметр трубопроводов, мм |
| г. Никольск |  |  |  |  |  |
| 1 | "Центральная" | Вологодская обл., г. Никольск, ул. Советская, д. 37а | 2,816 | 61,90 | 40 |
|  |  |  |  | 602,72 | 50 |
|  |  |  |  | 340,90 | 69 |
|  |  |  |  | 409,70 | 82 |
|  |  |  |  | 38,22 | 100 |
|  |  |  |  | 43,50 | 125 |
|  |  |  |  | 972,90 | 150 |
|  |  |  |  | 80,00 | 207 |
|  |  |  |  | 2549,84 |  |
| 2 | "Мелиорация" | Вологодская обл., г. Никольск, пер. Восточный, д. 1а | 1,010 | 3,45 | 40 |
|  |  |  |  | 366,45 | 50 |
|  |  |  |  | 25,00 | 57 |
|  |  |  |  | 224,00 | 76 |
|  |  |  |  | 79,40 | 89 |
|  |  |  |  | 136,00 | 100 |
|  |  |  |  | 124,00 | 150 |
|  |  |  |  | 958,30 |  |
| 3 | "Мелентьевская" | Вологодская обл., г. Никольск, ул. Кузнецова, д. 61 | 0,779 | 49,45 | 40 |
|  |  |  |  | 194,08 | 50 |
|  |  |  |  | 108,43 | 76 |
|  |  |  |  | 307,76 | 89 |
|  |  |  |  | 85,71 | 150 |
|  |  |  |  | 745,43 |  |
| 4 | "Налоговая" | Вологодская обл., г. Никольск, пер. Комсомольский, д.3 | 0,093 | 20 | 76 |
|  |  |  |  | 20 |  |
| 5 | "СМУ" | Вологодская обл., г. Никольск, ул. Беляева, д. 48а | 1,072 | 88,05 | 57 |
|  |  |  |  | 314,45 | 76 |
|  |  |  |  | 127,16 | 89 |
|  |  |  |  | 472,56 | 100 |
|  |  |  |  | 80,8 | 133 |
|  |  |  |  | 18,7 | 150 |
|  |  |  |  | 1101,72 |  |
| 6 | "Торговый центр" | Вологодская обл., г. Никольск, ул. Ленина, д. 24а | 0,685 | 127,98 | 76 |
|  |  |  |  | 77,02 | 89 |
|  |  |  |  | 152 | 100 |
|  |  |  |  | 357,00 |  |
| 7 | "Агропромхимия" | Вологодская обл., г. Никольск, ул. Заводская, д. 37 | 0,291 | 188,83 | 76 |
|  |  |  |  | 406,29 | 100 |
|  |  |  |  | 595,12 |  |
| 8 | "Школа № 2" | Вологодская обл., г. Никольск, ул. Восточная, д. 2а | 0,536 | 56 | 40 |
|  |  |  |  | 135 | 76 |
|  |  |  |  | 185 | 100 |
|  |  |  |  | 376 |  |
| 9 | "Дом ветеранов" | Вологодская обл., г. Никольск, ул. Заводская, д. 7а | 0,163 | 41,65 | 76 |
|  |  |  |  | 41,65 |  |
| 10 | "Банковская" | Вологодская обл., г. Никольск, ул. Банковская | 0,044 | 56,91 | 76 |
|  |  |  |  | 56,91 |  |
| 11 | "Соцобеспечение" | Вологодская обл., г. Никольск, ул. Советская | 0,09 | 0 |  |
| Краснополянское СП |  |  |  |  |  |
| 12 | МБОУ Кожаевская ООШ | Никольский р-н, Краснополянское с/п, д. Кожаево | 0,229 | 119 | 89 |
|  |  |  |  |  | 76 |
|  |  |  |  | 119,000 |  |
| Пермасское СП |  |  |  |  |  |
| 13 | МБОУ Пермасская СОШ | Никольский р-н, Пермасское с/п, д. Пермас | 0,108 | 162,1 | 50 |
| Кемское СП |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 | Вологодская обл., Никольский район, п. Борок, ул. Комсомольская | 0,441 | 167,83 | 40 |
|  |  |  |  | 247,05 | 50 |
|  |  |  |  | 104,92 | 80 |
|  |  |  |  | 28,80 | 100 |

Причинами расхождения исходной информации по протяженности тепловых сетей являются:

- в представленные паспорта тепловых сетей не внесена актуальная на 2025 год информация по объединению котельных, прокладке новых сетей;

- по данным паспортов тепловых сетей и администрации Никольского МО указаны только наружные тепловые сети;

- по планам тепловых сетей учитывались и транзитные тепловые сети по подвальным помещениям, внутри котельных и тп.

В дальнейших расчетах будут учитываться данные по планам тепловых сетей.

Степень износа тепловых сетей по данным технических паспортов составляет 30-65 %.  1.3.2. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

Характеристика тепловых сетей, расположенных на территории Никольского МО, с указанием диаметров, длин, способа прокладки, типа тепловой изоляции, года ввода в эксплуатацию  представлена в приложении 2, сводные данные – в таблице 1.11.

Таблица 1.11. Характеристика тепловых сетей

| № п/п | Наименование котельной | Характеристика тепловой сети |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина, пог.м (в 2-х трубном исчислении) | Объём тепловой сети, м3 | Материальная характеристи ка тепловой сети, м2 | Средневзв ешенный диаметр, мм |
| 1 | Котельная №1 «Центральная», г. Никольск | 3485 | 57,77 | 637,4 | 100 |
| 2 | Котельная №2 «Мелиорация», г. Никольск | 3477 | 41,46 | 566,4 | 80 |
| 3 | Котельная №3 «Налоговая», г. Никольск | 1871 | 12,11 | 218,2 | 65 |
| 4 | Котельная №4 «Мелентьевская», г. Никольск | 1012 | 6,63 | 120,6 | 60 |
| 5 | Котельная №5 «СМУ», г. Никольск | 2187 | 35,95 | 432,7 | 100 |
| 7 | Котельная №6 «Торговый центр», г. Никольск | 680 | 7,88 | 112,5 | 80 |
| 8 | Котельная №7 «Дом ветеранов», г. Никольск | 258 | 2,258 | 38,34 | 67 |
| 9 | Котельная №8 «Школа №2», г. Никольск | 293 | 2,164 | 38,34 | 74 |
| 10 | Котельная «Агропромхимия», г. Никольск | 40 | 0,402 | 6,4 | 80 |
| 11 | Котельная №10 «Банковская», г. Никольск | 104 | 1,045 | 16,6 | 80 |
| 12 | Котельная №11 «Пермас», д. Пермас | 30 | 0,199 | 3,9 | 65 |
| 14 | Котельная №12 «Кожаево», д. Кожаево | 108 | 0,424 | 10,8 | 65 |
| 15 | Котельная №13 «Борок», пос. Борок | 3485 | 57,77 | 637,4 | 100 |
| 16 | Котельная №15 «Осиново», д. Осиново | 3477 | 41,46 | 566,4 | 80 |
| 17 | Котельная «Аргуново», д. Агруново | 1871 | 12,11 | 218,2 | 65 |
| 18 | Котельная Никольский филиал БОУ СПО ВО «Тотемский политехнический колледж», г. Никольск | 1012 | 6,63 | 120,6 | 60 |
| 19 | Котельная МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1», г. Никольск | 2187 | 35,95 | 432,7 | 100 |
| 20 | Котельная МБОУ «Кожаевская ООШ», д. Травино | 680 | 7,88 | 112,5 | 80 |
| 21 | Котельная МБОУ «Аргуновская СОШ», д. Семенка | 258 | 2,258 | 38,34 | 67 |
| 22 | Котельная МБОУ «Зеленцовская ООШ», д. Зеленцово | 293 | 2,164 | 38,34 | 74 |
| 23 | Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры», д. Теребаево | 40 | 0,402 | 6,4 | 80 |
| 24 | Котельная МБДОУ «Кожаевский детский сад «Василек», д. Ирданово | 104 | 1,045 | 16,6 | 80 |
| 25 | Котельная МБОУ «Бутово-Курьевская ООШ», д. Бутова | 30 | 0,199 | 3,9 | 65 |
| 26 | Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ», п. Дуниловский | 108 | 0,424 | 10,8 | 65 |
| 27 | Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ», п. Дуниловский | 293 | 57,77 | 38,34 | 80 |
| 28 | Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ», д. Завражье | 40 | 41,46 | 38,34 | 67 |
| 29 | Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры», д. Байдарово | 104 | 12,11 | 6,4 | 74 |
| 30 | Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры» (филал), д. Вахнево | 30 | 6,63 | 16,6 | 80 |
| 31 | Котельная МБУК «Борковской дом культуры», п. Борок | 108 | 35,95 | 3,9 | 80 |
| 32 | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения» (филиал) | 30 | 7,88 | 10,8 | 65 |
| 33 | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения», п. Дуниловский | 108 | 2,258 | 16,6 | 65 |

1.3.3. Описание типов и количества секционирующих и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях представлены в таблице 1.12.

Таблица 1.12. Типы и количество секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

| № п/п | Наименование тепловой сети | Кол-во запорной арматуры | Тип запорной арматуры | Условное давление, кг*с/см2 | Диаметр запорной арматуры, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 «Центральная», г. Никольск | 22 | задвижки | н/д | 50-200 |
| 2 | Котельная №2 «Мелиорация», г. Никольск | 35 | задвижки | н/д | 50-100 |
| 3 | Котельная №3 «Налоговая», г. Никольск | 27 | задвижки | н/д | 50-100 |
| 4 | Котельная №4 «Мелентьевская», г. Никольск | 6 | вентиль, задвижки | н/д | 40-80 |
| 5 | Котельная №5 «СМУ», г. Никольск | 18 | задвижки | н/д | 65-100 |
| 6 | Котельная №6 «Торговый центр», г. Никольск | 4 | задвижки | н/д | 80 |
| 7 | Котельная №7 «Дом ветеранов», г. Никольск | 2 | задвижки | н/д | 100 |
| 8 | Котельная №8 «Школа №2», г. Никольск | 2 | задвижки | н/д | 80 |
| 9 | Котельная «Агропромхимия», г. Никольск | 2 | задвижки | н/д | 50 |
| 10 | Котельная №10 «Банковская», г. Никольск | 2 | задвижки | н/д | 80 |
| 11 | Котельная №11 «Пермас», д. Пермас | 2 | задвижки | н/д | 80 |
| 12 | Котельная №12 «Кожаево», д. Кожаево | 2 | задвижки | н/д | 65 |
| 13 | Котельная №13 «Борок», пос. Борок | 2 | задвижки | н/д | 80 |
| 14 | Котельная №15 «Осиново», д. Осиново | 2 | задвижки | н/д | 50 |
| 15 | Котельная «Аргуново», д. Агруново | 22 | задвижки | н/д | 50-200 |
| 16 | Котельная Никольский филиал БОУ СПО ВО «Тотемский политехнический колледж», г. Никольск | 35 | задвижки | н/д | 50-100 |
| 17 | Котельная МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1», г. Никольск | 27 | задвижки | н/д | 50-100 |
| 18 | Котельная МБОУ «Кожаевская ООШ», д. Травино | 6 | задвижки | н/д | 40-80 |
| 19 | Котельная МБОУ «Аргуновская СОШ», д. Семенка | 18 | задвижки | н/д | 65-100 |
| 20 | Котельная МБОУ «Зеленцовская ООШ», д. Зеленцово | 4 | задвижки | н/д | 80 |
| 21 | Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры», д. Теребаево | 2 | задвижки | н/д | 100 |
| 22 | Котельная МБДОУ «Кожаевский детский сад «Василек», д. Ирданово | 2 | задвижки | н/д | 80 |
| 23 | Котельная МБОУ «Бутово-Курьевская ООШ», д. Бутова | 2 | задвижки | н/д | 50 |
| 24 | Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ», п. Дуниловский | 2 | задвижки | н/д | 80 |
| 25 | Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ», п. Дуниловский | 2 | задвижки | н/д | 80 |
| 26 | Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ», д. Завражье | 2 | задвижки | н/д | 65 |
| 27 | Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры», д. Байдарово | 2 | задвижки | н/д | 80 |
| 28 | Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры» (филал), д. Вахнево | 2 | задвижки | н/д | 50 |
| 29 | Котельная МБУК «Борковской дом культуры», п. Борок | 2 | задвижки | н/д | 50 |
| 30 | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения» (филиал) | 2 | задвижки | н/д | 80 |
| 31 | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения», п. Дуниловский | 2 | задвижки | н/д | 80 |
| 32 | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения» (филиал) | 2 | задвижки | н/д | 65 |
| 33 | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения», п. Дуниловский | 2 | задвижки | н/д | 80 |

1.3.4. Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

В системах теплоснабжения Никольского МО отсутствуют тепловые павильоны. На тепловых сетях с подземным типом прокладки предусмотрены смотровые колодцы и тепловые камеры с запорной арматурой. Описание строительных особенностей смотровых колодцев и тепловых камер представлено в таблице 1.13.

Таблица 1.13. Описание строительных особенностей ТК и сетей

| № п/п | Обслуживающая организация | Наименование источника | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Диаметр запорной арматуры, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Никольские теплосети» | Котельная №1 «Центральная», г. Никольск | 6,7 | 50-200 |
|  |  | Котельная №2 «Мелиорация», г. Никольск | 5,05 | 50-100 |
|  |  | Котельная №3 «Налоговая», г. Никольск | 0,48 | 50-100 |
|  |  | Котельная №4 «Мелентьевская», г. Никольск | 3,6 | 40-80 |
|  |  | Котельная №5 «СМУ», г. Никольск | 3,40 | 65-100 |
|  |  | Котельная №6 «Торговый центр», г. Никольск | 1,35 | 80 |
|  |  | Котельная №7 «Дом ветеранов», г. Никольск | 0,44 | 100 |
|  |  | Котельная №8 «Школа №2», г. Никольск | 1,78 | 80 |
|  |  | Котельная «Агропромхимия», г. Никольск | 1,62 | 50 |
|  |  | Котельная №10 «Банковская», г. Никольск | 0,25 | 80 |
|  |  | Котельная №11 «Пермас», д. Пермас | 0,44 | 80 |
|  |  | Котельная №12 «Кожаево», д. Кожаево | 1,32 | 65 |
|  |  | Котельная №13 «Борок», пос. Борок | 2,5 | 80 |
|  |  | Котельная №15 «Осиново», д. Осиново | 2,5 | 50 |
|  |  | Котельная «Аргуново», д. Агруново | 1,18 | 50-200 |
| 2 | ООО «Никольский жилищно-коммунальный сервис» | Котельная Никольский филиал БОУ СПО ВО «Тотемский политехнический колледж», г. Никольск | 0,44 | 50-100 |
|  |  | Котельная МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1», г. Никольск | 0,44 | 50-100 |
|  |  | Котельная МБОУ «Кожаевская ООШ», д. Травино | 0,44 | 40-80 |
| № п/п | Обслуживающая организация | Наименование источника | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 65-100 |
| 3 | МБОУ «Аргуновская СОШ» | Котельная МБОУ «Аргуновская СОШ», д. Семенка | 0,44 | 80 |
| 4 | МБОУ «Зеленцовская ООШ» | Котельная МБОУ «Зеленцовская ООШ», д. Зеленцово | 1,78 | 100 |
| 5 | МБУК «Байдаровский Дом Культуры» | Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры», д. Теребаево | 1,62 | 80 |
| 6 | МБДОУ «Кожаевский детский сад «Василек» | Котельная МБДОУ «Кожаевский детский сад «Василек», д. Ирданово | 0,25 | 50 |
| 7 | МБОУ «Бутово-Курьевская ООШ» | Котельная МБОУ «Бутово-Курьевская ООШ», д. Бутова | 0,44 | 80 |
| 8 | МБОУ «Дуниловская ООШ» | Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ», п. Дуниловский | 1,32 | 80 |
|  |  | Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ», п. Дуниловский | 2,5 | 65 |
|  |  | Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ», д. Завражье | 2,5 | 80 |
| 9 | МБУК «Байдаровский Дом Культуры» | Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры», д. Байдарово | 1,18 | 50 |
|  |  | Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры» (филал), д. Вахнево | 1,32 | 50 |
| 10 | МБУК «Борковской дом культуры» | Котельная МБУК «Борковской дом культуры», п. Борок | 2,5 | 80 |
| 11 | МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения» | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения» (филиал) | 2,5 | 80 |
|  |  | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения», п. Дуниловский | 1,18 | 65 |

На тепловых сетях преобладают смотровые колодцы и тепловые камеры в кирпичном и бетонном исполнении, с люками из дерева и чугуна. Годы постройки смотровых колодцев приравниваются к годам прокладки участков тепловой сети, на которых расположены смотровые колодцы и тепловые камеры.

На тепловых сетях от котельных 4, 8, 10-14 отсутствуют смотровые колодцы в связи с малой протяженностью тепловых сетей.

1.3.5. Описание графиков регулирование отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

В системах теплоснабжения Никольского МО регулирование отпуска тепла потребителям осуществляется в соответствии с отопительными температурными графиками, которые разрабатываются и утверждаются теплоснабжающими организациями. Температуры теплоносителя определяют расчетным путем для температур наружного воздуха, начиная с -32 0С и заканчивая 8 0С. Принятые графики для систем теплоснабжения с отлаженным гидравлическим режимом, непосредственным присоединением систем отопления потребителей тепловой сети 90-70 0С, т.е. при температуре наружного воздуха -320С температура теплоносителя в подающем трубопроводе должна составлять 90 0С, в обратном 70 0С, расчетный температурный перепад 20 0С. По этому перепаду определяется расчетный расход теплоносителя в сети. Снижение расчетной температуры теплоносителя в подающем трубопроводе на 5 0С по сравнению со стандартным графиком 95-70 0С обосновано организацией, проводившей наладку гидравлического режима тепловых сетей. Графики приведены в приложении 3.

1.3.6. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

В соответствии с пунктом 6.2.59. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных Приказом Министерства энергетики РФ от 24.03.2003 года № 115, температура воды в подающей линии водяной тепловой сети в соответствии с утвержденным для системы теплоснабжения графиком задается по усредненной температуре наружного воздуха за промежуток времени в пределах 12 - 24 ч, определяемый диспетчером тепловой сети в зависимости от длины сетей, климатических условий и других факторов.

Отклонения от заданного режима на источнике теплоты предусматриваются не более ± 3% по температуре воды, поступающей в тепловую сеть. Отклонение фактической среднесуточной температуры обратной воды из тепловой сети по сравнению с графиком для котельных не лимитируется.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии разрабатывается для каждого источника тепловой энергии с учетом фактически сложившихся расходов сетевой воды в системе после наладки гидравлических режимов.

По данным ТСО фактический температурный режим отпуска тепла в тепловые сети соответствуют утвержденному графику регулирования отпуска тепла в тепловые сети до температуры наружного воздуха -15 0С. При более низких температурах наружного воздуха температура теплоносителя в подающем трубопроводе поддерживается на максимально возможном условиями эксплуатации уровне. При этом в гидравлически отлаженных системах температура обратного теплоносителя должна падать ниже указанного в расчетном графике. Фактический максимальный перепад температур теплоносителя в котельных, эксплуатируемых в Никольском МО, в самые холодные дни по данным эксплуатирующего персонала не превышает 10-18 0С. Это обусловлено завышенными расходами воды в сетях и завышенным расходом сетевой воды в системах, отсутствием гидравлической наладки. Ближние к котельной потребители, имеющие малые гидравлические сопротивления, получают завышенные расходы, не используют полностью тепловой потенциал, сетевая вода от них возвращается на котельную с завышенной по сравнению с графиком температурой теплоносителя.

1.3.7. Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей

Гидравлические расчеты существующих тепловых сетей выполнены разработчиками схемы теплоснабжения. Расчеты выполнены с целью оценки режимов работы существующих сетей и получения данных для разработки мероприятий по основным направлениям модернизации системы теплоснабжения и определения их стоимостных показателей.

Сводные результаты представлены в таблице 1.14, расчеты по каждой котельной – в приложении 4. Фактические данные по гидравлическим режимам с указанием расходов сетевой воды, давлений в подающем и обратном трубопроводах, напоре на выходе из котельных представлены в таблице 1.15.

Таблица 1.14. Результаты гидравлических расчетов

| № п/п | Наименование сети | Тепловая нагрузка | Расчетный расход | Расчетный напор | Диаметр магистрали | Уд. сопротивл. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Q, Гкал/ч | G, т/ч | H, м.в.ст | d, мм | R мм/м |
| 1 | Котельная №1 «Центральная», г. Никольск | 2,47 | 94,2 | 38,7 | 200 | 6,6 |
| 2 | Котельная №2 «Мелиорация», г. Никольск | 1,445 | 78 | 23 | 150 | 14,2 |
| 3 | Котельная №3 «Налоговая», г. Никольск | 0,564 | 24,5 | 7,4 | 125 | 5,5 |
| 4 | Котельная №4 «Мелентьевская», г. Никольск | 0,555 | 25,2 | 12,6 | 100 | 12,6 |
| 5 | Котельная №5 «СМУ», г. Никольск | 0,683 | 37,4 | 14,1 | 125 | 9,9 |
| 6 | Котельная №6 «Торговый центр», г. Никольск | 0,587 | 29,3 | 10,1 | 100 | 6,7 |
| 7 | Котельная №7 «Дом ветеранов», г. Никольск | 0,2 | 8,5 | 2,5 | 100 | 1,5 |
| 8 | Котельная №8 «Школа №2», г. Никольск | 0,108 | 4,8 | 2,2 | 80 | 1,3 |
| 9 | Котельная «Агропромхимия», г. Никольск | 0,11 | 7 | 4,1 | 80 | 2,8 |
| 10 | Котельная №10 «Банковская», г. Никольск | 0,07 | 4 | 2,3 | 80 | 0,92 |
| 11 | Котельная №11 «Пермас», д. Пермас | 0,408 | 20,9 | 3,8 | 80 | 25,5 |
| 12 | Котельная №12 «Кожаево», д. Кожаево | 0,118 | 6 | 2,5 | 65 | 5,2 |
| 13 | Котельная №13 «Борок», пос. Борок | 0,199 | 10,7 | 3,4 | 65 | 17,5 |
| 14 | Котельная №15 «Осиново», д. Осиново | 0,115 | 6,1 | 3,9 | 50 | 29 |
| 15 | Котельная «Аргуново», д. Агруново | 2,47 | 94,2 | 38,7 | 200 | 6,6 |
| 16 | Котельная Никольский филиал БОУ СПО ВО «Тотемский политехнический колледж», г. Никольск | 1,445 | 78 | 23 | 150 | 14,2 |
| 17 | Котельная МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1», г. Никольск | 0,564 | 24,5 | 7,4 | 125 | 5,5 |
| 18 | Котельная МБОУ «Кожаевская ООШ», д. Травино | 0,555 | 25,2 | 12,6 | 100 | 12,6 |
| 19 | Котельная МБОУ «Аргуновская СОШ», д. Семенка | 0,683 | 37,4 | 14,1 | 125 | 9,9 |
| 20 | Котельная МБОУ «Зеленцовская ООШ», д. Зеленцово | 0,587 | 29,3 | 10,1 | 100 | 6,7 |
| 21 | Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры», д. Теребаево | 0,2 | 8,5 | 2,5 | 100 | 1,5 |
| 22 | Котельная МБДОУ «Кожаевский детский сад «Василек», д. Ирданово | 0,108 | 4,8 | 2,2 | 80 | 1,3 |
| 23 | Котельная МБОУ «Бутово-Курьевская ООШ», д. Бутова | 0,11 | 7 | 4,1 | 80 | 2,8 |
| 24 | Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ», п. Дуниловский | 0,07 | 4 | 2,3 | 80 | 0,92 |
| 25 | Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ», п. Дуниловский | 0,408 | 20,9 | 3,8 | 80 | 25,5 |
| 26 | Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ», д. Завражье | 0,118 | 6 | 2,5 | 65 | 5,2 |
| 27 | Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры», д. Байдарово | 0,199 | 10,7 | 3,4 | 65 | 17,5 |
| 28 | Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры» (филал), д. Вахнево | 0,115 | 6,1 | 3,9 | 50 | 29 |
| 29 | Котельная МБУК «Борковской дом культуры», п. Борок | 0,07 | 4 | 2,3 | 80 | 0,92 |
| 30 | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения» (филиал) | 0,408 | 20,9 | 3,8 | 80 | 25,5 |
| 31 | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения», п. Дуниловский | 0,118 | 6 | 2,5 | 65 | 5,2 |
| 32 | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения» (филиал) | 0,199 | 10,7 | 3,4 | 65 | 17,5 |
| 33 | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения», п. Дуниловский | 0,115 | 6,1 | 3,9 | 50 | 29 |

По результатам гидравлических расчетов сделан вывод о необходимости выполнения наладки гидравлических режимов тепловых сетей, особенно при модернизации систем теплоснабжения, а после выполнения гидравлической наладки  необходима оптимизация диаметров тепловых сетей с целью сокращения тепловых потерь в сетях, оптимизации гидравлических сопротивлений и снижения расходов денежных средств при плановой замене участков трубопроводов.

Таблица 1.15. Фактические параметры работы сетей

| № п/п | Наименование сети | Температуры подачи и обратной | Температур ный перепад | Давления падачи и обратной | Напор в сети | Фактический расход сетевой воды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | τ1-τ2, 0С | Δt, 0С | Р1-Р2, кг/см2 | ΔР, м вод. ст. | G, т/ч |
| 1 | Котельная №1 «Центральная», г. Никольск | 78-60 | 18 | 4,2-2,2 | 20 | н/д |
| 2 | Котельная №2 «Мелиорация», г. Никольск | 65-55 | 10 | 4,1-2,0 | 21 | 112 |
| 3 | Котельная №3 «Налоговая», г. Никольск | 76-56 | 20 | 4,0-2,0 | 20 | 40 |
| 4 | Котельная №4 «Мелентьевская», г. Никольск | 70-58 | 12 | 4,0-2,0 | 20 | н/д |
| 5 | Котельная №5 «СМУ», г. Никольск | 69-55 | 14 | 4,6-3,8 | 8 | 42 |
| 6 | Котельная №6 «Торговый центр», г. Никольск | 63-53 | 10 | 3,4-1,8 | 16 | 47 |
| 7 | Котельная №7 «Дом ветеранов», г. Никольск | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 8 | Котельная №8 «Школа №2», г. Никольск | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9 | Котельная «Агропромхимия», г. Никольск | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Котельная №10 «Банковская», г. Никольск | 80-65 | 15 | 2,8-2,6 | 2 | н/д |
| 11 | Котельная №11 «Пермас», д. Пермас | 75-60 | 15 | 1,1-1,0 | 1 | н/д |
| 12 | Котельная №12 «Кожаево», д. Кожаево | 93-68 | 25 | 3-1,6 | 14 | н/д |
| 13 | Котельная №13 «Борок», пос. Борок | 75-60 | 15 | 3,0-2,0 | 10 | н/д |
| 14 | Котельная №15 «Осиново», д. Осиново | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 15 | Котельная «Аргуново», д. Агруново | 78-60 | 18 | 4,2-2,2 | 20 | н/д |
| 16 | Котельная Никольский филиал БОУ СПО ВО «Тотемский политехнический колледж», г. Никольск | 65-55 | 10 | 4,1-2,0 | 21 | 112 |
| 17 | Котельная МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1», г. Никольск | 76-56 | 20 | 4,0-2,0 | 20 | 40 |
| 18 | Котельная МБОУ «Кожаевская ООШ», д. Травино | 70-58 | 12 | 4,0-2,0 | 20 | н/д |
| 19 | Котельная МБОУ «Аргуновская СОШ», д. Семенка | 69-55 | 14 | 4,6-3,8 | 8 | 42 |
| 20 | Котельная МБОУ «Зеленцовская ООШ», д. Зеленцово | 63-53 | 10 | 3,4-1,8 | 16 | 47 |
| 21 | Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры», д. Теребаево | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 22 | Котельная МБДОУ «Кожаевский детский сад «Василек», д. Ирданово | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 23 | Котельная МБОУ «Бутово-Курьевская ООШ», д. Бутова | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 24 | Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ», п. Дуниловский | 80-65 | 15 | 2,8-2,6 | 2 | н/д |
| 25 | Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ», п. Дуниловский | 75-60 | 15 | 1,1-1,0 | 1 | н/д |
| 26 | Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ», д. Завражье | 93-68 | 25 | 3-1,6 | 14 | н/д |
| 27 | Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры», д. Байдарово | 75-60 | 15 | 3,0-2,0 | 10 | н/д |
| 28 | Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры» (филал), д. Вахнево | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 29 | Котельная МБУК «Борковской дом культуры», п. Борок | 80-65 | 10 | 2,8-2,6 | 2 | н/д |
| 30 | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения» (филиал) | 75-60 | н/д | 1,1-1,0 | 1 | н/д |
| 31 | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения», п. Дуниловский | 93-68 | н/д | 3-1,6 | 14 | н/д |
| 32 | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения» (филиал) | 75-60 | н/д | 3,0-2,0 | 10 | н/д |
| 33 | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения», п. Дуниловский | н/д | 15 | н/д | н/д | н/д |

1.3.8. Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет

Статистика отказов тепловых сетей за последние 5 лет от котельных, расположенных на территории Никольского МО, представлена в таблице 1.16.

Таблица 1.16. Статистика отказов за последние 5 лет

| № п/п | Наименование тепловой сети |  | Количество отказов за год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Котельная №1 «Центральная», г. Никольск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Котельная №2 «Мелиорация», г. Никольск | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | Котельная №3 «Налоговая», г. Никольск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Котельная №4 «Мелентьевская», г. Никольск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Котельная №5 «СМУ», г. Никольск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Котельная №6 «Торговый центр», г. Никольск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Котельная №7 «Дом ветеранов», г. Никольск | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Котельная №8 «Школа №2», г. Никольск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Котельная «Агропромхимия», г. Никольск | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 10 | Котельная №10 «Банковская», г. Никольск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Котельная №11 «Пермас», д. Пермас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Котельная №12 «Кожаево», д. Кожаево | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Котельная №13 «Борок», пос. Борок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Котельная №15 «Осиново», д. Осиново | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Котельная «Аргуново», д. Агруново | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Котельная Никольский филиал БОУ СПО ВО «Тотемский политехнический колледж», г. Никольск | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 17 | Котельная МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1», г. Никольск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Котельная МБОУ «Кожаевская ООШ», д. Травино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Котельная МБОУ «Аргуновская СОШ», д. Семенка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Котельная МБОУ «Зеленцовская ООШ», д. Зеленцово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры», д. Теребаево | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Котельная МБДОУ «Кожаевский детский сад «Василек», д. Ирданово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Котельная МБОУ «Бутово-Курьевская ООШ», д. Бутова | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 24 | Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ», п. Дуниловский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ», п. Дуниловский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ», д. Завражье | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры», д. Байдарово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры» (филал), д. Вахнево | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Котельная МБУК «Борковской дом культуры», п. Борок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения» (филиал) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения», п. Дуниловский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения» (филиал) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения», п. Дуниловский | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

Информация по количеству отказов тепловых сетей от остальных котельных отсутствует.

1.3.9. Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, представлено в таблице 1.16.

Таблица 1.16. Статистика восстановлений тепловых сетей

| № | Наименование тепловой сети | Описание повреждения | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во повреждений | Среднее время устранения | Кол-во повреждений | Среднее время устранения | Кол-во повреждений | Среднее время устранения | Кол-во повреждений | Среднее время устранения | Кол-во повреждений | Среднее время устранения |
| 1 | Котельная №1 «Центральная», г. Никольск | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 2 | Котельная №2 «Мелиорация», г. Никольск | Старение и физический износ, наружная коррозия труб | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 15ч | 2 | 20ч |
| 3 | Котельная №3 «Налоговая», г. Никольск | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 4 | Котельная №4 «Мелентьевская», г. Никольск | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 5 | Котельная №5 «СМУ», г. Никольск | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6 | Котельная №6 «Торговый центр», г. Никольск | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 7 | Котельная №7 «Дом ветеранов», г. Никольск | Прорыв трубы d32 мм | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 72ч |
| 8 | Котельная №8 «Школа №2», г. Никольск | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 9 | Котельная «Агропромхимия», г. Никольск | Старение и физический износ, наружная коррозия труб | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 15ч | 2 | 20ч |
| 10 | Котельная №10 «Банковская», г. Никольск | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 11 | Котельная №11 «Пермас», д. Пермас | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 12 | Котельная №12 «Кожаево», д. Кожаево | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 13 | Котельная №13 «Борок», пос. Борок | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 14 | Котельная №15 «Осиново», д. Осиново | Прорыв трубы d32 мм | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 72ч |
| 15 | Котельная «Аргуново», д. Агруново | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 16 | Котельная Никольский филиал БОУ СПО ВО «Тотемский политехнический колледж», г. Никольск | Старение и физический износ, наружная коррозия труб | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 15ч | 2 | 20ч |
| 17 | Котельная МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1», г. Никольск | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 18 | Котельная МБОУ «Кожаевская ООШ», д. Травино | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 19 | Котельная МБОУ «Аргуновская СОШ», д. Семенка | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 20 | Котельная МБОУ «Зеленцовская ООШ», д. Зеленцово | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 21 | Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры», д. Теребаево | Прорыв трубы d32 мм | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 72ч |
| 22 | Котельная МБДОУ «Кожаевский детский сад «Василек», д. Ирданово | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 23 | Котельная МБОУ «Бутово-Курьевская ООШ», д. Бутова | Старение и физический износ, наружная коррозия труб | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 15ч | 2 | 20ч |
| 24 | Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ», п. Дуниловский | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 25 | Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ», п. Дуниловский | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 26 | Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ», д. Завражье | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 27 | Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры», д. Байдарово | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 28 | Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры» (филал), д. Вахнево | Прорыв трубы d32 мм | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 72ч |
| 29 | Котельная МБУК «Борковской дом культуры», п. Борок | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 30 | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения» (филиал) | Старение и физический износ, наружная коррозия труб | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 15ч | 2 | 20ч |
| 31 | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения», п. Дуниловский | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 32 | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения» (филиал) | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 33 | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения», п. Дуниловский | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |

1.3.10. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

В соответствии с п. 8.2.1.37, 8.2.1.39. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 N 115 (далее – ПТЭ), Методическими указаниями по испытанию водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя (РД 153.34.1-20.329-2001) на предприятиях, эксплуатирующих тепловые сети, должны проводиться следующие испытания:

- Испытания на расчетную температуру теплоносителя. Испытания проводятся с периодичностью, установленной главным инженером тепловых сетей, не реже 1 раза в 5 лет с целью выявления дефектов трубопроводов, компенсаторов, опор, а также проверки компенсирующей способности тепловых сетей в условиях температурных деформаций, возникающих при повышении температуры теплоносителя до максимального значения. Результаты испытаний обрабатываются и оформляются актом, в котором указываются необходимые мероприятия по устранению выявленных нарушений в работе оборудования. Нарушения, которые возможно устранить в процессе эксплуатации, устраняются в оперативном порядке. Остальные нарушения в работе оборудования тепловых сетей включаются в план ремонта на текущий год. Испытания на тепловых сетях Никольского МО не проводятся.

 Испытания на определение тепловых потерь. Испытания проводятся силами эксплуатирующей организации 1 раз в 5 лет или специализированной организации (при пересмотре энергетических характеристик работы тепловых сетей) с целью определения фактических эксплуатационных тепловых потерь через тепловую изоляцию. Результаты испытаний обрабатываются и оформляются техническим отчетом, в котором отражаются фактические эксплуатационные среднегодовые тепловые потери через тепловую изоляцию. На основании результатов испытаний формируется перечень мероприятий и график их выполнения по приведению тепловых потерь к нормативному значению. Указываются мероприятия, связанные с восстановлением и реконструкцией тепловой изоляции на участках с повышенными тепловыми потерями, заменой трубопроводов с изоляцией заводского изготовления, имеющей наименьший коэффициент теплопроводности, монтажу систем попутного дренажа на участках подверженных затоплению и т.д. Испытания на тепловых сетях Никольского МО не проводятся.

 Испытания на определение гидравлических потерь. Испытания проводятся силами эксплуатирующей организации или специализированной организацией с периодичностью 1 раз в 5 лет с целью определения эксплуатационных гидравлических характеристик трубопроводов, состояния их внутренней поверхности и фактической пропускной способности. Результаты испытаний обрабатываются и оформляются техническим отчетом, в котором отражаются фактические эксплуатационные гидравлические характеристики. На основании результатов испытаний производится корректировка гидравлических режимов работы тепловых сетей и систем теплопотребления, а также планируются работы по проведению гидропневматической промывки участков тепловых сетей с повышенными коэффициентами гидравлического трения, по ревизии запорно-регулирующей арматуры при повышенных местных сопротивлениях. При повышенных коэффициентах гидравлического трения производится анализ качества водоподготовки, режимов работы тепловых сетей, случаев подпитки сырой неумягченной водой. Испытания на тепловых сетях Никольского МО не проводятся.

- Испытания на наличие потенциала блуждающих токов. Испытания представляют собой электрические измерения для определения коррозийной агрессивности грунтов и опасного действия блуждающих токов на трубопроводах подземных тепловых сетей. Отсутствует необходимость проводить испытания на тепловых сетях Никольского МО.

- Гидравлические испытания. Проводятся силами эксплуатирующей организации после отопительного сезона и после проведения ремонтов. Испытания проводятся согласно требований ПТЭ и Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды. По результатам испытаний выявляются дефектные участки, невыдержавшие испытания пробным давлением, формируется график ремонтных работ по устранению дефектов. Перед выполнением ремонта производится дефектация поврежденного участка с вырезкой образцов для анализа состояния трубопроводов и характера повреждения. По результатам дефектации определяется объем ремонта. Испытания на тепловых сетях Никольского МО проводятся выборочно.

- Проведение шурфовки. Проводятся силами эксплуатирующей или подрядной организации ежегодно по графику в межотопительный период с целью оценки состояния трубопроводов тепловых сетей, тепловой изоляции и строительных конструкций. Контрольные шурфовки проводятся согласно Методических указаний по проведению шурфовок в тепловых сетях (МУ 34-70-149-86). В контрольных шурфах производится внешний осмотр оборудования тепловых сетей, оценивается наружное состояние трубопроводов на наличие признаков наружной коррозии, производится вырезка образцов для оценки состояния внутренней поверхности трубопроводов, оценивается состояние тепловой изоляции, оценивается состояние строительных конструкций. По результатам осмотра в шурфе составляются акты, в которых отражается фактическое состояние трубопроводов, тепловой изоляции и строительных конструкций. На основании актов разрабатываются мероприятия для включения в план ремонтных работ. Шурфовка  на тепловых сетях Никольского МО проводится при необходимости.

При плановых (капитальных, текущих) ремонтах учитываются следующе критерии:

- количество дефектов на участке трубопроводов в отопительный период и межотопительный период, в результате гидравлических испытаний тепловой сети на плотность и прочность;

- результаты диагностики тепловых сетей;

- объемы последствий в результате вынужденного отключения участка;  срок эксплуатации трубопроводов.

Ремонт тепловых сетей должен производиться в соответствии с утвержденным графиком (планом) на основе результатов анализа выявленных дефектов, повреждений, периодических осмотров, испытаний, диагностики и ежегодных опрессовок. График ремонтных работ должен быть составлен, исходя из условия одновременного ремонта трубопроводов тепловой сети и тепловых пунктов (при их наличии).

Годовые планы ремонтов утверждает главный инженер организации и согласовывается с Администрацией. (Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения утвержденная приказом Госстроя России от 13.12.2000 N 285)

Ремонт оборудования тепловых сетей производится в соответствии с требованиями Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003).

1.3.11. Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Работы по текущему ремонту проводятся ежегодно по окончанию отопительного сезона, график проведения работ уточняется на основании результатов проведения гидравлических испытаний на плотность и прочность, технического состояния тепловых сетей.

К методам испытаний тепловых сетей относятся гидравлические испытания, производимые ежегодно до начала отопительного сезона в целях проверки прочности и герметичности трубопроводов и установленной запорной арматуры.

Информация по гидравлическим испытанием тепловых сетей от котельных отсутствует.  1.3.12. Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Нормативы технологических затрат и потерь энергоресурсов при передаче тепловой энергии, устанавливаемые на период регулирования тарифов на тепловую энергию (мощность) и платы за услуги по передаче тепловой энергии (мощности), разрабатываются для каждой тепловой сети независимо от величины, присоединенной к ней расчетной тепловой нагрузки.

Нормативы технологических затрат и потерь энергоресурсов разрабатываются по следующим показателям:

- потери тепловые энергии в водяных сетях через теплоизоляционные конструкции и с потерями теплоносителя;

- потери и затраты теплоносителя;

- затраты электроэнергии при передаче тепловой энергии.

Расчет и обоснование нормативов технологических потерь теплоносителя и тепловой энергии в тепловых сетях теплоснабжающих организациях муниципального образования выполняется в соответствии с Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя утвержденным приказом Министерства энергетики РФ от 30.12.2008 г. № 325.

Данные о нормативных технологических потерях теплоносителя и тепловой энергии в тепловых сетях представлены в таблице 1.17, расчеты – в приложении 5.

Таблица 1.17. Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях

| № п/п | Наименование трубопровода | Нормативные потери тепловой энергии, Гкал/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | через изоляцию | с утечкой теплоносителя | общие потери |
| 1 | Котельная №1 «Центральная», г. Никольск | 782,63 | 41,69 | 824,32 |
| 2 | Котельная №2 «Мелиорация», г. Никольск | 809,2 | 31,7 | 840,9 |
| 3 | Котельная №3 «Налоговая», г. Никольск | 288,7 | 18,26 | 307 |
| 4 | Котельная №4 «Мелентьевская», г. Никольск | 196,7 | 15,9 | 212,6 |
| 5 | Котельная №5 «СМУ», г. Никольск | 1103 | 28,1 | 1131 |
| 6 | Котельная №6 «Торговый центр», г. Никольск | 635 | 6,8 | 641,8 |
| 7 | Котельная №7 «Дом ветеранов», г. Никольск | 127,11 | 9,1 | 136,2 |
| 8 | Котельная №8 «Школа №2», г. Никольск | 117 | 1,8 | 118,8 |
| 9 | Котельная «Агропромхимия», г. Никольск | 126,5 | 1,7 | 128,2 |
| 10 | Котельная №10 «Банковская», г. Никольск | 19 | 0,3 | 19,3 |
| 11 | Котельная №11 «Пермас», д. Пермас | 49 | 0,8 | 49,8 |
| 12 | Котельная №12 «Кожаево», д. Кожаево | 12 | 0,2 | 12,2 |
| 13 | Котельная №13 «Борок», пос. Борок | 82 | 1,3 | 83,3 |
| 14 | Котельная №15 «Осиново», д. Осиново | 41 | 0,3 | 41,3 |
| 15 | Котельная «Аргуново», д. Агруново | 782,63 | 41,69 | 824,32 |
| 16 | Котельная Никольский филиал БОУ СПО ВО «Тотемский политехнический колледж», г. Никольск | 809,2 | 31,7 | 840,9 |
| 17 | Котельная МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1», г. Никольск | 288,7 | 18,26 | 307 |
| 18 | Котельная МБОУ «Кожаевская ООШ», д. Травино | 196,7 | 15,9 | 212,6 |
| 19 | Котельная МБОУ «Аргуновская СОШ», д. Семенка | 1103 | 28,1 | 1131 |
| 20 | Котельная МБОУ «Зеленцовская ООШ», д. Зеленцово | 635 | 6,8 | 641,8 |
| 21 | Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры», д. Теребаево | 127,11 | 9,1 | 136,2 |
| 22 | Котельная МБДОУ «Кожаевский детский сад «Василек», д. Ирданово | 117 | 1,8 | 118,8 |
| 23 | Котельная МБОУ «Бутово-Курьевская ООШ», д. Бутова | 126,5 | 1,7 | 128,2 |
| 24 | Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ», п. Дуниловский | 19 | 0,3 | 19,3 |
| 25 | Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ», п. Дуниловский | 49 | 0,8 | 49,8 |
| 26 | Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ», д. Завражье | 12 | 0,2 | 12,2 |
| 27 | Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры», д. Байдарово | 82 | 1,3 | 83,3 |
| 28 | Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры» (филал), д. Вахнево | 41 | 0,3 | 41,3 |
| 29 | Котельная МБУК «Борковской дом культуры», п. Борок | 782,63 | 41,69 | 824,32 |
| 30 | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения» (филиал) | 809,2 | 31,7 | 840,9 |
| 31 | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения», п. Дуниловский | 288,7 | 18,26 | 307 |
| 32 | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения» (филиал) | 196,7 | 15,9 | 212,6 |
| 33 | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения», п. Дуниловский | 1103 | 28,1 | 1131 |

1.3.13. Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года

Испытания на фактические тепловые потери в сетях не проводились. Данные о фактических потерях тепловой энергии за 2023 г. по 7 котельным представлены ООО «Никольские теплосети», по остальным определены как оценочные по выработке тепловой энергии и полезному отпуску, предъявленному потребителям и представлены в таблице 1.18.

Таблица 1.18. Фактические потери тепловой энергии

| № п/п | Наименование источников тепловой энергии | Фактические потери тепловой энергии |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гкал/год | % от отпуска |
| 1 | Котельная №1 «Центральная», г. Никольск | 1314 | 23,4 |
| 2 | Котельная №2 «Мелиорация», г. Никольск | 567 | 18,8 |
| 3 | Котельная №3 «Налоговая», г. Никольск | 63 | 9,1 |
| 4 | Котельная №4 «Мелентьевская», г. Никольск | 318 | 22,2 |
| 5 | Котельная №5 «СМУ», г. Никольск | 102 | 10,0 |
| 6 | Котельная №6 «Торговый центр», г. Никольск | 654 | 34,8 |
| 7 | Котельная №7 «Дом ветеранов», г. Никольск | 488 | 25,2 |
| 8 | Котельная №8 «Школа №2», г. Никольск | 1314 | 23,4 |
| 9 | Котельная «Агропромхимия», г. Никольск | 567 | 18,8 |
| 10 | Котельная №10 «Банковская», г. Никольск | 63 | 9,1 |
| 11 | Котельная №11 «Пермас», д. Пермас | 318 | 22,2 |
| 12 | Котельная №12 «Кожаево», д. Кожаево | 102 | 10,0 |
| 13 | Котельная №13 «Борок», пос. Борок | 654 | 34,8 |
| 14 | Котельная №15 «Осиново», д. Осиново | 488 | 25,2 |
| 15 | Котельная «Аргуново», д. Агруново | 1314 | 23,4 |
| 16 | Котельная Никольский филиал БОУ СПО ВО «Тотемский политехнический колледж», г. Никольск | 567 | 18,8 |
| 17 | Котельная МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1», г. Никольск | 63 | 9,1 |
| 18 | Котельная МБОУ «Кожаевская ООШ», д. Травино | 318 | 22,2 |
| 19 | Котельная МБОУ «Аргуновская СОШ», д. Семенка | 102 | 10,0 |
| 20 | Котельная МБОУ «Зеленцовская ООШ», д. Зеленцово | 654 | 34,8 |
| 21 | Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры», д. Теребаево | 488 | 25,2 |
| 22 | Котельная МБДОУ «Кожаевский детский сад «Василек», д. Ирданово | 1314 | 23,4 |
| 23 | Котельная МБОУ «Бутово-Курьевская ООШ», д. Бутова | 567 | 18,8 |
| 24 | Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ», п. Дуниловский | 63 | 9,1 |
| 25 | Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ», п. Дуниловский | 318 | 22,2 |
| 26 | Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ», д. Завражье | 102 | 10,0 |
| 27 | Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры», д. Байдарово | 654 | 34,8 |
| 28 | Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры» (филал), д. Вахнево | 488 | 25,2 |
| 29 | Котельная МБУК «Борковской дом культуры», п. Борок | 1314 | 23,4 |
| 30 | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения» (филиал) | 567 | 18,8 |
| 31 | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения», п. Дуниловский | 63 | 9,1 |
| 32 | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения» (филиал) | 318 | 22,2 |
| 33 | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения», п. Дуниловский | 102 | 10,0 |

Информация по фактическим тепловым потерям в сетях от остальных котельных  отсутствует. 1.3.14. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети отсутствуют.

1.3.15. Описание наиболее распространенных типов присоединения теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Присоединение теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям осуществляется непосредственно, по зависимой схеме теплоснабжения. Тип присоединения теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям представлен на рис.1.4.

Рис. 1.4. Тип присоединения теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям

1.3.16. Сведения о наличии коммерческого прибора учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Установка приборов учёта производится в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

На момент начала разработки схемы теплоснабжения Никольского МО на 5 источниках тепловой энергии из 15 имеются некоммерческие приборы учета тепловой энергии на выходе из котельной.

1.3.17. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Ресурсоснабжающие организации, производящие коммерческую тепловую энергию, не имеют собственных диспетчерских служб, в обязанности которых входит контроль за работой и техническим состоянием теплового оборудования, выявление и организация работы по устранению нештатных и аварийных ситуаций на объектах и инженерных сооружениях. Аварийно-диспетчерской службой служит ЕДДС Никольского МО.

1.3.18. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

На территории Никольского МО центральные тепловые пункты и насосные станции отсутствуют.

Во всех котельных сетевые насосы расположены в зданиях котельных в отдельных помещениях или в котельных залах. Насосы являются неавтоматизированными, без установки частотно-регулируемых приводов.

1.3.19. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Данных о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления не имеется.

1.3.20. Перечень выявленных бесхозных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатации

На территории Никольского МО бесхозных тепловых сетей не выявлено.

1.3.21. Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)

Энергетические характеристики тепловых сетей предназначены для анализа состояния оборудования тепловых сетей и режимов работы систем теплоснабжения, а также для оценки эффективности мероприятий в целях повышения уровня эксплуатации и энергоэффективности систем теплоснабжения. К энергетическим характеристикам тепловых сетей относятся:

- тепловая энергетическая характеристика – нормы тепловых потерь;

- гидравлическая характеристика – удельный расход электрической энергии на выработку (отпуск) тепловой энергии;

- режимные характеристики – удельный расход сетевой воды к единице выработанной (отпущенной) тепловой энергии;

- разность температур теплоносителя в подающем  и обратном трубопроводах.

На всех котельных Никольского МО принят температурный график регулирования 90-70

0

С, соответственно температурный перепад при расчетной температуре наружного воздуха

20 0С. Остальные энергетические характеристики приведены в таблице 1.19. Данные энергетических характеристик тепловых сетей, эксплуатируемых ООО «Никольские теплосети», приняты Департаментом топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области и определены расчетом. По другим ТСО данные определены расчетом.

Таблица 1.19. Энергетические характеристики тепловых сетей

| № п/п | Котельная | Тепловые потери, Гкал | Доля потерь, % | Удельный расход электроэнер гии, кВт.ч/Гкал | Расход сетевой воды расчетный, т/ч | Удельный расход сетевой воды (т/ч)/(Гкал/ч) | Удельный расход воды на подпитку м3/Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 «Центральная», г. Никольск | 824,32 | 23,4 | 30 | 94,2 | 50 | 0,5 |
| 2 | Котельная №2 «Мелиорация», г. Никольск | 840,9 | 18,8 | 30 | 78 | 50 | 0,5 |
| 3 | Котельная №3 «Налоговая», г. Никольск | 307 | 22,2 | 30 | 24,5 | 50 | 0,5 |
| 4 | Котельная №4 «Мелентьевская», г. Никольск | 212,6 | 10,0 | 30 | 25,2 | 50 | 0,5 |
| 5 | Котельная №5 «СМУ», г. Никольск | 654 | 34,8 | 30 | 39,4 | 50 | 0,5 |
| 6 | Котельная №6 «Торговый центр», г. Никольск | 488 | 25,2 | 30 | 32,4 | 50 | 0,5 |
| 7 | Котельная №7 «Дом ветеранов», г. Никольск | 136,2 | 25,1 | 30 | 8,5 | 50 | 0,5 |
| 8 | Котельная №8 «Школа №2», г. Никольск | 118,8 | 33 | 30 | 4,8 | 50 | 0,5 |
| 9 | Котельная «Агропромхимия», г. Никольск | 128,2 | 35,5 | 30 | 7 | 50 | 0,5 |
| 10 | Котельная №10 «Банковская», г. Никольск | 19,3 | 6,1 | 30 | 4 | 50 | 0,5 |
| 11 | Котельная №11 «Пермас», д. Пермас | 49,8 | 5,2 | 30 | 20,9 | 50 | 0,5 |
| 12 | Котельная №12 «Кожаево», д. Кожаево | 12,2 | 4,7 | 30 | 6 | 50 | 0,5 |
| 13 | Котельная №13 «Борок», пос. Борок | 83,3 | 15,6 | 30 | 10,7 | 50 | 0,5 |
| 14 | Котельная №15 «Осиново», д. Осиново | 41,3 | 12,3 | 30 | 6,1 | 50 | 0,5 |
| 15 | Котельная «Аргуново», д. Агруново | 824,32 | 23,4 | 30 | 94,2 | 50 | 0,5 |
| 16 | Котельная Никольский филиал БОУ СПО ВО «Тотемский политехнический колледж», г. Никольск | 840,9 | 18,8 | 30 | 78 | 50 | 0,5 |
| 17 | Котельная МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1», г. Никольск | 307 | 22,2 | 30 | 24,5 | 50 | 0,5 |
| 18 | Котельная МБОУ «Кожаевская ООШ», д. Травино | 212,6 | 10,0 | 30 | 25,2 | 50 | 0,5 |
| 19 | Котельная МБОУ «Аргуновская СОШ», д. Семенка | 654 | 34,8 | 30 | 39,4 | 50 | 0,5 |
| 20 | Котельная МБОУ «Зеленцовская ООШ», д. Зеленцово | 488 | 25,2 | 30 | 32,4 | 50 | 0,5 |
| 21 | Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры», д. Теребаево | 136,2 | 25,1 | 30 | 8,5 | 50 | 0,5 |
| 22 | Котельная МБДОУ «Кожаевский детский сад «Василек», д. Ирданово | 118,8 | 33 | 30 | 4,8 | 50 | 0,5 |
| 23 | Котельная МБОУ «Бутово-Курьевская ООШ», д. Бутова | 128,2 | 35,5 | 30 | 7 | 50 | 0,5 |
| 24 | Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ», п. Дуниловский | 19,3 | 6,1 | 30 | 4 | 50 | 0,5 |
| 25 | Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ», п. Дуниловский | 49,8 | 5,2 | 30 | 20,9 | 50 | 0,5 |
| 26 | Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ», д. Завражье | 12,2 | 4,7 | 30 | 6 | 50 | 0,5 |
| 27 | Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры», д. Байдарово | 83,3 | 15,6 | 30 | 10,7 | 50 | 0,5 |
| 28 | Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры» (филал), д. Вахнево | 41,3 | 12,3 | 30 | 6,1 | 50 | 0,5 |
| 29 | Котельная МБУК «Борковской дом культуры», п. Борок | 824,32 | 23,4 | 30 | 94,2 | 50 | 0,5 |
| 30 | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения» (филиал) | 840,9 | 18,8 | 30 | 78 | 50 | 0,5 |
| 31 | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения», п. Дуниловский | 307 | 22,2 | 30 | 24,5 | 50 | 0,5 |
| 32 | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения» (филиал) | 212,6 | 10,0 | 30 | 25,2 | 50 | 0,5 |
| 33 | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения», п. Дуниловский | 654 | 34,8 | 30 | 39,4 | 50 | 0,5 |

41

ЧАСТЬ 4. 	ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

1.4.1. Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории Никольского МО

Описание существующих зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии, расположенных на территории Никольского МО, представлено в таблице 1.20.

4.2. Перечень котельных, находящихся в зоне радиуса эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории Никольского МО, отсутствуют.

ЧАСТЬ 5. ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

1.5.1. Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления

Значения потребления тепловой мощности в расчетных элементах территориального деления представлено в таблице 1.21.

Таблица 1.21. Значения спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления

| № п/п | Наименование котельной | Адрес источника | Котлы |  |  | Установленная мощность Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Марка котлов | Год установки | Кол-во |  |
| г. Никольск |  |  |  |  |  |  |
| 1 | "Центральная" | Вологодская обл., г. Никольск, ул. Советская, д. 37а | Братск-1 | 1990 | 1 | 6,70 |
|  |  |  | Братск-1 | 1990 | 1 |  |
|  |  |  | Братск-1 | 2009 | 1 |  |
|  |  |  | Братск-1 | 2009 | 1 |  |
|  |  |  | Братск-1 | 2010 | 1 |  |
|  |  |  | Братск-1 | 2010 | 1 |  |
| 2 | "Мелиорация" | Вологодская обл., г. Никольск, пер. Восточный, д. 1а | КВр-1,1 | 2011 | 1 | 5,05 |
|  |  |  | КВр-1,1 | 2013 | 2 |  |
|  |  |  | КВр-1,75 | 2003 | 1 |  |
| 3 | "Мелентьевская" | Вологодская обл., г. Никольск, ул. Кузнецова, д. 61 | КВр-0,8-95 | 2010 | 1 | 3,60 |
|  |  |  | КВр-1,1 | 2013 | 1 |  |
|  |  |  | КВр-0,8-95 | 1998 | 1 |  |
|  |  |  | КВр-1,1 | 2015 | 1 |  |
| 4 | "Налоговая" | Вологодская обл., г. Никольск, пер. Комсомольский, д.3 | самодельный | 1985 | 1 | 0,48 |
|  |  |  | КЧМ-5 | 2003 | 1 |  |
| 5 | "СМУ" | Вологодская обл., г. Никольск, ул. Беляева, д. 48а | КВр-1,1-95 | 2013 | 1 | 3,40 |
|  |  |  | КВр-1,1-95 | 2010 | 1 |  |
|  |  |  | КВр-1,75-95 | 2004 | 1 |  |
| 6 | "Торговый центр" | Вологодская обл., г. Никольск, ул. Ленина, д. 24а | КВр-0,63 | 2010 | 1 | 1,35 |
|  |  |  | КВр-0,63 | 2004 | 1 |  |
|  |  |  | Универсал | 1958 | 1 |  |
| 7 | "Агропромхимия" | Вологодская обл., г. Никольск, ул. Заводская, д. 37 | КВр-0,63-95 | 2011 | 1 | 1,62 |
|  |  |  | КВр-0,63-95 | 2011 | 1 |  |
|  |  |  | КВр-0,63-95 | 1997 | 1 |  |
| 8 | "Школа № 2" | Вологодская обл., г. Никольск, ул. Восточная, д. 2а | КВр-0,63-95 | 2008 | 1 | 1,78 |
|  |  |  | КВр-0,63-95 | 2008 | 1 |  |
|  |  |  | КВр-0,8-95 | 1998 | 1 |  |
| 9 | "Дом ветеранов" | Вологодская обл., г. Никольск, ул. Заводская, д. 7а | КВР-0,25 | 2015 | 1 | 0,44 |
|  |  |  | НЕВА КВ-Р-0,25 | 2006 | 1 |  |
| 10 | "Банковская" | Вологодская обл., г. Никольск, ул. Банковская | Универсал-М | 1975 | 1 | 0,25 |
| 11 | "Соцобеспечение" | Вологодская обл., г. Никольск, ул. Советская | Самодельный |  | 2 | 0,1 |
| Краснополянское СП |  |  |  |  |  |  |
| 12 | МБОУ Кожаевская ООШ | Никольский р-н, Краснополянское с/п, д. Кожаево | КВр-0,25 | 2014 | 2 | 0,44 |
| Пермасское СП |  |  |  |  |  |  |
| 13 | МБОУ Пермасская СОШ | Никольский р-н, Пермасское с/п, д. Пермас | КВр-0,25 | 2014 | 2 | 0,44 |
| Кемское СП |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 | Вологодская обл., Никольский район, п. Борок, ул. Комсомольская | самодельный |  | 1 | 1,32 |
|  |  |  | Универсал |  | 1 |  |
|  |  |  | Универсал |  | 1 |  |
|  |  |  | КВр Луга-08 | 2005 | 1 |  |

1.5.2. Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии совпадают с присоединенной тепловой нагрузкой и представлены в таблице 1.22 и в приложении 6.

1.5.3. Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

В жилых помещениях, находящихся в многоквартирных домах, расположенных на территории Никольского МО, индивидуальные квартирные источники тепловой энергии для отопления не используются.

1.5.4. Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период за год в целом Расчетное потребление тепловой энергии в целом представлено в таблице 1.23.

Таблица 1.23.  Потребление тепловой энергии

| № п/п | Обслуживающая организация | Годовой полезный отпуск, Гкал |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 | Котельная №1 «Центральная», г. Никольск Котельная №2 «Мелиорация», г. Никольск Котельная №3 «Налоговая», г. Никольск Котельная №4 «Мелентьевская», г. Никольск Котельная №5 «СМУ», г. Никольск Котельная №6 «Торговый центр», г. Никольск | 5 189 |
|  |  | 3 091 |
|  |  | 1 128 |
|  |  | 993 |
|  |  | 1 715 |
|  |  | 1 105 |
| 7 | Котельная №7 «Дом ветеранов», г. Никольск | 406 |
| 8 | Котельная №8 «Школа №2», г. Никольск | 241 |
| 9 | Котельная «Агропромхимия», г. Никольск | 232 |
| 10 | Котельная №10 «Банковская», г. Никольск | 291 |
| 11 | Котельная №11 «Пермас», д. Пермас | 449 |
| 12 | Котельная №12 «Кожаево», д. Кожаево | 158 |
| 13 | Котельная №13 «Борок», пос. Борок | 248 |
| 14 | Котельная №15 «Осиново», д. Осиново | 920 |
|  | Итого | 16 166 |

1.5.5. Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Норматив потребления тепловой энергии показывает необходимое количество тепловой энергии (Гкал), затрачиваемой на отопление 1 м2 общей площади жилых помещений в зависимости от конструктивных, технических параметров, а также от степени благоустройства многоквартирного или жилого дома.

Таблица 1.24. Нормативы потребления тепловой энергии на отопление для населения

| Количество этажей | Норматив потребления*, Гкал/м2 |  |
| --- | --- | --- |
|  | годовой | месячный |
| 1-2 | 0,2880 | 0,032 |
| 3-4 | 0,2340 | 0,026 |

 	Нормативы предоставления коммунальной услуги на отопление помесячные рассчитаны на период предоставления услуги (9

месяцев)

Коммунальная услуга по горячему водоснабжению на территории Никольского МО предоставляется.

1.5.6. Описание значений тепловых нагрузок, указанных в договорах теплоснабжения

Информация по значениям тепловых нагрузок, указанных в договорах теплоснабжения и представленных ТСО для разработки схемы теплоснабжения, приведена в приложении 6.

1.5.7. Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

Значения расчетных тепловых нагрузок потребителей приведено в приложении 6, сравнение договорных величин с расчетными тепловыми нагрузками в разрезе котельных - в таблице 1.25.

Таблица 1.25. Сравнение договорных и расчетных тепловых нагрузок

| № п/п | Наименование котельной | Договорная тепловая нагрузка | Расчетная тепловая нагрузка | Расхождение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | % |
| 1 | Котельная №1 «Центральная», г. Никольск | 2,3 | 2,23 | 0,07 | 3,0 |
| 2 | Котельная №2 «Мелиорация», г. Никольск | 1,46 | 1,37 | 0,09 | 6,2 |
| 3 | Котельная №3 «Налоговая», г. Никольск | 0,584 | 0,493 | 0,091 | 15,5 |
| 4 | Котельная №4 «Мелентьевская», г. Никольск | 0,443 | 0,5 | -0,06 | -13,5 |
| 5 | Котельная №5 «СМУ», г. Никольск | 0,63 | 0,687 | -0,057 | -9,0 |
| 6 | Котельная №6 «Торговый центр», г. Никольск | 0,534 | 0,462 | 0,072 | 13,5 |
| 7 | Котельная №7 «Дом ветеранов», г. Никольск | 0,162 | 0,169 | -0,007 | 4,3 |
| 8 | Котельная №8 «Школа №2», г. Никольск | н/д | 0,108 | - | - |
| 9 | Котельная «Агропромхимия», г. Никольск | н/д | 0,11 | - | - |
| 10 | Котельная №10 «Банковская», г. Никольск | н/д | 0,115 | - | - |
| 11 | Котельная №11 «Пермас», д. Пермас | н/д | 0,199 | - | - |
| 12 | Котельная №12 «Кожаево», д. Кожаево | н/д | 0,07 | - | - |
| 13 | Котельная №13 «Борок», пос. Борок | н/д | 0,118 | - | - |
| 14 | Котельная №15 «Осиново», д. Осиново | н/д | 0,408 | - | - |
| 15 | Котельная «Аргуново», д. Агруново | 6,113 | 7,039 | - | - |
| 16 | Котельная Никольский филиал БОУ СПО ВО «Тотемский политехнический колледж», г. Никольск | 2,3 | 2,23 | 0,07 | 3,0 |
| 17 | Котельная МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1», г. Никольск | 1,46 | 1,37 | 0,09 | 6,2 |
| 18 | Котельная МБОУ «Кожаевская ООШ», д. Травино | 0,584 | 0,493 | 0,091 | 15,5 |
| 19 | Котельная МБОУ «Аргуновская СОШ», д. Семенка | 0,443 | 0,5 | -0,06 | -13,5 |
| 20 | Котельная МБОУ «Зеленцовская ООШ», д. Зеленцово | 0,63 | 0,687 | -0,057 | -9,0 |
| 21 | Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры», д. Теребаево | 0,534 | 0,462 | 0,072 | 13,5 |
| 22 | Котельная МБДОУ «Кожаевский детский сад «Василек», д. Ирданово | 0,162 | 0,169 | -0,007 | 4,3 |
| 23 | Котельная МБОУ «Бутово-Курьевская ООШ», д. Бутова | н/д | 0,108 | - | - |
| 24 | Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ», п. Дуниловский | н/д | 0,11 | - | - |
| 25 | Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ», п. Дуниловский | н/д | 0,115 | - | - |
| 26 | Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ», д. Завражье | н/д | 0,199 | - | - |
| 27 | Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры», д. Байдарово | н/д | 0,07 | - | - |
| 28 | Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры» (филал), д. Вахнево | н/д | 0,118 | - | - |
| 29 | Котельная МБУК «Борковской дом культуры», п. Борок | н/д | 0,408 | - | - |
| 30 | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения» (филиал) | 6,113 | 7,039 | - | - |
| 31 | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения», п. Дуниловский | н/д | 0,118 | - | - |
| 32 | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения» (филиал) | н/д | 0,408 | - | - |
| 33 | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения», п. Дуниловский | 6,113 | 7,039 | - | - |

Расхождения в договорных и расчетных нагрузках имеются из-за различий в подходе к определению расчетных нагрузок, разночтениях в величинах наружных объемов зданий, расчетной температуры наружного и внутреннего воздуха, определения удельной тепловой характеристики зданий, учета инфильтрации и тп. В целом по источникам тепловой энергии расчетные  нагрузки отличаются от договорных значений на 3 – 15,5 %.

ЧАСТЬ 6. БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

1.6.1. Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии

Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии представлены в таблице 1.26.

Таблица 1.26.  Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки по котельным

| № п/п | Наименование источника | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Затраты на собственные нужды, Гкал/ч | Теплов ая мощность нетто, Гкал/ч | Потери в сетях, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал \ ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 «Центральная», г. Никольск | 3,44 | 3,44 | 0,022 | 3,42 | 0,155 | 2,23 |
| 2 | Котельная №2 «Мелиорация», г. Никольск | 3,27 | 3,27 | 0,012 | 3,26 | 0,154 | 1,37 |
| 3 | Котельная №3 «Налоговая», г. Никольск | 1,38 | 1,38 | 0,003 | 1,38 | 0,054 | 0,493 |
| 4 | Котельная №4 «Мелентьевская», г. Никольск | 1,34 | 1,34 | 0,005 | 1,33 | 0,0377 | 0,5 |
| 5 | Котельная №5 «СМУ», г. Никольск | 2,32 | 2,32 | 0,011 | 2,31 | 0,201 | 0,687 |
| 6 | Котельная №6 «Торговый центр», г. Никольск | 1,38 | 1,38 | 0,004 | 1,38 | 0,114 | 0,462 |
| 7 | Котельная №7 «Дом ветеранов», г. Никольск | 1,2 | 1,2 | 0,003 | 1,2 | 0,0242 | 0,169 |
| 8 | Котельная №8 «Школа №2», г. Никольск | 0,77 | 0,77 | 0,005 | 0,77 | 0,007 | 0,108 |
| 9 | Котельная «Агропромхимия», г. Никольск | 0,26 | 0,26 | 0,003 | 0,26 | 0,015 | 0,110 |
| 10 | Котельная №10 «Банковская», г. Никольск | 0,26 | 0,26 | 0,003 | 0,26 | 0,007 | 0,115 |
| 11 | Котельная №11 «Пермас», д. Пермас | 1,08 | 1,08 | 0,003 | 1,08 | 0,015 | 0,199 |
| 12 | Котельная №12 «Кожаево», д. Кожаево | 0,47 | 0,47 | 0,003 | 0,47 | 0,003 | 0,07 |
| 13 | Котельная №13 «Борок», пос. Борок | 0,26 | 0,26 | 0,003 | 0,26 | 0,002 | 0,118 |
| 14 | Котельная №15 «Осиново», д. Осиново | 1,34 | 1,34 | 0,003 | 1,34 | 0,009 | 0,408 |
| 15 | Котельная «Аргуново», д. Агруново | 3,44 | 3,44 | 0,022 | 3,42 | 0,155 | 2,23 |
| 16 | Котельная Никольский филиал БОУ СПО ВО «Тотемский политехнический колледж», г. Никольск | 3,27 | 3,27 | 0,012 | 3,26 | 0,154 | 1,37 |
| 17 | Котельная МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1», г. Никольск | 1,38 | 1,38 | 0,003 | 1,38 | 0,054 | 0,493 |
| 18 | Котельная МБОУ «Кожаевская ООШ», д. Травино | 1,34 | 1,34 | 0,005 | 1,33 | 0,0377 | 0,5 |
| 19 | Котельная МБОУ «Аргуновская СОШ», д. Семенка | 2,32 | 2,32 | 0,011 | 2,31 | 0,201 | 0,687 |
| 20 | Котельная МБОУ «Зеленцовская ООШ», д. Зеленцово | 1,38 | 1,38 | 0,004 | 1,38 | 0,114 | 0,462 |
| 21 | Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры», д. Теребаево | 1,2 | 1,2 | 0,003 | 1,2 | 0,0242 | 0,169 |
| 22 | Котельная МБДОУ «Кожаевский детский сад «Василек», д. Ирданово | 0,77 | 0,77 | 0,005 | 0,77 | 0,007 | 0,108 |
| 23 | Котельная МБОУ «Бутово-Курьевская ООШ», д. Бутова | 0,26 | 0,26 | 0,003 | 0,26 | 0,015 | 0,110 |
| 24 | Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ», п. Дуниловский | 0,26 | 0,26 | 0,003 | 0,26 | 0,007 | 0,115 |
| 25 | Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ», п. Дуниловский | 1,08 | 1,08 | 0,003 | 1,08 | 0,015 | 0,199 |
| 26 | Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ», д. Завражье | 0,47 | 0,47 | 0,003 | 0,47 | 0,003 | 0,07 |
| 27 | Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры», д. Байдарово | 0,26 | 0,26 | 0,003 | 0,26 | 0,002 | 0,118 |
| 28 | Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры» (филал), д. Вахнево | 1,34 | 1,34 | 0,003 | 1,34 | 0,009 | 0,408 |
| 29 | Котельная МБУК «Борковской дом культуры», п. Борок | 0,26 | 0,26 | 0,003 | 0,26 | 0,015 | 0,110 |
| 30 | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения» (филиал) | 0,26 | 0,26 | 0,003 | 0,26 | 0,007 | 0,115 |
| 31 | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения», п. Дуниловский | 1,08 | 1,08 | 0,003 | 1,08 | 0,015 | 0,199 |
| 32 | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения» (филиал) | 0,47 | 0,47 | 0,003 | 0,47 | 0,003 | 0,07 |
| 33 | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения», п. Дуниловский | 0,26 | 0,26 | 0,003 | 0,26 | 0,002 | 0,118 |

1.6.2. Описание резервов и дефицитов тепловой мощности по каждому источнику тепловой энергии

Величина резерва и дефицита тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии представлены в таблице 1.27.

Таблица 1.27. Резервы и дефициты тепловой мощности

| № п/п | Наименование источника | Резерв(+)/Дефицит(-), Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 «Центральная», г. Никольск | +1,007 |
| 2 | Котельная №2 «Мелиорация», г. Никольск | +0,655 |
| 3 | Котельная №3 «Налоговая», г. Никольск | +0,135 |
| 4 | Котельная №4 «Мелентьевская», г. Никольск | +0,138 |
| 5 | Котельная №5 «СМУ», г. Никольск | +0,866 |
| 6 | Котельная №6 «Торговый центр», г. Никольск | +0,397 |
| 7 | Котельная №7 «Дом ветеранов», г. Никольск | +0,14 |
| 8 | Котельная №8 «Школа №2», г. Никольск | +0,923 |
| 9 | Котельная «Агропромхимия», г. Никольск | +1,007 |
| 10 | Котельная №10 «Банковская», г. Никольск | +0,655 |
| 11 | Котельная №11 «Пермас», д. Пермас | +0,135 |
| 12 | Котельная №12 «Кожаево», д. Кожаево | +0,138 |
| 13 | Котельная №13 «Борок», пос. Борок | +0,866 |
| 14 | Котельная №15 «Осиново», д. Осиново | +0,397 |
| 15 | Котельная «Аргуново», д. Агруново | +0,14 |
| 16 | Котельная Никольский филиал БОУ СПО ВО «Тотемский политехнический колледж», г. Никольск | +0,923 |
| 17 | Котельная МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1», г. Никольск | +1,007 |
| 18 | Котельная МБОУ «Кожаевская ООШ», д. Травино | +0,655 |
| 19 | Котельная МБОУ «Аргуновская СОШ», д. Семенка | +0,135 |
| 20 | Котельная МБОУ «Зеленцовская ООШ», д. Зеленцово | +0,138 |
| 21 | Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры», д. Теребаево | +0,866 |
| 22 | Котельная МБДОУ «Кожаевский детский сад «Василек», д. Ирданово | +0,397 |
| 23 | Котельная МБОУ «Бутово-Курьевская ООШ», д. Бутова | +0,14 |
| 24 | Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ», п. Дуниловский | +0,923 |
| 25 | Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ», п. Дуниловский | +1,007 |
| 26 | Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ», д. Завражье | +0,655 |
| 27 | Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры», д. Байдарово | +0,135 |
| 28 | Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры» (филал), д. Вахнево | +0,138 |
| 29 | Котельная МБУК «Борковской дом культуры», п. Борок | +0,866 |
| 30 | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения» (филиал) | +0,397 |
| 31 | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения», п. Дуниловский | +0,14 |
| 32 | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения» (филиал) | +0,923 |
| 33 | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения», п. Дуниловский | +0,923 |

По паспортным данным установленных на котельных котлах дефицита тепловой мощности на источниках тепловой энергии, действующих на территории Никольского МО, не наблюдается.

1.6.3. Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника до самого удаленного потребителя и резервы/дефициты пропускной способности трубопроводов

По результатам гидравлических расчетов систем теплоснабжения, действующих на территории Никольского МО, определены самые неблагоприятные потребители, по которым задается гидравлический режим сети, дефициты и резервы пропускной способности трубопроводов. Результаты расчетов представлены в таблице 1.28. Практически все тепловые сети имеют завышенные диаметры и резервы по пропускной способности при  условии циркуляции по ним расчетных расходов сетевой воды.

1.6.4. Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения по каждому источнику тепловой энергии

На источниках тепловой энергии, функционирующих на территории Никольского МО, дефициты тепловой мощности отсутствуют.

1.6.5. Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

В мероприятиях по расширению технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности нет необходимости, т.к. на источниках тепловой энергии, действующих на территории Никольского МО, дефицитов тепловой мощности не наблюдается.

В перспективе планируется расширение технологической зоны действия котельной Квартальная в целях обеспечения тепловой энергией новых объемов жилой застройки и переключения на нее тепловой нагрузки котельной Лесхоза. Существующие тепловые мощности источников имеют достаточный резерв и могут обеспечить потребителей тепловой энергией в полном объеме. При модернизации системы теплоснабжения г. Никольск в соответствие с синхронизацией программы газификации данных населенных пунктов при определении необходимой тепловой мощности газовых котельных необходимо учесть перспективу увеличения/уменьшения тепловых нагрузок.

ЧАСТЬ 7. 	БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

1.7.1. Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Источником водоснабжения для котельных является скважинная вода, имеющая высокий показатель исходной жесткости и требующая умягчения перед подачей в тепловую сеть. На котельных, расположенных в населенных пунктах Никольского МО, используется артезианская вода из скважин без предварительной химической очистки. Подача неподготовленной воды негативно сказывается как на состоянии котлового оборудования, так и тепловых сетей. На источниках тепловой энергии, расположенных на территории Никольского МО, водоподготовительных установок на момент начала разработки схемы теплоснабжения не имеется.

1.7.2. Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

На источниках тепловой энергии, расположенных на территории Никольского МО, водоподготовительных установок на момент начала разработки схемы теплоснабжения не имеется.

ЧАСТЬ 8. ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОПЛИВОМ

1.8.1. Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

Описание видов и количества используемого основного топлива за 2023 г. для каждого источника тепловой энергии представлены в таблице 1.29.

Таблица 1.29. Вид и количество используемого топлива

| № п/п | Наименование источника | Вид топлива | Объем потребления топлива за 2023 г., скл. м3 | Объем потребления условного топлива, т у.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 «Центральная», г. Никольск | дрова | 8383 | 1492,2 |
| 2 | Котельная №2 «Мелиорация», г. Никольск | дрова | 4514 | 803,5 |
| 3 | Котельная №3 «Налоговая», г. Никольск | дрова | 1797 | 319,9 |
| 4 | Котельная №4 «Мелентьевская», г. Никольск | дрова | 1453 | 258,6 |
| 5 | Котельная №5 «СМУ», г. Никольск | дрова | 2153 | 383,2 |
| 6 | Котельная №6 «Торговый центр», г. Никольск | дрова | 1730 | 307,9 |
| 7 | Котельная №7 «Дом ветеранов», г. Никольск | дрова | 869 | 154,7 |
| 8 | Котельная №8 «Школа №2», г. Никольск | дрова | 366 | 65,2 |
| 9 | Котельная «Агропромхимия», г. Никольск | дрова | 413 | 73,5 |
| 10 | Котельная №10 «Банковская», г. Никольск | дрова | 63 | 9 |
| 11 | Котельная №11 «Пермас», д. Пермас | дрова | 126 | 19 |
| 12 | Котельная №12 «Кожаево», д. Кожаево | дрова | 30 | 5 |
| 13 | Котельная №13 «Борок», пос. Борок | дрова | 20 | 3 |
| 14 | Котельная №15 «Осиново», д. Осиново | дрова | 75 | 11 |
| 15 | Котельная «Аргуново», д. Агруново | дрова | 8383 | 1492,2 |
| 16 | Котельная Никольский филиал БОУ СПО ВО «Тотемский политехнический колледж», г. Никольск | дрова | 4514 | 803,5 |
| 17 | Котельная МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1», г. Никольск | дрова | 1797 | 319,9 |
| 18 | Котельная МБОУ «Кожаевская ООШ», д. Травино | дрова | 1453 | 258,6 |
| 19 | Котельная МБОУ «Аргуновская СОШ», д. Семенка | дрова | 2153 | 383,2 |
| 20 | Котельная МБОУ «Зеленцовская ООШ», д. Зеленцово | дрова | 1730 | 307,9 |
| 21 | Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры», д. Теребаево | дрова | 869 | 154,7 |
| 22 | Котельная МБДОУ «Кожаевский детский сад «Василек», д. Ирданово | дрова | 366 | 65,2 |
| 23 | Котельная МБОУ «Бутово-Курьевская ООШ», д. Бутова | дрова | 413 | 73,5 |
| 24 | Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ», п. Дуниловский | дрова | 63 | 9 |
| 25 | Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ», п. Дуниловский | дрова | 126 | 19 |
| 26 | Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ», д. Завражье | дрова | 30 | 5 |
| 27 | Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры», д. Байдарово | дрова | 20 | 3 |
| 28 | Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры» (филал), д. Вахнево | дрова | 75 | 11 |
| 29 | Котельная МБУК «Борковской дом культуры», п. Борок | дрова | 8383 | 1492,2 |
| 30 | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения» (филиал) | дрова | 4514 | 803,5 |
| 31 | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения», п. Дуниловский | дрова | 1797 | 319,9 |
| 32 | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения» (филиал) | дрова | 1453 | 258,6 |
| 33 | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения», п. Дуниловский | дрова | 2153 | 383,2 |

1.8.2. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

На котельных, расположенных на территории Никольского МО, отсутствуют резервный и аварийный виды топлива.

1.8.3. Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки

На всех эксплуатируемых источниках теплоснабжения, расположенных на территории Никольского МО, в качестве основного вида топлива используются дрова. Характеристики используемого топлива приведены в таблице 1.30.

Таблица 1.30. Характеристика используемого топлива

| Вид топлива | Поставщик | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/скл. м3) | Зольность, % | Влажность, % | Сера, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дрова | При условии естественной сушки на складах | 1250 | 1,0 | 40 | 0 |
| Дрова | Поставка с делянок на котельные | 1052 | 1,0 | 60 | 0 |

1.8.4. Описание использования местных видов топлива

Для выработки тепловой энергии на источниках теплоснабжения Никольского МО используется местный вид топлива - дрова. Основной состав используемого топлива – береза и осина. Дрова подвозятся с делянок. Естественная влажность топлива перед сжиганием 60 %. До рекомендуемой влажности 40 % (для чего требуется сушка дров в естественных условиях в течение 3-4 месяцев) дрова не высушиваются, что влияет на низшую теплоту сгорания. Так, при влажности 40 % низшая теплота сгорания дров составляет 2400 ккал/кг (1250 ккал/скл. м3), а при 60 %  - 2020 ккал/кг (1052 ккал/скл. м3).

На частных котельных в качестве топлива используются в том числе отходы лесозаготовки и лесопиления: опилки, горбыль. Среднегодовой объем образуемых в Никольским МО  отходов 30,5 тыс. скл. м3 (примерно 50 % опилок и 50 % горбыль).

ЧАСТЬ 9. НАДЕЖНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

1.9.1. Оценка надежности системы теплоснабжения Никольского МО

В соответствии с «Организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах т населенных пунктах Российской Федерации» МДС 41-6.2000 и требованиями Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. №808 «Об организации теплоснабжения в РФ и внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» оценка надежности систем коммунального теплоснабжения по каждой котельной и по поселению в целом производится по следующим критериям:

1. Надежность электроснабжения источников тепла (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:

 при наличии второго ввода или автономного источника электроснабжения Кэ=1,0; - при отсутствии резервного электропитания при мощности отопительной котельной: до 5,0 Гкал/ч Кэ=0,8; свыше 5,0 до 20 Гкал/ч Кэ=0,7.

2. Надежность водоснабжения источников тепла (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:

- при наличии второго независимого водовода, артезианской скважины или емкости с запасом воды на 12 часов работы отопительной котельной при расчетной нагрузке Кв=1,0;

- при отсутствии резервного водоснабжения при мощности отопительной котельной: до 5,0 Гкал/ч Кв=0,8; свыше 5,0 до 20 Гкал/ч Кв=0,7.

3. Надежность топливоснабжения источников тепла (Кт) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:

- при наличии резервного топлива Кт=1,0;

- при отсутствии резервного топлива при мощности отопительной котельной: до 5,0 Гкал/ч Кт=1,0; свыше 5,0 до 20 Гкал/ч Кт=0,7.

- Одним из показателей, характеризующих надежность системы коммунального теплоснабжения, является соответствие тепловой мощности источников тепла и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб). Величина этого показателя определяется размером дефицита до 10% Кб=1,0; свыше 10 до 20% Кб=0,8; свыше 20 до 30% Кб=0,6; свыше 30% Кб=0,3.

- Одним из важнейших направлений повышения надежности систем коммунального теплоснабжения является резервирование источников тепла и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек.

Уровень резервирования (Кр) определяется как отношение резервируемой на уровне центрального теплового пункта расчетной тепловой нагрузки к сумме расчетных тепловых нагрузок, подлежащих резервированию потребителей, подключенных к данному тепловому пункту: резервирование свыше 90 до 100% нагрузки Кр=1,0; свыше 70 до 90% Кр=0,7; свыше 50 до 70% Кр=0,5; свыше 30 до 50% Кр=0,3; менее 30% Кр=0,2.

- Существенное влияние на надежность системы теплоснабжения имеет техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов (Кс): при доле ветхих сетей до 10% Кс=1,0; свыше 10 до 20% Кс=0,8; свыше 20 до 30% Кс=0,6; свыше 30% Кс=0,5.

- Показатель надежности конкретной системы теплоснабжения Кнад определяется

как средний по частным показателям Кэ, Кв, Кт, Кб, Кр, Кс

КэКвКтКбКрКс

где,  n – число показателей, учтенных в числителе.

- Общий показатель надежности системы коммунального теплоснабжения поселения определяется:

т   	    т       т

где,

К1сист.над., Кn сист.над. – значение показателей надежности систем теплоснабжения; Q1….Qn – расчетные тепловые нагрузки потребителей.

- В зависимости от полученных показателей надежности отдельных систем и системы коммунального теплоснабжения населенного пункта они с точки зрения надежности могут быть оценены как высоконадежные при Кнад более 0,9; надежные Кнад от 0,75 до 0,89; малонадежные Кнад от 0,5 до 0,74; ненадежные Кнад менее 0,5.

Критерии оценки надежности и коэффициент надежности систем теплоснабжения Никольского МО представлены в таблице 1.31.

Таблица 1.31. Критерии надежности системы теплоснабжения

| № п/п | Источник тепловой энергии | Надежность электроснабжения | Надежность водоснабжения |  | Надежность тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кэ |  | Кв |  | Кт |  | Кр |  | Кс |  | Кнад |
| 1 | Котельная №1 «Центральная», г. Никольск | 1,0 |  | 0,8 |  | 1,0 |  | 0,7 |  | 0,6 |  | 0,82 |
| 2 | Котельная №2 «Мелиорация», г. Никольск | 1,0 |  | 0,8 |  | 1,0 |  | 0,7 |  | 0,5 |  | 0,8 |
| 3 | Котельная №3 «Налоговая», г. Никольск | 1,0 |  | 0,8 |  | 1,0 |  | 0,7 |  | 0,5 |  | 0,8 |
| 4 | Котельная №4 «Мелентьевская», г. Никольск | Кэ |  | Кв |  | Кт |  | Кр |  | Кс |  | Кнад |
| 5 | Котельная №5 «СМУ», г. Никольск | 1,0 |  | 0,8 |  | 1,0 |  | 0,7 |  | 0,5 |  | 0,8 |
| 6 | Котельная №6 «Торговый центр», г. Никольск | 1,0 |  | 0,8 |  | 1,0 |  | 0,7 |  | 0,5 |  | 0,8 |
| 7 | Котельная №7 «Дом ветеранов», г. Никольск | 1,0 |  | 0,8 |  | 1,0 |  | 0,7 |  | 0,5 |  | 0,8 |
| 8 | Котельная №8 «Школа №2», г. Никольск | 1,0 |  | 0,8 |  | 1,0 |  | 0,7 |  | 0,5 |  | 0,8 |
| 9 | Котельная «Агропромхимия», г. Никольск | 1,0 |  | 0,8 |  | 1,0 |  | 0,7 |  | 0,5 |  | 0,8 |
| 10 | Котельная №10 «Банковская», г. Никольск | 1,0 |  | 0,8 |  | 1,0 |  | 0,7 |  | 0,5 |  | 0,8 |
| 11 | Котельная №11 «Пермас», д. Пермас | 1,0 |  | 0,8 |  | 1,0 |  | 0,7 |  | 0,5 |  | 0,8 |
| 12 | Котельная №12 «Кожаево», д. Кожаево | 1,0 |  | 0,8 |  | 1,0 |  | 0,7 |  | 0,5 |  | 0,8 |
| 13 | Котельная №13 «Борок», пос. Борок | 1,0 |  | 0,8 |  | 1,0 |  | 0,7 |  | 0,5 |  | 0,8 |
| 14 | Котельная №15 «Осиново», д. Осиново | 1,0 |  | 0,8 |  | 1,0 |  | 0,7 |  | 0,5 |  | 0,8 |
| 15 | Котельная «Аргуново», д. Агруново | 1,0 |  | 0,8 |  | 1,0 |  | 0,7 |  | 0,5 |  | 0,8 |
| 16 | Котельная Никольский филиал БОУ СПО ВО «Тотемский политехнический колледж», г. Никольск | 1,0 |  | 0,8 |  | 1,0 |  | 0,7 |  | 0,6 |  | 0,82 |
| 17 | Котельная МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1», г. Никольск | 1,0 |  | 0,8 |  | 1,0 |  | 0,7 |  | 0,5 |  | 0,8 |
| 18 | Котельная МБОУ «Кожаевская ООШ», д. Травино | 1,0 |  | 0,8 |  | 1,0 |  | 0,7 |  | 0,5 |  | 0,8 |
| 19 | Котельная МБОУ «Аргуновская СОШ», д. Семенка | Кэ |  | Кв |  | Кт |  | Кр |  | Кс |  | Кнад |
| 20 | Котельная МБОУ «Зеленцовская ООШ», д. Зеленцово | 1,0 |  | 0,8 |  | 1,0 |  | 0,7 |  | 0,5 |  | 0,8 |
| 21 | Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры», д. Теребаево | 1,0 |  | 0,8 |  | 1,0 |  | 0,7 |  | 0,5 |  | 0,8 |
| 22 | Котельная МБДОУ «Кожаевский детский сад «Василек», д. Ирданово | 1,0 |  | 0,8 |  | 1,0 |  | 0,7 |  | 0,5 |  | 0,8 |
| 23 | Котельная МБОУ «Бутово-Курьевская ООШ», д. Бутова | 1,0 |  | 0,8 |  | 1,0 |  | 0,7 |  | 0,5 |  | 0,8 |
| 24 | Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ», п. Дуниловский | 1,0 |  | 0,8 |  | 1,0 |  | 0,7 |  | 0,5 |  | 0,8 |
| 25 | Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ», п. Дуниловский | 1,0 |  | 0,8 |  | 1,0 |  | 0,7 |  | 0,5 |  | 0,8 |
| 26 | Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ», д. Завражье | 1,0 |  | 0,8 |  | 1,0 |  | 0,7 |  | 0,5 |  | 0,8 |
| 27 | Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры», д. Байдарово | 1,0 |  | 0,8 |  | 1,0 |  | 0,7 |  | 0,5 |  | 0,8 |
| 28 | Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры» (филал), д. Вахнево | 1,0 |  | 0,8 |  | 1,0 |  | 0,7 |  | 0,5 |  | 0,8 |
| 29 | Котельная МБУК «Борковской дом культуры», п. Борок | 1,0 |  | 0,8 |  | 1,0 |  | 0,7 |  | 0,5 |  | 0,8 |
| 30 | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения» (филиал) | 1,0 |  | 0,8 |  | 1,0 |  | 0,7 |  | 0,5 |  | 0,8 |
| 31 | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения», п. Дуниловский | 1,0 |  | 0,8 |  | 1,0 |  | 0,7 |  | 0,5 |  | 0,8 |
| 32 | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения» (филиал) | 1,0 |  | 0,8 |  | 1,0 |  | 0,7 |  | 0,5 |  | 0,8 |
| 33 | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения», п. Дуниловский | 1,0 |  | 0,8 |  | 1,0 |  | 0,7 |  | 0,5 |  | 0,8 |

Общий показатель надежности системы коммунального теплоснабжения Никольского МО - 0,81, такой показатель характеризует систему как надежную.

Оценка надежности теплоснабжения разрабатывается в соответствии с подпунктом «л» п. 23 и п. 45 /2/. Нормативные требования к надежности теплоснабжения установлены в /5/ в части пунктов 6.27 – 6.31 раздела «Надежность». Надежность теплоснабжения определяется по трем показателям: вероятность безотказной работы, коэффициент готовности, коэффициент живучести.

1.9.2. Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора

В соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. № 1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике», под аварийной ситуацией понимается технологическое нарушение, приведшее к разрушению или повреждению сооружений и (или) технических устройств (оборудования), неконтролируемому взрыву и (или) выбросу опасных веществ, полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии.

На территории Никольского МО аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, не зафиксировано.

1.9.3. Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении

На территории Никольского МО аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, не зафиксировано.

ЧАСТЬ 10. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕПЛОСЕТЕВЫХ И ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

1.10.1. Описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования

Результаты хозяйственной деятельности приведены в таблице 1.32.

Таблица 1.32. Результаты хозяйственной деятельности ТСО

| Показатели | Ед. изм. | ООО «Никольские теплосети» |
| --- | --- | --- |
| Базовый уровень операционных расходов | тыс. руб. | 14 825,6 |
| Индекс эффективности операционных расходов | - | 1,0 |
| Нормативный уровень прибыли | % | не утвержден |
| Уровень надежности | - | не утвержден |
| Показатели энергосбережения и энергоэффективности | - | утверждены уд. расходы топлива, тепловые потери |
| Кол-во аварий на источниках тепловой энергии | шт. | 0 |
| Кол-во аварий на тепловых сетях | шт. | 0 |
| Полезный отпуск | Гкал | 11 532 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 38 547 |

ЧАСТЬ 11. ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

1.11.1. Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет

Динамика изменения утвержденных тарифов на тепловую энергию за 2020-2023 гг.

представлены в Таблице 1.33. Тарифы на начало разработки схемы теплоснабжения – в таблице 1.34.

Таблица 1.33.  Динамика изменения утвержденных тарифов на тепловую энергию за 2020 - 2023 гг.

| Наименование потребителя |  |  | Период |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 г. |  | 2021 г. |  | 2022 г. |  | 2023 г. |  |
|  | 01.01.- 30.06. | 01.07.- 31.12. | 01.01.- 30.06. | 01.07.- 31.12. | 01.01.- 30.06. | 01.07.- 31.12. | 01.01.- 30.06. | 01.07.- 31.12. |
|  |  |  | г. Никольск |  |  |  |  |  |
| Население Одноставочный, руб./Гкал | 2992 | 3068 | 3068 | 3081 | 2964 | 2964 | 2964 | 3040 |

- - тарифы указываются с учетом НДС

Ежегодный рост тарифов не превышает максимально допустимого уровня и составляет для населения 101-104 %.

1.11.2. Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Расходы, связанные с производством и реализации продукции (услуги) по регулируемым видам деятельности, включает следующие группы расходов: топливо; покупная электрическая энергия; оплата услуг, оказываемых организациям, осуществляющим регулируемую деятельность; сырье и материалы; ремонт основных средств; оплата труда и отчисления на социальные нужды; амортизация основных средств и нематериальных активов; оплата налогов, прочие расходы. Основную долю затрат в структуре тарифа занимают затраты на топливо (32-40 %) и ФОТ с отчислениями (30-50 %).

1.11.3. Описание платы за подключение к системе теплоснабжения

Информация по оплате за подключение к системе теплоснабжения отсутствует, так как в период с 2019 по 2024 годы организации, оказывающие услуги по теплоснабжению на территории Никольского МО, не обращались в Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области за установлением платы за подключение к системам теплоснабжения.

1.11.4. Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

Информация по оплате за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей отсутствует, так как в период с 2019 по 2024 годы организации, оказывающие услуги по теплоснабжению на территории Никольского МО, не обращались в Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области за установлением платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей.

ЧАСТЬ 12. 	ОПИСАНИЕ 	СУЩЕСТВУЮЩИХ 	ТЕХНИЧЕСКИХ 	И

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НИКОЛЬСКОГО МО

1.12.1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Причины снижения качества теплоснабжения:

- износ оборудования котельных и тепловых сетей, годы постройки котельных и тепловых сетей Никольского МО приведены в таблице 1.35;

- использование неэффективного котельного оборудования: заявленные в паспортах КПД котлов 80 % по факту имеют КПД 50-60 % и ниже; заявленные в паспортах тепловые мощности котлов завышены;

- недостаток средств автоматики и регулирования на котельных и у потребителей;

- высокие потери тепловой энергии в тепловых сетях, обусловленные низким качеством тепловой изоляции и завышенными диаметрами тепловых сетей, низкой тепловой плотностью застройки, отказом ряда потребителей от централизованного теплоснабжения;

- высокозатратное и неэнергоэффективное производство тепловой энергии на существующих котельных;

- тепловые сети не оптимизированы, имеются участки как завышенных, так и заниженных диаметров, что затрудняет распределение сетевой воды в соответствие с тепловыми нагрузками потребителей, увеличивает тепловые потери через изоляцию;

- отсутствие наладки гидравлического режима работы тепловых сетей для обеспечения циркуляции расчетного расхода сетевой воды, соответствующего реальным тепловым нагрузкам, что ведет к завышенным расходам электроэнергии на перекачку теплоносителя;

- отсутствие водоподготовки на котельных, что ведет к преждевременному износу оборудования, коррозии трубопроводов тепловых сетей;

- высокий процент применения ручного труда при производстве тепловой энергии;

- низкая энергетическая эффективность производства, передачи и потребления тепловой энергии;

- отсутствие горячего водоснабжения.

Таблица 1.35. Сроки эксплуатации систем теплоснабжения Никольского МО

| № п/п | Система теплоснабжения | Год постройки ИТ | Срок эксплуатации, лет | Год постройки ТС | Срок эксплуатации, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 «Центральная», г. Никольск | 1993 | 31 | 1993 | 31 |
| 2 | Котельная №2 «Мелиорация», г. Никольск | 1980 | 44 | 1980-2023 | 1-44 |
| 3 | Котельная №3 «Налоговая», г. Никольск | 1986 | 38 | 1986-2011 | 13-38 |
| 4 | Котельная №4 «Мелентьевская», г. Никольск | 1984 | 40 | 1984 | 40 |
| 5 | Котельная №5 «СМУ», г. Никольск | 1987 | 37 | 1987-2002 | 22-37 |
| 6 | Котельная №6 «Торговый центр», г. Никольск | 1995 | 29 | 1995-2010 | 14-29 |
| 7 | Котельная №7 «Дом ветеранов», г. Никольск | 1987 | 37 | 1987 | 37 |
| 8 | Котельная №8 «Школа №2», г. Никольск | 1938 | 86 | 1983 | 41 |
| 9 | Котельная «Агропромхимия», г. Никольск | 1978 | 46 | 1978 | 46 |
| 10 | Котельная №10 «Банковская», г. Никольск | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11 | Котельная №11 «Пермас», д. Пермас | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12 | Котельная №12 «Кожаево», д. Кожаево | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 13 | Котельная №13 «Борок», пос. Борок | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14 | Котельная №15 «Осиново», д. Осиново | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 15 | Котельная «Аргуново», д. Агруново | 1993 | 31 | 1993 | 31 |
| 16 | Котельная Никольский филиал БОУ СПО ВО «Тотемский политехнический колледж», г. Никольск | 1980 | 44 | 1980-2023 | 1-44 |
| 17 | Котельная МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1», г. Никольск | 1986 | 38 | 1986-2011 | 13-38 |
| 18 | Котельная МБОУ «Кожаевская ООШ», д. Травино | 1984 | 40 | 1984 | 40 |
| 19 | Котельная МБОУ «Аргуновская СОШ», д. Семенка | 1987 | 37 | 1987-2002 | 22-37 |
| 20 | Котельная МБОУ «Зеленцовская ООШ», д. Зеленцово | 1995 | 29 | 1995-2010 | 14-29 |
| 21 | Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры», д. Теребаево | 1987 | 37 | 1987 | 37 |
| 22 | Котельная МБДОУ «Кожаевский детский сад «Василек», д. Ирданово | 1938 | 86 | 1983 | 41 |
| 23 | Котельная МБОУ «Бутово-Курьевская ООШ», д. Бутова | 1978 | 46 | 1978 | 46 |
| 24 | Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ», п. Дуниловский | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 25 | Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ», п. Дуниловский | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 26 | Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ», д. Завражье | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 27 | Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры», д. Байдарово | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 28 | Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры» (филал), д. Вахнево | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 29 | Котельная МБУК «Борковской дом культуры», п. Борок | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 30 | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения» (филиал) | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 31 | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения», п. Дуниловский | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 32 | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения» (филиал) | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 33 | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения», п. Дуниловский | н/д | н/д | н/д | н/д |

1.12.2. Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения Никольского МО (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Из анализа существующего положения в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения, указанных выше, выявлены следующие проблемы организации надежного и безопасного теплоснабжения:

- ветхость тепловых сетей;

- высокий износ основного оборудования;

- разрегулировка гидравлического режима работы тепловых сетей от существующих котельных.

1.12.3. Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Развитие систем теплоснабжения (источников тепловой энергии) – стремление максимально реализовать мощность источника тепловой энергии нетто при минимальных затратах, достигнутых путем использования оборудования (котлов), имеющего высокий КПД и энергоэффективность, снижением потерь тепловой энергии, расходов теплоносителя и электроэнергии при транспорте, а также рациональное использование тепловой энергии и теплоносителя.

Основными проблемами развития систем теплоснабжения Никольского МО являются:

- отсутствие четких решений по развитию систем теплоснабжения Никольского МО;

- отсутствие газоснабжения на территории муниципального образования;

- низкая плотность тепловых нагрузок;

- высокие тарифы на тепловую энергию, сложность включения инвестиционной составляющей при существующей схеме производства, передачи тепловой энергии;  отсутствие у собственника котельных и тепловых сетей финансовых средств на модернизацию систем теплоснабжения.

1.12.4. Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Проблемы в снабжении топливом в необходимом объеме действующих систем теплоснабжения отсутствуют.

Существует проблема эффективного использования топлива:

- дрова – наличие большого процента осины, высокая влажность сжигаемого топлива, отсутствие заготовки топлива до начала отопительного сезона и естественной подсушки до влажности 40 %, низкая теплота сгорания топлива, использование неэффективного оборудования с низкими КПД;

1.12.5. Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения.

Информация о предписаниях надзорных органов о нарушениях, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения по объектам теплоснабжения, расположенных на территории Никольского МО, отсутствует.

# ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Информация по базовому уровню потребления тепла на цели теплоснабжения на 2024 год приведена в таблице 2.1.

2.2. Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе Перспективное строительство на период 2024-2039 г. предполагается только в г. Никольск. Прогнозы приростов площади (объемов) строительных фондов, с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания представлены в таблице 2.2, отапливаемые площади на период 2024-2039 г. – в таблице 2.3.

Таблица 2.2. Прогноз приростов объемов строительных фондов

| Наименование источника теплоснабжения | Наименование объекта | Объем объекта, м. куб. |  |  | Период реализации, год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МКД | ИЖС | Прочее |  |
| Центральная г. Никольск | Жилой дом | 3000 |  |  | 2028 |
|  |  |  |  | 3000 | 2025 |

Таблица 2.3. Прогноз приростов отапливаемых площадей для жилых зданий

| № п/п | Котельная | Отапливаемая площадь, базовое значение, м2 | Прирост площадей на 2025 г., м2 | Прирост площадей на 2026-2030 г., м2 | Прирост площадей на 2031-2039 г., м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 «Центральная», г. Никольск | 12 280,9 | 12 280,9 | 14 094 | 14 094 |
| 2 | Котельная №2 «Мелиорация», г. Никольск | 10 529,65 | 10 529,65 | 10 529,65 | 10 529,65 |
| 3 | Котельная №3 «Налоговая», г. Никольск | 3 323,3 | 3 323,3 | 3 323,3 | 3 323,3 |
| 4 | Котельная №4 «Мелентьевская», г. Никольск | 1 034,5 | 1 034,5 | 1 034,5 | 1 034,5 |
| 5 | Котельная №5 «СМУ», г. Никольск | 3 588,8 | 3 588,8 | 3 588,8 | 3 588,8 |
| 6 | Котельная №6 «Торговый центр», г. Никольск | 4 351,7 | 4 351,7 | 4 351,7 | 4 351,7 |
| 7 | Котельная №7 «Дом ветеранов», г. Никольск | 744,3 | 744,3 | - | - |
| 8 | Котельная №8 «Школа №2», г. Никольск | 12 280,9 | 12 280,9 | 14 094 | 14 094 |
| 9 | Котельная «Агропромхимия», г. Никольск | 10 529,65 | 10 529,65 | 10 529,65 | 10 529,65 |
| 10 | Котельная №10 «Банковская», г. Никольск | 3 323,3 | 3 323,3 | 3 323,3 | 3 323,3 |
| 11 | Котельная №11 «Пермас», д. Пермас | 1 034,5 | 1 034,5 | 1 034,5 | 1 034,5 |
| 12 | Котельная №12 «Кожаево», д. Кожаево | 3 588,8 | 3 588,8 | 3 588,8 | 3 588,8 |
| 13 | Котельная №13 «Борок», пос. Борок | 4 351,7 | 4 351,7 | 4 351,7 | 4 351,7 |
| 14 | Котельная №15 «Осиново», д. Осиново | 744,3 | 744,3 | - | - |
| 15 | Котельная «Аргуново», д. Агруново | 12 280,9 | 12 280,9 | 14 094 | 14 094 |
| 16 | Котельная Никольский филиал БОУ СПО ВО «Тотемский политехнический колледж», г. Никольск | 10 529,65 | 10 529,65 | 10 529,65 | 10 529,65 |
| 17 | Котельная МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1», г. Никольск | 3 323,3 | 3 323,3 | 3 323,3 | 3 323,3 |
| 18 | Котельная МБОУ «Кожаевская ООШ», д. Травино | 1 034,5 | 1 034,5 | 1 034,5 | 1 034,5 |
| 19 | Котельная МБОУ «Аргуновская СОШ», д. Семенка | 3 588,8 | 3 588,8 | 3 588,8 | 3 588,8 |
| 20 | Котельная МБОУ «Зеленцовская ООШ», д. Зеленцово | 4 351,7 | 4 351,7 | 4 351,7 | 4 351,7 |
| 21 | Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры», д. Теребаево | 744,3 | 744,3 | - | - |
| 22 | Котельная МБДОУ «Кожаевский детский сад «Василек», д. Ирданово | 12 280,9 | 12 280,9 | 14 094 | 14 094 |
| 23 | Котельная МБОУ «Бутово-Курьевская ООШ», д. Бутова | 10 529,65 | 10 529,65 | 10 529,65 | 10 529,65 |
| 24 | Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ», п. Дуниловский | 3 323,3 | 3 323,3 | 3 323,3 | 3 323,3 |
| 25 | Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ», п. Дуниловский | 1 034,5 | 1 034,5 | 1 034,5 | 1 034,5 |
| 26 | Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ», д. Завражье | 3 588,8 | 3 588,8 | 3 588,8 | 3 588,8 |
| 27 | Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры», д. Байдарово | 4 351,7 | 4 351,7 | 4 351,7 | 4 351,7 |
| 28 | Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры» (филал), д. Вахнево | 744,3 | 744,3 | - | - |
| 29 | Котельная МБУК «Борковской дом культуры», п. Борок | 12 280,9 | 12 280,9 | 14 094 | 14 094 |
| 30 | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения» (филиал) | 10 529,65 | 10 529,65 | 10 529,65 | 10 529,65 |
| 31 | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения», п. Дуниловский | 3 323,3 | 3 323,3 | 3 323,3 | 3 323,3 |
| 32 | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения» (филиал) | 1 034,5 | 1 034,5 | 1 034,5 | 1 034,5 |
| 33 | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения», п. Дуниловский | 3 588,8 | 3 588,8 | 3 588,8 | 3 588,8 |

К остальным котельным отапливаемый жилой фонд не подключен. Общая отапливаемая площадь жилого фонда от систем централизованного теплоснабжения Никольского МО в базовом периоде 42 553,2 м2, на перспективу до 2039 г. отапливаемые площади возрастут на 4,3

% и составят 44 368,5 м2.

2.3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжения, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Перспективные удельные расходы тепловой энергии на отопление сохранятся на существующем уровне базового периода для существующей застройки и приняты с учетом энергоэффективности для планируемой застройки. Значения удельных расходов тепловой энергии на отопление для многоквартирных и жилых домов при расчетной температуре наружного воздуха -32 0С  приведены в таблице 2. 4.

Таблица 2.4. Удельные расходы тепловой энергии для жилых зданий, ккал/ч·м2

| Этажность | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Существующая застройка до 1999 г. включительно | 149,2 | 138,4 | 86,4 |
| Существующая застройка после 1999 г. | 58,2 | 49 | 48,8 |
| Перспективная застройка | 58,2 | 49 | 48,8 |

2.4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих, или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, или индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на отопление приведены в таблицах 2.5 - 2.7. Расчеты выполнены по подключенной нагрузке и с учетом прогнозной нагрузки планируемых к строительству зданий по годам планируемого подключения. В расчетах приняты: средняя за отопительный период  температура наружного воздуха -2,1 0С (фактическое среднее значение за последние 5 лет по данным метеонаблюдений) и число суток отопительного периода - 242. При ежегодной актуализации Схемы теплоснабжения потребуется корректировка полезного отпуска тепловой энергии с учетом показаний приборов учета тепловой энергии у потребителей, действительного подключения прогнозных нагрузок, фактических параметров наружного воздуха и числа суток отопительного периода.

Таблица 2.5. Прогнозы приростов объемов тепловых нагрузок потребителей

| Наименование источника | Прирост объемов потребления тепловой энергии, Гкал/ч |  |  | Год прироста потребления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МКД | Объекты социальнокультурного назначения | Прочее |  |
| Квартальная | 0,073 | - | - | 2028 |
| РТП | - | - | 0,07 | 2025 |
| Всего | 0,073 | - | 0,07 |  |

2.5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Тепловая энергия от котельных Никольского МО отпускается потребителям только на нужды отопления. Поэтому разделения по видам теплопотребления не существует. Объекты, расположенные в зонах индивидуальной жилищной застройки, обеспечиваются (и в перспективе предлагается обеспечивать) тепловой энергией от индивидуальных источников теплоснабжения, без подключения их к системам централизованного теплоснабжения Никольского МО.

Таблица 2.6. Прогнозы приростов объемов теплоносителя, т/ч

| № п/п | Источники тепловой энергии | Базовое значение | Прирост 2025-2026 г. | Прирост 2027 г. | Прирост 2028 2039 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 «Центральная», г. Никольск | 124 | 124 | 133 | 137 |
| 2 | Котельная №2 «Мелиорация», г. Никольск | 81 | 85 | 85 | 85 |
| 3 | Котельная №3 «Налоговая», г. Никольск | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 4 | Котельная №4 «Мелентьевская», г. Никольск | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 5 | Котельная №5 «СМУ», г. Никольск | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 6 | Котельная №6 «Торговый центр», г. Никольск | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 7 | Котельная №7 «Дом ветеранов», г. Никольск | 9 | 9 | - | - |
| 8 | Котельная №8 «Школа №2», г. Никольск | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 9 | Котельная «Агропромхимия», г. Никольск | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 10 | Котельная №10 «Банковская», г. Никольск | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 11 | Котельная №11 «Пермас», д. Пермас | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 12 | Котельная №12 «Кожаево», д. Кожаево | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 13 | Котельная №13 «Борок», пос. Борок | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 14 | Котельная №15 «Осиново», д. Осиново | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 15 | Котельная «Аргуново», д. Агруново | 124 | 124 | 133 | 137 |
| 16 | Котельная Никольский филиал БОУ СПО ВО «Тотемский политехнический колледж», г. Никольск | 81 | 85 | 85 | 85 |
| 17 | Котельная МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1», г. Никольск | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 18 | Котельная МБОУ «Кожаевская ООШ», д. Травино | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 19 | Котельная МБОУ «Аргуновская СОШ», д. Семенка | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 20 | Котельная МБОУ «Зеленцовская ООШ», д. Зеленцово | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 21 | Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры», д. Теребаево | 9 | 9 | - | - |
| 22 | Котельная МБДОУ «Кожаевский детский сад «Василек», д. Ирданово | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 23 | Котельная МБОУ «Бутово-Курьевская ООШ», д. Бутова | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 24 | Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ», п. Дуниловский | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 25 | Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ», п. Дуниловский | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 26 | Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ», д. Завражье | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 27 | Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры», д. Байдарово | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 28 | Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры» (филал), д. Вахнево | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 29 | Котельная МБУК «Борковской дом культуры», п. Борок | 124 | 124 | 133 | 137 |
| 30 | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения» (филиал) | 81 | 85 | 85 | 85 |
| 31 | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения», п. Дуниловский | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 32 | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения» (филиал) | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 33 | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения», п. Дуниловский | 42 | 42 | 42 | 42 |

14 	Котельная СЦК, 	6 	6 	6 	6

Таблица 2.7.  Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии, Гкал

| № п/п | Источники тепловой энергии | Базовое значение | Прирост 2025-2026 г. | Прирост 2027 г. | Прирост 2028 2039 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 «Центральная», г. Никольск | 5370 | 5370 | 5765 | 5934 |
| 2 | Котельная №2 «Мелиорация», г. Никольск | 3409 | 3572 | 3572 | 3572 |
| 3 | Котельная №3 «Налоговая», г. Никольск | 1364 | 1364 | 1364 | 1364 |
| 4 | Котельная №4 «Мелентьевская», г. Никольск | 1034 | 1034 | 1034 | 1034 |
| 5 | Котельная №5 «СМУ», г. Никольск | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 |
| 6 | Котельная №6 «Торговый центр», г. Никольск | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 |
| 7 | Котельная №7 «Дом ветеранов», г. Никольск | 395 | 395 | - | - |
| 8 | Котельная №8 «Школа №2», г. Никольск | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 9 | Котельная «Агропромхимия», г. Никольск | 257 | 257 | 257 | 257 |
| 10 | Котельная №10 «Банковская», г. Никольск | 163 | 163 | 163 | 163 |
| 11 | Котельная №11 «Пермас», д. Пермас | 953 | 953 | 953 | 953 |
| 12 | Котельная №12 «Кожаево», д. Кожаево | 276 | 276 | 276 | 276 |
| 13 | Котельная №13 «Борок», пос. Борок | 465 | 465 | 465 | 465 |
| 14 | Котельная №15 «Осиново», д. Осиново | 269 | 269 | 269 | 269 |
| 15 | Котельная «Аргуново», д. Агруново | 5370 | 5370 | 5765 | 5934 |
| 16 | Котельная Никольский филиал БОУ СПО ВО «Тотемский политехнический колледж», г. Никольск | 3409 | 3572 | 3572 | 3572 |
| 17 | Котельная МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1», г. Никольск | 1364 | 1364 | 1364 | 1364 |
| 18 | Котельная МБОУ «Кожаевская ООШ», д. Травино | 1034 | 1034 | 1034 | 1034 |
| 19 | Котельная МБОУ «Аргуновская СОШ», д. Семенка | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 |
| 20 | Котельная МБОУ «Зеленцовская ООШ», д. Зеленцово | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 |
| 21 | Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры», д. Теребаево | 395 | 395 | - | - |
| 22 | Котельная МБДОУ «Кожаевский детский сад «Василек», д. Ирданово | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 23 | Котельная МБОУ «Бутово-Курьевская ООШ», д. Бутова | 257 | 257 | 257 | 257 |
| 24 | Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ», п. Дуниловский | 163 | 163 | 163 | 163 |
| 25 | Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ», п. Дуниловский | 953 | 953 | 953 | 953 |
| 26 | Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ», д. Завражье | 276 | 276 | 276 | 276 |
| 27 | Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры», д. Байдарово | 465 | 465 | 465 | 465 |
| 28 | Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры» (филал), д. Вахнево | 269 | 269 | 269 | 269 |
| 29 | Котельная МБУК «Борковской дом культуры», п. Борок | 5370 | 5370 | 5765 | 5934 |
| 30 | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения» (филиал) | 3409 | 3572 | 3572 | 3572 |
| 31 | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения», п. Дуниловский | 1364 | 1364 | 1364 | 1364 |
| 32 | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения» (филиал) | 1034 | 1034 | 1034 | 1034 |
| 33 | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения», п. Дуниловский | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 |

2.6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Администрацией Никольского МО не представлены данные о предполагаемом росте потребления тепловой энергии производственными источниками на период 2024 – 2039 годы. Тепловые нагрузки населения и бюджетной сферы не подключены к производственным источникам тепловой энергии. Теплоснабжение объектов, расположенных в производственных зонах, предполагается обеспечивать от собственников источников предприятий, без подключения их к системам централизованного теплоснабжения Никольского МО.

# ГЛАВА 3. 	ЭЛЕКТРОННАЯ 	МОДЕЛЬ 	СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НИКОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Электронная модель схемы теплоснабжения для муниципальных образований с населением менее 100 тыс. человек не разрабатывается (п. 2 /2/). При разработке схемы теплоснабжения использовались элементы электронной модели систем теплоснабжения от ряда котельных. Были выполнены электронные модели схемы тепловых сетей с использованием программного обеспечения Autocad, выполнены расчеты тепловых нагрузок потребителей, потерь в тепловых сетях, тепловых балансов, гидравлических расчетов, как для существующих систем, так и перспективных при модернизации теплоснабжения Никольского МО.

Данные схем, результаты расчетов приведены в соответствующих главах и приложениях обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Никольского МО.

# ГЛАВА 4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

4.1. Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки

Для обеспечения существующей и перспективной тепловой нагрузки в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии предлагается:

- модернизация котельной РТП с подключением на нее перспективных тепловых

нагрузок;

- замена оборудования котельных при выработке его ресурса;

- строительство новых водогрейных автоматизированных котельных на природном газе в г. Никольск взамен существующих при газификации Никольского МО;

- строительство новых водогрейных автоматизированных БМК на биотопливе в остальных населенных пунктах, где не планируется газификация.

Перспективная тепловая мощность котельных определяется подключенной и перспективной тепловой нагрузкой с учетом тепловых потерь в сетях и собственных нужд источников тепловой энергии.

Балансы существующей тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки источников тепловой энергии Никольского МО приведены в таблице 4.1.

Таблица 4.1 Балансы существующей тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки источников тепловой энергии

| № п/п | Источник тепловой энергии | Существу ющая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Предложения по перспективно й тепловой нагрузке, Гкал/ч | Установле нная мощность, Гкал/ч | Предложения по перспективной тепловой мощности, Гкал/ч | Резерв (+) / Дефицит (-), Гкал/ч* | Резерв (+) / Дефицит (-), % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 «Центральная», г. Никольск | 2,3 | 2,66 | 3,44 | 3,44 | 0,78 | 22,7 |
| 2 | Котельная №2 «Мелиорация», г. Никольск | 1,46 | 1,53 | 3,27 | 3,44 | 1,74 | 50,6 |
| 3 | Котельная №3 «Налоговая», г. Никольск | 0,584 | 0,584 | 1,38 | 1,38 | 0,212 | 15,4 |
| 4 | Котельная №4 «Мелентьевская», г. Никольск | 0,443 | 0,443 | 1,34 | 1,34 | 0,897 | 66,9 |
| 5 | Котельная №5 «СМУ», г. Никольск | 0,687 | 0,687 | 2,32 | 2,32 | 1,633 | 70,4 |
| 6 | Котельная №6 «Торговый центр», г. Никольск | 0,534 | 0,534 | 1,38 | 1,38 | 0,846 | 61,3 |
| 7 | Котельная №7 «Дом ветеранов», г. Никольск | 0,169 | - | 1,2 | - | - | - |
| 8 | Котельная №8 «Школа №2», г. Никольск | 0,107 | 0,107 | 0,77 | 0,33 | 0,663 | 55,2 |
| 9 | Котельная «Агропромхимия», г. Никольск | 0,11 | 0,11 | 0,26 | 0,26 | 0,153 | 58,8 |
| 10 | Котельная №10 «Банковская», г. Никольск | 0,07 | 0,07 | 0,47 | 0,26 | 0,4 | 85,1 |
| 11 | Котельная №11 «Пермас», д. Пермас | 0,408 | 0,408 | 1,34 | 1,34 | 0,932 | 69,6 |
| 12 | Котельная №12 «Кожаево», д. Кожаево | 0,118 | 0,118 | 0,26 | 0,26 | 0,142 | 54,6 |
| 13 | Котельная №13 «Борок», пос. Борок | 0,199 | 0,199 | 1,08 | 0,55 | 0,881 | 160,2 |
| 14 | Котельная №15 «Осиново», д. Осиново | 0,115 | 0,115 | 0,26 | 0,26 | 0,145 | 55,8 |
| 15 | Котельная «Аргуново», д. Агруново | 2,3 | 2,66 | 3,44 | 3,44 | 0,78 | 22,7 |
| 16 | Котельная Никольский филиал БОУ СПО ВО «Тотемский политехнический колледж», г. Никольск | 1,46 | 1,53 | 3,27 | 3,44 | 1,74 | 50,6 |
| 17 | Котельная МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1», г. Никольск | 0,584 | 0,584 | 1,38 | 1,38 | 0,212 | 15,4 |
| 18 | Котельная МБОУ «Кожаевская ООШ», д. Травино | 0,443 | 0,443 | 1,34 | 1,34 | 0,897 | 66,9 |
| 19 | Котельная МБОУ «Аргуновская СОШ», д. Семенка | 0,687 | 0,687 | 2,32 | 2,32 | 1,633 | 70,4 |
| 20 | Котельная МБОУ «Зеленцовская ООШ», д. Зеленцово | 0,534 | 0,534 | 1,38 | 1,38 | 0,846 | 61,3 |
| 21 | Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры», д. Теребаево | 0,169 | - | 1,2 | - | - | - |
| 22 | Котельная МБДОУ «Кожаевский детский сад «Василек», д. Ирданово | 0,107 | 0,107 | 0,77 | 0,33 | 0,663 | 55,2 |
| 23 | Котельная МБОУ «Бутово-Курьевская ООШ», д. Бутова | 0,11 | 0,11 | 0,26 | 0,26 | 0,153 | 58,8 |
| 24 | Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ», п. Дуниловский | 0,07 | 0,07 | 0,47 | 0,26 | 0,4 | 85,1 |
| 25 | Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ», п. Дуниловский | 0,408 | 0,408 | 1,34 | 1,34 | 0,932 | 69,6 |
| 26 | Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ», д. Завражье | 0,118 | 0,118 | 0,26 | 0,26 | 0,142 | 54,6 |
| 27 | Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры», д. Байдарово | 0,199 | 0,199 | 1,08 | 0,55 | 0,881 | 160,2 |
| 28 | Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры» (филал), д. Вахнево | 0,115 | 0,115 | 0,26 | 0,26 | 0,145 | 55,8 |
| 29 | Котельная МБУК «Борковской дом культуры», п. Борок | 2,3 | 2,66 | 3,44 | 3,44 | 0,78 | 22,7 |
| 30 | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения» (филиал) | 1,46 | 1,53 | 3,27 | 3,44 | 1,74 | 50,6 |
| 31 | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения», п. Дуниловский | 0,584 | 0,584 | 1,38 | 1,38 | 0,212 | 15,4 |
| 32 | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения» (филиал) | 0,443 | 0,443 | 1,34 | 1,34 | 0,897 | 66,9 |
| 33 | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения», п. Дуниловский | 0,687 | 0,687 | 2,32 | 2,32 | 1,633 | 70,4 |

*Данные по резерву и дефициту рассчитаны с учетом затрат на собственные нужды и потерь в тепловой сети при транспортировке теплоносителя, при условии исправности всех котлов.

По данным таблицы 4.1 на действующих на территории Никольского МО котельных дефицита не наблюдается.

4.2. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

Гидравлические расчеты передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих потребителей от существующих котельных приведены в таблице 1.14 и приложении 4. Подключение перспективной тепловой нагрузки на котельные Квартальная и РТП не изменят гидравлического режима котельных.

4.3. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

В соответствии с приведенными в таблице 4.1. существующими и перспективными тепловыми мощностями источников тепловой энергии Никольского МО можно сделать вывод об отсутствии дефицитов мощности для обеспечения перспективной тепловой нагрузки потребителей. В предложениях по модернизации тепловых сетей также учтены результаты гидравлических расчетов, пропускной способности трубопроводов.

4.4. Балансы существующего на базовый период схемы теплоснабжения и на перспективный период теплового потребления и выработки тепловой энергии в каждой из зон действия источников тепловой энергии

Балансы тепловой энергии по каждому источнику тепловой энергии на базовый период и на перспективу до 2039 г. приведены в таблице 4.2. Балансы составлены расчетным путем с учетом подключения перспективной тепловой нагрузки

Таблица 4.2. Балансы тепловой энергии, Гкал

| № п/п | Котельная | Базовый период |  |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ТП | СН | В | ПО | ТП | СН | В | ПО | ТП | СН | В | ПО | ТП | СН | В | ПО | ТП | СН | В |
| 1 | Котельная №1 «Центральная», г. Никольск | 5 527 | 900 | 128 | 6 555 | 5 527 | 900 | 128 | 6 555 | 5 527 | 900 | 128 | 6 555 | 5 527 | 900 | 128 | 6 555 | 5 920 | 1 041 | 128 | 7 089 |
| 2 | Котельная №2 «Мелиорация», г. Никольск | 3 508 | 894 | 70 | 4 472 | 3 508 | 894 | 70 | 4 472 | 3 678 | 904 | 70 | 4 652 | 3 678 | 904 | 70 | 4 652 | 3 678 | 904 | 70 | 4 652 |
| 3 | Котельная №3 «Налоговая», г. Никольск | 1 403 | 314 | 17 | 1 734 | 1 403 | 314 | 17 | 1 734 | 1 403 | 314 | 17 | 1 734 | 1 403 | 314 | 17 | 1 734 | 1 403 | 314 | 17 | 1 734 |
| 4 | Котельная №4 «Мелентьевская», г. Никольск | 1 064 | 221 | 29 | 1 314 | 1 064 | 221 | 29 | 1 314 | 1 064 | 221 | 29 | 1 314 | 1 064 | 221 | 29 | 1 314 | 1 064 | 221 | 29 | 1 314 |
| 5 | Котельная №5 «СМУ», г. Никольск | 1 651 | 1 167 | 64 | 2 882 | 1 651 | 1 167 | 64 | 2 882 | 1 651 | 1 167 | 64 | 2 882 | 1 651 | 1 167 | 64 | 2 882 | 1 651 | 1 167 | 64 | 2 882 |
| 6 | Котельная №6 «Торговый центр», г. Никольск | 1 283 | 662 | 23 | 1 969 | 1 283 | 662 | 23 | 1 969 | 1 283 | 662 | 23 | 1 969 | 1 283 | 662 | 23 | 1 969 | 1 283 | 662 | 23 | 1 969 |
| 7 | Котельная №7 «Дом ветеранов», г. Никольск | 406 | 141 | 17 | 564 | 406 | 141 | 17 | 564 | 406 | 141 | 17 | 564 | 406 | 141 | 17 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Котельная №8 «Школа №2», г. Никольск | 257 | 41 | 29 | 327 | 257 | 41 | 29 | 327 | 257 | 41 | 29 | 327 | 257 | 41 | 29 | 327 | 257 | 41 | 29 | 327 |
| 9 | Котельная «Агропромхимия», г. Никольск | 264 | 87 | 17 | 369 | 264 | 87 | 17 | 369 | 264 | 87 | 17 | 369 | 264 | 87 | 17 | 369 | 264 | 87 | 17 | 369 |
| 10 | Котельная №10 «Банковская», г. Никольск | 478 | 87 | 15 | 580 | 478 | 87 | 15 | 580 | 478 | 87 | 15 | 580 | 478 | 87 | 15 | 580 | 478 | 87 | 15 | 580 |
| 11 | Котельная №11 «Пермас», д. Пермас | 168 | 17 | 15 | 201 | 168 | 17 | 15 | 201 | 168 | 17 | 15 | 201 | 168 | 17 | 15 | 201 | 168 | 17 | 15 | 201 |
| 12 | Котельная №12 «Кожаево», д. Кожаево | 264 | 12 | 15 | 291 | 264 | 12 | 15 | 291 | 264 | 12 | 15 | 291 | 264 | 12 | 15 | 291 | 264 | 12 | 15 | 291 |
| 13 | Котельная №13 «Борок», пос. Борок | 980 | 52 | 15 | 1 048 | 980 | 52 | 15 | 1 048 | 980 | 52 | 15 | 1 048 | 980 | 52 | 15 | 1 048 | 980 | 52 | 15 | 1 048 |
| 14 | Котельная №15 «Осиново», д. Осиново | 310 | 41 | 15 | 366 | 310 | 41 | 15 | 366 | 310 | 41 | 15 | 366 | 310 | 41 | 15 | 366 | 310 | 41 | 15 | 366 |
| 15 | Котельная «Аргуново», д. Агруново | 5 527 | 900 | 128 | 6 555 | 5 527 | 900 | 128 | 6 555 | 5 527 | 900 | 128 | 6 555 | 5 527 | 900 | 128 | 6 555 | 5 920 | 1 041 | 128 | 7 089 |
| 16 | Котельная Никольский филиал БОУ СПО ВО «Тотемский политехнический колледж», г. Никольск | 3 508 | 894 | 70 | 4 472 | 3 508 | 894 | 70 | 4 472 | 3 678 | 904 | 70 | 4 652 | 3 678 | 904 | 70 | 4 652 | 3 678 | 904 | 70 | 4 652 |
| 17 | Котельная МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1», г. Никольск | 1 403 | 314 | 17 | 1 734 | 1 403 | 314 | 17 | 1 734 | 1 403 | 314 | 17 | 1 734 | 1 403 | 314 | 17 | 1 734 | 1 403 | 314 | 17 | 1 734 |
| 18 | Котельная МБОУ «Кожаевская ООШ», д. Травино | 1 064 | 221 | 29 | 1 314 | 1 064 | 221 | 29 | 1 314 | 1 064 | 221 | 29 | 1 314 | 1 064 | 221 | 29 | 1 314 | 1 064 | 221 | 29 | 1 314 |
| 19 | Котельная МБОУ «Аргуновская СОШ», д. Семенка | 1 651 | 1 167 | 64 | 2 882 | 1 651 | 1 167 | 64 | 2 882 | 1 651 | 1 167 | 64 | 2 882 | 1 651 | 1 167 | 64 | 2 882 | 1 651 | 1 167 | 64 | 2 882 |
| 20 | Котельная МБОУ «Зеленцовская ООШ», д. Зеленцово | 1 283 | 662 | 23 | 1 969 | 1 283 | 662 | 23 | 1 969 | 1 283 | 662 | 23 | 1 969 | 1 283 | 662 | 23 | 1 969 | 1 283 | 662 | 23 | 1 969 |
| 21 | Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры», д. Теребаево | 406 | 141 | 17 | 564 | 406 | 141 | 17 | 564 | 406 | 141 | 17 | 564 | 406 | 141 | 17 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Котельная МБДОУ «Кожаевский детский сад «Василек», д. Ирданово | 257 | 41 | 29 | 327 | 257 | 41 | 29 | 327 | 257 | 41 | 29 | 327 | 257 | 41 | 29 | 327 | 257 | 41 | 29 | 327 |
| 23 | Котельная МБОУ «Бутово-Курьевская ООШ», д. Бутова | 264 | 87 | 17 | 369 | 264 | 87 | 17 | 369 | 264 | 87 | 17 | 369 | 264 | 87 | 17 | 369 | 264 | 87 | 17 | 369 |
| 24 | Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ», п. Дуниловский | 478 | 87 | 15 | 580 | 478 | 87 | 15 | 580 | 478 | 87 | 15 | 580 | 478 | 87 | 15 | 580 | 478 | 87 | 15 | 580 |
| 25 | Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ», п. Дуниловский | 168 | 17 | 15 | 201 | 168 | 17 | 15 | 201 | 168 | 17 | 15 | 201 | 168 | 17 | 15 | 201 | 168 | 17 | 15 | 201 |
| 26 | Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ», д. Завражье | 264 | 12 | 15 | 291 | 264 | 12 | 15 | 291 | 264 | 12 | 15 | 291 | 264 | 12 | 15 | 291 | 264 | 12 | 15 | 291 |
| 27 | Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры», д. Байдарово | 980 | 52 | 15 | 1 048 | 980 | 52 | 15 | 1 048 | 980 | 52 | 15 | 1 048 | 980 | 52 | 15 | 1 048 | 980 | 52 | 15 | 1 048 |
| 28 | Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры» (филал), д. Вахнево | 310 | 41 | 15 | 366 | 310 | 41 | 15 | 366 | 310 | 41 | 15 | 366 | 310 | 41 | 15 | 366 | 310 | 41 | 15 | 366 |
| 29 | Котельная МБУК «Борковской дом культуры», п. Борок | 168 | 17 | 15 | 201 | 168 | 17 | 15 | 201 | 168 | 17 | 15 | 201 | 168 | 17 | 15 | 201 | 168 | 17 | 15 | 201 |
| 30 | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения» (филиал) | 264 | 12 | 15 | 291 | 264 | 12 | 15 | 291 | 264 | 12 | 15 | 291 | 264 | 12 | 15 | 291 | 264 | 12 | 15 | 291 |
| 31 | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения», п. Дуниловский | 980 | 52 | 15 | 1 048 | 980 | 52 | 15 | 1 048 | 980 | 52 | 15 | 1 048 | 980 | 52 | 15 | 1 048 | 980 | 52 | 15 | 1 048 |
| 32 | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения» (филиал) | 310 | 41 | 15 | 366 | 310 | 41 | 15 | 366 | 310 | 41 | 15 | 366 | 310 | 41 | 15 | 366 | 310 | 41 | 15 | 366 |
| 33 | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения», п. Дуниловский | 980 | 52 | 15 | 1 048 | 980 | 52 | 15 | 1 048 | 980 | 52 | 15 | 1 048 | 980 | 52 | 15 | 1 048 | 980 | 52 | 15 | 1 048 |

71

Продолжение табл. 4.2

| № п/п | Котельная |  | 2028 |  |  |  |  | 2029-2033 |  |  |  | 2034-2039 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ТП |  | СН | В | ПО | ТП | СН | В | ПО | ТП | СН | В |
| 1 | Котельная №1 «Центральная», г. Никольск | 6 090 | 1 051 |  | 128 | 7 269 | 6 090 | 1 051 | 128 | 7 269 | 6 090 | 1 051 | 128 | 7 269 |
| 2 | Котельная №2 «Мелиорация», г. Никольск | 3 678 | 904 |  | 70 | 4 652 | 3 678 | 904 | 70 | 4 652 | 3 678 | 904 | 70 | 4 652 |
| 3 | Котельная №3 «Налоговая», г. Никольск | 1 403 | 314 |  | 17 | 1 734 | 1 403 | 314 | 17 | 1 734 | 1 403 | 314 | 17 | 1 734 |
| 4 | Котельная №4 «Мелентьевская», г. Никольск | 1 064 | 221 |  | 29 | 1 314 | 1 064 | 221 | 29 | 1 314 | 1 064 | 221 | 29 | 1 314 |
| 5 | Котельная №5 «СМУ», г. Никольск | 1 651 | 1 167 |  | 64 | 2 882 | 1 651 | 1 167 | 64 | 2 882 | 1 651 | 1 167 | 64 | 2 882 |
| 6 | Котельная №6 «Торговый центр», г. Никольск | 1 283 | 662 |  | 23 | 1 969 | 1 283 | 662 | 23 | 1 969 | 1 283 | 662 | 23 | 1 969 |
| 7 | Котельная №7 «Дом ветеранов», г. Никольск | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Котельная №8 «Школа №2», г. Никольск | 2 002 | 41 |  | 29 | 2 072 | 2 002 | 41 | 29 | 2 072 | 2 002 | 41 | 29 | 2 072 |
| 9 | Котельная «Агропромхимия», г. Никольск | 264 | 87 |  | 17 | 369 | 264 | 87 | 17 | 369 | 264 | 87 | 17 | 369 |
| 10 | Котельная №10 «Банковская», г. Никольск | 478 | 87 |  | 15 | 580 | 478 | 87 | 15 | 580 | 478 | 87 | 15 | 580 |
| 11 | Котельная №11 «Пермас», д. Пермас | 168 | 17 |  | 15 | 201 | 168 | 17 | 15 | 201 | 168 | 17 | 15 | 201 |
| 12 | Котельная №12 «Кожаево», д. Кожаево | 264 | 12 |  | 15 | 291 | 264 | 12 | 15 | 291 | 264 | 12 | 15 | 291 |
| 13 | Котельная №13 «Борок», пос. Борок | 980 | 52 |  | 15 | 1 048 | 980 | 52 | 15 | 1 048 | 980 | 52 | 15 | 1 048 |
| 14 | Котельная №15 «Осиново», д. Осиново | 310 | 41 |  | 15 | 366 | 310 | 41 | 15 | 366 | 310 | 41 | 15 | 366 |
| 15 | Котельная «Аргуново», д. Агруново | 6 090 | 1 051 |  | 128 | 7 269 | 6 090 | 1 051 | 128 | 7 269 | 6 090 | 1 051 | 128 | 7 269 |
| 16 | Котельная Никольский филиал БОУ СПО ВО «Тотемский политехнический колледж», г. Никольск | 3 678 | 904 |  | 70 | 4 652 | 3 678 | 904 | 70 | 4 652 | 3 678 | 904 | 70 | 4 652 |
| 17 | Котельная МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1», г. Никольск | 1 403 | 314 |  | 17 | 1 734 | 1 403 | 314 | 17 | 1 734 | 1 403 | 314 | 17 | 1 734 |
| 18 | Котельная МБОУ «Кожаевская ООШ», д. Травино | 1 064 | 221 |  | 29 | 1 314 | 1 064 | 221 | 29 | 1 314 | 1 064 | 221 | 29 | 1 314 |
| 19 | Котельная МБОУ «Аргуновская СОШ», д. Семенка | 1 651 | 1 167 |  | 64 | 2 882 | 1 651 | 1 167 | 64 | 2 882 | 1 651 | 1 167 | 64 | 2 882 |
| 20 | Котельная МБОУ «Зеленцовская ООШ», д. Зеленцово | 1 283 | 662 |  | 23 | 1 969 | 1 283 | 662 | 23 | 1 969 | 1 283 | 662 | 23 | 1 969 |
| 21 | Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры», д. Теребаево | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Котельная МБДОУ «Кожаевский детский сад «Василек», д. Ирданово | 2 002 | 41 |  | 29 | 2 072 | 2 002 | 41 | 29 | 2 072 | 2 002 | 41 | 29 | 2 072 |
| 23 | Котельная МБОУ «Бутово-Курьевская ООШ», д. Бутова | 264 | 87 |  | 17 | 369 | 264 | 87 | 17 | 369 | 264 | 87 | 17 | 369 |
| 24 | Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ», п. Дуниловский | 478 | 87 |  | 15 | 580 | 478 | 87 | 15 | 580 | 478 | 87 | 15 | 580 |
| 25 | Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ», п. Дуниловский | 168 | 17 |  | 15 | 201 | 168 | 17 | 15 | 201 | 168 | 17 | 15 | 201 |
| 26 | Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ», д. Завражье | 264 | 12 |  | 15 | 291 | 264 | 12 | 15 | 291 | 264 | 12 | 15 | 291 |
| 27 | Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры», д. Байдарово | 980 | 52 |  | 15 | 1 048 | 980 | 52 | 15 | 1 048 | 980 | 52 | 15 | 1 048 |
| 28 | Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры» (филал), д. Вахнево | 310 | 41 |  | 15 | 366 | 310 | 41 | 15 | 366 | 310 | 41 | 15 | 366 |
| 29 | Котельная МБУК «Борковской дом культуры», п. Борок | 6 090 | 1 051 |  | 128 | 7 269 | 6 090 | 1 051 | 128 | 7 269 | 6 090 | 1 051 | 128 | 7 269 |
| 30 | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения» (филиал) | 3 678 | 904 |  | 70 | 4 652 | 3 678 | 904 | 70 | 4 652 | 3 678 | 904 | 70 | 4 652 |
| 31 | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения», п. Дуниловский | 1 403 | 314 |  | 17 | 1 734 | 1 403 | 314 | 17 | 1 734 | 1 403 | 314 | 17 | 1 734 |
| 32 | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения» (филиал) | 1 064 | 221 |  | 29 | 1 314 | 1 064 | 221 | 29 | 1 314 | 1 064 | 221 | 29 | 1 314 |
| 33 | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения», п. Дуниловский | 1 651 | 1 167 |  | 64 | 2 882 | 1 651 | 1 167 | 64 | 2 882 | 1 651 | 1 167 | 64 | 2 882 |

ПО – полезный отпуск

ТП – тепловые потери в сетях

СН – собственные нужды источников тепловой энергии

В – выработка тепловой энергии

72

# ГЛАВА 5. МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НИКОЛЬСКОГО МО

5.1. Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения Никольского МО (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)

Вариант 1. Развитие теплоснабжения в Никольского МО предполагает: модернизацию котельной СМУ на биотопливе с установкой БМК мощностью 4 МВТ с подключением на нее тепловых нагрузок.

На остальных котельных г. Никольск планируется постепенная реконструкция и модернизация оборудования котельных без изменения тепловой мощности и вида топлива.

По котельным в остальных населенных пунктах планируется замена котельного оборудования при выработке ресурса без изменения тепловой мощности и вида топлива.

Вариант 2. Развитие теплоснабжения предполагает газификацию Никольского МО и реализацию мероприятий по строительству водогрейных автоматизированных котельных с использованием в качестве топлива природного газа в г. Никольск.

По котельным в остальных населенных пунктах предлагается строительство автоматизированных блочно-модульных котельных на пеллетах.

На момент начала разработки Схемы теплоснабжения год строительства отводящего газопровода не определен, в мастер-плане развития систем теплоснабжения Никольского МО строительство газовых котельных детально не рассматривается. При решении вопроса газификации вносятся изменения по модернизации котельных при актуализации схемы теплоснабжения Никольского МО.

По обоим вариантам предусматривается строительство новых тепловых сетей подземной бесканальной и наружной прокладки с применением трубопроводов с ППУ в оцинкованной (для наружной прокладки) и полиэтиленовой (для бесканальной прокладки) оболочках. Новые сети прокладываются для подключения перспективной тепловой нагрузки. Предусматривается реконструкция имеющихся участков тепловых сетей с оптимизацией их диаметров для повышения эффективности работы систем теплоснабжения и обеспечения требуемых гидравлических режимов, повышения надежности теплоснабжения потребителей. Предусматривается замена трубопроводов имеющихся участков тепловых сетей при выработке их ресурса. Модернизация тепловых сетей предполагается по мере выделения финансовых средств на это мероприятие.

5.2. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения Никольского МО

Сравнение технико-экономических показателей вариантов перспективного развития систем теплоснабжения Никольского МО, указанных в п. 5.1. данной Схемы, приведено в таблице 5.1.

Таблица 5.1. Технико-экономические показатели

| № п/п | Мероприятие | Единицы изм. | Варианты развития |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Вариант 1 | Вариант 2 | Сравнение |
| 1 | Строительство источников тепловой энергии | МВт | 4 | 18,8 | 14,8 |
|  |  | тыс. руб. | 32 900 | 387 000 | 354 100 |
| 2 | Модернизация источников тепловой энергии | МВт | 16,8 | - | -16,8 |
|  |  | тыс. руб. | 33 600 | - | -33 600 |
| 3 | Строительство новых тепловых сетей для перспективной нагрузки | пм | 240 | 240 | 0 |
|  |  | тыс. руб. | 1 643 | 1 643 | 0 |
| 4 | Модернизация тепловых сетей: | тыс. руб. | 20 883 | 30 706 | 9 823 |
| 4.1 | Замена диаметров трубопроводов при выработке ресурса | пм | 3200 | 3200 | 0 |
|  |  | тыс. руб. | 18 031 | 18 031 | 0 |
| 4.2 | Замена диаметров для обеспечения гидравлического режима | тыс. руб. | 1 677 | 1 677 | 0 |
| 4.3 | Строительство новых тепловых сетей для переключения тепловой нагрузки скотельной Лесхоз | пм | 100 | 100 | 0 |
|  |  | тыс. руб. | 1 175 | 1 175 | 0 |
| 4.4 | Оптимизация диаметров для уменьшения тепловых потерь | тыс. руб. | - | 9 823 | 9 823 |
| 5 | Устройство ХВО на котельных | тыс. руб. | 382 | -* | -382 |
| 5.1 | мощностью 1 м3/ч | шт. | 1 | -* | -1 |
|  |  | тыс. руб. | 100 | -* | -100 |
| 5.2 | мощностью 0,5 м3/ч | шт. | 4 | -* | -4 |
|  |  | тыс. руб. | 282 | -* | -282 |
|  | Итого | тыс. руб. | 89 408 | 419 349 | 329 941 |

 	ХВО предусмотрено в строительстве котельных

5.3. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения Никольского МО на основе анализа ценовых (тарифных)

последствий для потребителей По варианту 1 предлагается:

- установить 1 источник тепловой энергии мощностью 4 МВт (РТП) на биотопливе;

- установить ХВО на существующих котельных;

- построить 100 м тепловых сетей в 2-х трубном исполнении для переключения тепловой нагрузки котельной;

- построить 90 м тепловых сетей в 2-х трубном исполнении для подключения тепловой нагрузки;

- реконструировать 3 200 м тепловых сетей в 2-х трубном исполнении;

- не предполагается оптимизация диаметров тепловых сетей;  топливо для котельных – местные виды (древесные отходы и дрова);  общие капитальные затраты по варианту 1 – 89 408 млн. рублей.

По варианту 2 предлагается:

- построить 6 источников тепловой энергии на природном газе общей мощностью 15 МВт;

- построить 8 источников тепловой энергии на пеллетах общей мощностью 3,5 МВт;

- построить 330 м новых тепловых сетей для подключения новых тепловых нагрузок;

- реконструировать 3 200 м тепловых сетей в 2-х трубном исполнении для повышения эффективности их работы и улучшения качества теплоснабжения потребителей;

- предполагается оптимизация диаметров тепловых сетей;

- топливо для котельных – природный газ, пеллеты;

- общие капитальные затраты по варианту 2 – 329 941 млн. рублей.

Для выбора приоритетного варианта перспективного развития систем Никольского МО выполнен анализ ценовых (тарифных) последствий для потребителей. Расчеты приведены в приложении 9. По результатам расчетов предлагается развитие теплоснабжения Никольского МО по варианту 1, т.к. при реализации первого варианта ценовые последствия для потребителей не превысят максимальный рост уровня тарифов.

5.4. Описание изменений в мастер-план развития систем теплоснабжения Никольского МО

Схема теплоснабжения для Никольского МО разрабатывается впервые. В разрабатываемой схеме предлагается вариант 1 развития систем теплоснабжения с мероприятиями, отраженными в п. 5.3. настоящей Схемы. При актуализации схемы теплоснабжения Никольского МО и газификации округа может быть рассмотрен к выполнению вариант 2 или предложен иной вариант развития.

ГЛАВА 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕННИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ

  - Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии на базовый период представлена в таблице 6.1.

Таблица 6.1. Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях

| № п/п | Котельная | Объём тепловой сети, м3 | Потери теплоносителя, м3 | Потери теплоты, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 «Центральная», г. Никольск | 57,77 | 838,8 | 41,7 |
| 2 | Котельная №2 «Мелиорация», г. Никольск | 41,46 | 602 | 31,7 |
| 3 | Котельная №3 «Налоговая», г. Никольск | 12,11 | 175,8 | 18,26 |
| 4 | Котельная №4 «Мелентьевская», г. Никольск | 6,63 | 96,3 | 15,9 |
| 5 | Котельная №5 «СМУ», г. Никольск | 35,95 | 506,8 | 28,1 |
| 6 | Котельная №6 «Торговый центр», г. Никольск | 8,7 | 122,5 | 6,8 |
| 7 | Котельная №7 «Дом ветеранов», г. Никольск | 7,9 | 114,4 | 9,1 |
| 8 | Котельная №8 «Школа №2», г. Никольск | 2,26 | 31,8 | 1,8 |
| 9 | Котельная «Агропромхимия», г. Никольск | 2,16 | 30,5 | 1,7 |
| 10 | Котельная №10 «Банковская», г. Никольск | 0,402 | 5,7 | 0,3 |
| 11 | Котельная №11 «Пермас», д. Пермас | 1,05 | 14,7 | 0,82 |
| 12 | Котельная №12 «Кожаево», д. Кожаево | 0,2 | 2,8 | 0,2 |
| 13 | Котельная №13 «Борок», пос. Борок | 1,26 | 17,8 | 1,0 |
| 14 | Котельная №15 «Осиново», д. Осиново | 0,424 | 6,0 | 0,3 |
| 15 | Котельная «Аргуново», д. Агруново | 57,77 | 838,8 | 41,7 |
| 16 | Котельная Никольский филиал БОУ СПО ВО «Тотемский политехнический колледж», г. Никольск | 41,46 | 602 | 31,7 |
| 17 | Котельная МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1», г. Никольск | 12,11 | 175,8 | 18,26 |
| 18 | Котельная МБОУ «Кожаевская ООШ», д. Травино | 6,63 | 96,3 | 15,9 |
| 19 | Котельная МБОУ «Аргуновская СОШ», д. Семенка | 35,95 | 506,8 | 28,1 |
| 20 | Котельная МБОУ «Зеленцовская ООШ», д. Зеленцово | 8,7 | 122,5 | 6,8 |
| 21 | Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры», д. Теребаево | 7,9 | 114,4 | 9,1 |
| 22 | Котельная МБДОУ «Кожаевский детский сад «Василек», д. Ирданово | 2,26 | 31,8 | 1,8 |
| 23 | Котельная МБОУ «Бутово-Курьевская ООШ», д. Бутова | 2,16 | 30,5 | 1,7 |
| 24 | Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ», п. Дуниловский | 0,402 | 5,7 | 0,3 |
| 25 | Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ», п. Дуниловский | 1,05 | 14,7 | 0,82 |
| 26 | Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ», д. Завражье | 0,2 | 2,8 | 0,2 |
| 27 | Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры», д. Байдарово | 1,26 | 17,8 | 1,0 |
| 28 | Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры» (филал), д. Вахнево | 0,424 | 6,0 | 0,3 |
| 29 | Котельная МБУК «Борковской дом культуры», п. Борок | 0,402 | 5,7 | 0,3 |
| 30 | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения» (филиал) | 1,05 | 14,7 | 0,82 |
| 31 | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения», п. Дуниловский | 0,2 | 2,8 | 0,2 |
| 32 | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения» (филиал) | 1,26 | 17,8 | 1,0 |
| 33 | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения», п. Дуниловский | 0,424 | 6,0 | 0,3 |

  - Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

На территории Никольского МО отсутствует горячее водоснабжение потребителей, соответственно, отсутствуют открытые системы теплоснабжения.

  - Сведения о наличии баков-аккумуляторов

Сведения о наличии баков-аккумуляторов представлены в таблице. 6.2.

Таблица 6.2. Сведения о наличии баков-аккумуляторов

| № п/п | Обслуживающая организация | Наименование источника | Наличие бака | Кол-во, шт | Объем, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Никольские теплосети» | Котельная №1 «Центральная», г. Никольск | Бак подпиточный | 1 | 50 |
|  |  | Котельная №2 «Мелиорация», г. Никольск | Бак подпиточный | 1 | 4 |
|  |  | Котельная №3 «Налоговая», г. Никольск | Бак подпиточный | 1 | 50 |
|  |  | Котельная №4 «Мелентьевская», г. Никольск | Бак подпиточный | 1 | 4 |
|  |  | Котельная №5 «СМУ», г. Никольск | Бак подпиточный | 1 | 3 |
|  |  | Котельная №6 «Торговый центр», г. Никольск | Бак подпиточный | 1 | 3 |
|  |  | Котельная №7 «Дом ветеранов», г. Никольск | Бак подпиточный | 1 | 3 |

Сведения о наличии баков-аккумуляторов на остальных котельных Никольского МО отсутствуют.

  - Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

Информация по нормативному и фактическому часовому расходу подпиточной воды (для эксплуатационного и аварийного режимов) на котельных, расположенных на территории Никольского МО, в базовый период приведена в таблице 6.3. Расчетные нормативные значения подпитки тепловых сетей для эксплуатационного и аварийного  режимов определены в соответствие с /13/. Подпитка тепловых сетей  на момент начала разработки Схемы теплоснабжения осуществляется неподготовленной водой из артезианских скважин. Данных по качеству исходной воды из артезианских скважин не представлено, но, как правило, общая жесткость артезианской воды имеет значения 7 и выше мг-экв/л.

Таблица 6.3. Сведения о подпитке тепловых сетей в базовый период

| № п/п | Котельная | Объём тепловой сети, м3 | Потери теплоносит еля, м3 | Потери теплоносит еля, м3/ч | Аварийные потери, м3/ч | Суточные потери, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 «Центральная», г. Никольск | 57,77 | 838,8 | 0,144 | 0,43 | 3,5 |
| 2 | Котельная №2 «Мелиорация», г. Никольск | 41,46 | 602 | 0,104 | 0,31 | 2,5 |
| 3 | Котельная №3 «Налоговая», г. Никольск | 12,11 | 175,8 | 0,03 | 0,1 | 0,72 |
| 4 | Котельная №4 «Мелентьевская», г. Никольск | 6,63 | 96,3 | 0,017 | 0,05 | 0,4 |
| 5 | Котельная №5 «СМУ», г. Никольск | 35,95 | 506,8 | 0,09 | 0,27 | 2,1 |
| 6 | Котельная №6 «Торговый центр», г. Никольск | 8,7 | 122,5 | 0,02 | 0,06 | 0,5 |
| 7 | Котельная №7 «Дом ветеранов», г. Никольск | 7,9 | 114,4 | 0,02 | 0,06 | 0,5 |
| 8 | Котельная №8 «Школа №2», г. Никольск | 2,26 | 31,8 | 0,005 | 0,015 | 0,13 |
| 9 | Котельная «Агропромхимия», г. Никольск | 2,16 | 30,5 | 0,005 | 0,015 | 0,13 |
| 10 | Котельная №10 «Банковская», г. Никольск | 0,402 | 5,7 | 0,001 | 0,003 | 0,024 |
| 11 | Котельная №11 «Пермас», д. Пермас | 1,05 | 14,7 | 0,003 | 0,01 | 0,06 |
| 12 | Котельная №12 «Кожаево», д. Кожаево | 0,2 | 2,8 | 0,0005 | 0,0015 | 0,012 |
| 13 | Котельная №13 «Борок», пос. Борок | 1,26 | 17,8 | 0,003 | 0,009 | 0,07 |
| 14 | Котельная №15 «Осиново», д. Осиново | 0,424 | 6,0 | 0,001 | 0,003 | 0,024 |
| 15 | Котельная «Аргуново», д. Агруново | 57,77 | 838,8 | 0,144 | 0,43 | 3,5 |
| 16 | Котельная Никольский филиал БОУ СПО ВО «Тотемский политехнический колледж», г. Никольск | 41,46 | 602 | 0,104 | 0,31 | 2,5 |
| 17 | Котельная МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1», г. Никольск | 12,11 | 175,8 | 0,03 | 0,1 | 0,72 |
| 18 | Котельная МБОУ «Кожаевская ООШ», д. Травино | 6,63 | 96,3 | 0,017 | 0,05 | 0,4 |
| 19 | Котельная МБОУ «Аргуновская СОШ», д. Семенка | 35,95 | 506,8 | 0,09 | 0,27 | 2,1 |
| 20 | Котельная МБОУ «Зеленцовская ООШ», д. Зеленцово | 8,7 | 122,5 | 0,02 | 0,06 | 0,5 |
| 21 | Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры», д. Теребаево | 7,9 | 114,4 | 0,02 | 0,06 | 0,5 |
| 22 | Котельная МБДОУ «Кожаевский детский сад «Василек», д. Ирданово | 2,26 | 31,8 | 0,005 | 0,015 | 0,13 |
| 23 | Котельная МБОУ «Бутово-Курьевская ООШ», д. Бутова | 2,16 | 30,5 | 0,005 | 0,015 | 0,13 |
| 24 | Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ», п. Дуниловский | 0,402 | 5,7 | 0,001 | 0,003 | 0,024 |
| 25 | Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ», п. Дуниловский | 1,05 | 14,7 | 0,003 | 0,01 | 0,06 |
| 26 | Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ», д. Завражье | 0,2 | 2,8 | 0,0005 | 0,0015 | 0,012 |
| 27 | Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры», д. Байдарово | 1,26 | 17,8 | 0,003 | 0,009 | 0,07 |
| 28 | Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры» (филал), д. Вахнево | 0,424 | 6,0 | 0,001 | 0,003 | 0,024 |
| 29 | Котельная МБУК «Борковской дом культуры», п. Борок | 1,05 | 14,7 | 0,003 | 0,01 | 0,06 |
| 30 | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения» (филиал) | 0,2 | 2,8 | 0,0005 | 0,0015 | 0,012 |
| 31 | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения», п. Дуниловский | 1,26 | 17,8 | 0,003 | 0,009 | 0,07 |
| 32 | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения» (филиал) | 0,424 | 6,0 | 0,001 | 0,003 | 0,024 |
| 33 | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения», п. Дуниловский | 0,424 | 6,0 | 0,001 | 0,003 | 0,024 |

  - Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

При модернизации котельных на перспективный период до 2039 года предлагается установить оборудование ХВО для умягчения и дегазации исходной воды. Предлагается установить автоматизированные водоподготовительные установки: одноступенчатое Naкатионирование и дегазация воды для подпитки тепловых сетей. В таблице 6.4 приведен баланс производительности водоподготовительных установок с учетом развития системы теплоснабжения.

Таблица 6.4. Баланс водоподготовительных установок при развитии систем теплоснабжения

| № п/п | Котельная | Объём тепловой сети, м3 | Потери теплоносит еля, м3 | Потери теплоносит еля, м3/ч | Аварийные потери, м3/ч | Мощность ХВО м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 «Центральная», г. Никольск | 65,6 | 953,2 | 0,17 | 0,51 | 1,0 |
| 2 | Котельная №2 «Мелиорация», г. Никольск | 44,4 | 644,7 | 0,12 | 0,36 | -* |
| 3 | Котельная №3 «Налоговая», г. Никольск | 12,11 | 175,8 | 0,03 | 0,1 | 0,5 |
| 4 | Котельная №4 «Мелентьевская», г. Никольск | 6,63 | 96,3 | 0,017 | 0,05 | 0,5 |
| 5 | Котельная №5 «СМУ», г. Никольск | 35,95 | 506,8 | 0,09 | 0,27 | 0,5 |
| 6 | Котельная №6 «Торговый центр», г. Никольск | 8,7 | 122,5 | 0,02 | 0,06 | 0,5 |
| 7 | Котельная №7 «Дом ветеранов», г. Никольск | - | - | - | - | - |
| 8 | Котельная №8 «Школа №2», г. Никольск | 2,26 | 31,8 | 0,005 | 0,015 | - |
| 9 | Котельная «Агропромхимия», г. Никольск | 2,16 | 30,5 | 0,005 | 0,015 | - |
| 10 | Котельная №10 «Банковская», г. Никольск | 0,402 | 5,7 | 0,001 | 0,003 | - |
| 11 | Котельная №11 «Пермас», д. Пермас | 1,05 | 14,7 | 0,003 | 0,01 | - |
| 12 | Котельная №12 «Кожаево», д. Кожаево | 0,2 | 2,8 | 0,0005 | 0,0015 | - |
| 13 | Котельная №13 «Борок», пос. Борок | 1,26 | 17,8 | 0,003 | 0,009 | - |
| 14 | Котельная №15 «Осиново», д. Осиново | 0,424 | 6,0 | 0,001 | 0,003 | - |
| 15 | Котельная «Аргуново», д. Агруново | 65,6 | 953,2 | 0,17 | 0,51 | 1,0 |
| 16 | Котельная Никольский филиал БОУ СПО ВО «Тотемский политехнический колледж», г. Никольск | 44,4 | 644,7 | 0,12 | 0,36 | -* |
| 17 | Котельная МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1», г. Никольск | 12,11 | 175,8 | 0,03 | 0,1 | 0,5 |
| 18 | Котельная МБОУ «Кожаевская ООШ», д. Травино | 6,63 | 96,3 | 0,017 | 0,05 | 0,5 |
| 19 | Котельная МБОУ «Аргуновская СОШ», д. Семенка | 35,95 | 506,8 | 0,09 | 0,27 | 0,5 |
| 20 | Котельная МБОУ «Зеленцовская ООШ», д. Зеленцово | 8,7 | 122,5 | 0,02 | 0,06 | 0,5 |
| 21 | Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры», д. Теребаево | - | - | - | - | - |
| 22 | Котельная МБДОУ «Кожаевский детский сад «Василек», д. Ирданово | 2,26 | 31,8 | 0,005 | 0,015 | - |
| 23 | Котельная МБОУ «Бутово-Курьевская ООШ», д. Бутова | 2,16 | 30,5 | 0,005 | 0,015 | - |
| 24 | Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ», п. Дуниловский | 0,402 | 5,7 | 0,001 | 0,003 | - |
| 25 | Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ», п. Дуниловский | 1,05 | 14,7 | 0,003 | 0,01 | - |
| 26 | Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ», д. Завражье | 0,2 | 2,8 | 0,0005 | 0,0015 | - |
| 27 | Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры», д. Байдарово | 1,26 | 17,8 | 0,003 | 0,009 | - |
| 28 | Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры» (филал), д. Вахнево | 0,424 | 6,0 | 0,001 | 0,003 | - |
| 29 | Котельная МБУК «Борковской дом культуры», п. Борок | 65,6 | 953,2 | 0,17 | 0,51 | 1,0 |
| 30 | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения» (филиал) | 44,4 | 644,7 | 0,12 | 0,36 | -* |
| 31 | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения», п. Дуниловский | 12,11 | 175,8 | 0,03 | 0,1 | 0,5 |
| 32 | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения» (филиал) | 6,63 | 96,3 | 0,017 | 0,05 | 0,5 |
| 33 | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения», п. Дуниловский | 35,95 | 506,8 | 0,09 | 0,27 | 0,5 |

 	- ХВО будет поставлена в комплекте БМК

# ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

7.1. Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

При условии обращения потребителя соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, при наличии свободной мощности котельной, к которой планируется присоединение объекта, такой объект должен быть подключен к централизованному теплоснабжению.

Условия организации индивидуального теплоснабжения зданий и поквартирного теплоснабжения содержатся в СП 54.133330.2011 «Здания жилые многоквартирные», СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»

В соответствии со СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка застройка городских и сельских поселений» в районах многоквартирной жилой застройки малой этажности, а также одно- двухквартирной жилой застройки с приусадебными (приквартирными) земельными участками теплоснабжение допускается предусматривать от котельных на группу жилых и общественных зданий или от индивидуальных источников тепла при соблюдении технических регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, а также противопожарных требований.

Согласно п. 15 ст. 14 Федерального закона от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» запрещается переходить на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов.

7.2. Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

На территории Никольского МО источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не имеется.

7.3. Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения

Информация о генерирующих объектах, вывод которых из эксплуатации может провести к нарушению надежности теплоснабжения, отсутствует.

7.4. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

На территории Никольского МО строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок не планируется.

7.5. Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

На территории Никольского МО источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не имеется. 7.6. Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Переоборудование действующих котельных, расположенных на территории Никольского МО, в источники тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации, не планируется.

7.7. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

На территории Никольского МО не планируется реконструкция котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловых сетей.

7.8. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Перевод в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не планируется.

7.9. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

На территории Никольского МО источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не имеется.

7.10. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Целесообразность перевода тепловых нагрузок с котельной Лесхоз на котельную Квартальная обусловлена низкой энергоэффективностью оборудования котельной Лесхоз, высоким тарифом на тепловую энергию.

7.11. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки Никольского МО

Планируемую к строительству индивидуальную жилищную застройку предлагается обеспечивать теплом от индивидуальных источников тепловой энергии. Подключение объектов индивидуальной жилищной застройки к центральным системам теплоснабжения не планируется.

7.12. Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения Никольского МО

Перспективные балансы производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения рассчитываются на основании прироста площади строительных фондов. В таблице 7.1. приведены данные перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии.

7.13. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

На момент начала разработки Схемы, на территории Никольского МО технологии, основанные на возобновляемых источниках энергии, не применялись.

На перспективу развития в системах централизованного теплоснабжения применение технологий, основанных на возобновляемых источниках энергии, не предусматривается в связи с высокими капитальными вложениями в их строительство, малого числа часов возможного использования максимальной мощности возобновляемых источников энергии, отсутствием планов по внедрению данных технологий в программах развития теплоснабжающих организаций, осуществляющих централизованное теплоснабжение на территории Никольского МО.

Предлагается установка БМК мощностью 4 МВт взамен существующей котельной РТП, что позволит повысить энергоэффетивность источника тепловой энергии, обеспечит стабильную работу котельной с учетом переключения на нее тепловых нагрузок котельной ПМК (переключена на РТП в 2023 г.) и подключения тепловых нагрузок ПКП «Титан» (2025 г.).

7.14. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории Никольского МО

В производственных зонах, расположенных на территории Никольского МО, организация централизованного теплоснабжения от существующих котельных не предусматривается.

Предлагается объекты, расположенные в производственных зонах, обеспечивать тепловой энергией от индивидуальных источников тепловой энергии и производственных котельных промышленных предприятий.

7.15. Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

Согласно определения «зоны действия системы теплоснабжения», данного в /1, 2/, если система теплоснабжения образована на базе единственного источника теплоты, то границы его (источника) зоны действия совпадают с границами системы теплоснабжения. Такие системы теплоснабжения принято называть изолированными, и «Радиус теплоснабжения в зоне действия изолированной системы теплоснабжения - это расстояние от точки самого удаленного присоединения потребителя до источника тепловой энергии».

Радиус эффективного теплоснабжения существующих источников теплоснабжения, расположенных на территории Никольского МО, и на перспективу развития систем теплоснабжения представлен в таблице 7.2.

Таблица 7.2. Радиус эффективного теплоснабжения

| Обслуживающая организация | Наименование источника | Радиус эффективного теплоснабжения (базовый период), м | Радиус эффективного теплоснабжения (до 2039 г.), м |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «Никольские теплосети» | Котельная №1 «Центральная», г. Никольск | 878 | 878 |
|  | Котельная №2 «Мелиорация», г. Никольск | 1440 | 1440 |
|  | Котельная №3 «Налоговая», г. Никольск | 449 | 449 |
|  | Котельная №4 «Мелентьевская», г. Никольск | 360 | 360 |
|  | Котельная №5 «СМУ», г. Никольск | 852 | 852 |
|  | Котельная №6 «Торговый центр», г. Никольск | 306 | 306 |
|  | Котельная №7 «Дом ветеранов», г. Никольск | 295 | - |
|  | Котельная №8 «Школа №2», г. Никольск | 258 | 258 |
|  | Котельная «Агропромхимия», г. Никольск | 220 | 220 |
|  | Котельная №10 «Банковская», г. Никольск | 40 | 40 |
|  | Котельная №11 «Пермас», д. Пермас | 68 | 68 |
|  | Котельная №12 «Кожаево», д. Кожаево | 30 | 30 |
|  | Котельная №13 «Борок», пос. Борок | 150 | 150 |
|  | Котельная №15 «Осиново», д. Осиново | 65 | 65 |
|  | Котельная «Аргуново», д. Агруново | 878 | 878 |
| ООО «Никольский жилищно-коммунальный сервис» | Котельная Никольский филиал БОУ СПО ВО «Тотемский политехнический колледж», г. Никольск | 1440 | 1440 |
|  | Котельная МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1», г. Никольск | 449 | 449 |
|  | Котельная МБОУ «Кожаевская ООШ», д. Травино | 360 | 360 |
| МБОУ «Аргуновская СОШ» | Котельная МБОУ «Аргуновская СОШ», д. Семенка | 852 | 852 |
| МБОУ «Зеленцовская ООШ» | Котельная МБОУ «Зеленцовская ООШ», д. Зеленцово | 306 | 306 |
| МБУК «Байдаровский Дом Культуры» | Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры», д. Теребаево | 295 | - |
| МБДОУ «Кожаевский детский сад «Василек» | Котельная МБДОУ «Кожаевский детский сад «Василек», д. Ирданово | 258 | 258 |
| МБОУ «Бутово-Курьевская ООШ» | Котельная МБОУ «Бутово-Курьевская ООШ», д. Бутова | 220 | 220 |
| МБОУ «Дуниловская ООШ» | Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ», п. Дуниловский | 40 | 40 |
|  | Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ», п. Дуниловский | 68 | 68 |
|  | Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ», д. Завражье | 30 | 30 |
| МБУК «Байдаровский Дом Культуры» | Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры», д. Байдарово | 150 | 150 |
|  | Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры» (филал), д. Вахнево | 65 | 65 |
| МБУК «Борковский дом культуры» | Котельная МБУК «Борковской дом культуры», п. Борок | 40 | 40 |
| МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения» | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения» (филиал) | 68 | 68 |
|  | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения», п. Дуниловский | 30 | 30 |
| МБОУ ДОД «Никольская детско-юношеская спортивная школа» | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения» (филиал) | 150 | 150 |
| БУ СО ВО «Социально-реабилитационное отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста, инвалидов, детей-инвалидов» | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения», п. Дуниловский | 65 | 65 |

Таблица 7.1. Перспективные балансы тепловой мощности, Гкал/ч

| № п/п | Котельная | Базовый период |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мощ- ность | Нагрузка | Мощ- ность | Нагрузка | Мощ- ность | Нагрузка | Мощ- ность | Нагрузка |
| 1 | Котельная №1 «Центральная», г. Никольск | 3,44 | 2,455 | 3,44 | 2,46 | 3,44 | 2,46 | 3,44 | 2,46 |
| 2 | Котельная №2 «Мелиорация», г. Никольск | 3,27 | 1,614 | 3,27 | 1,61 | 3,44 | 1,69 | 3,44 | 1,69 |
| 3 | Котельная №3 «Налоговая», г. Никольск | 1,38 | 0,638 | 1,38 | 0,64 | 1,38 | 0,64 | 1,38 | 0,64 |
| 4 | Котельная №4 «Мелентьевская», г. Никольск | 1,34 | 0,481 | 1,34 | 0,48 | 1,34 | 0,48 | 1,34 | 0,48 |
| 5 | Котельная №5 «СМУ», г. Никольск | 2,32 | 0,888 | 2,32 | 0,89 | 2,32 | 0,89 | 2,32 | 0,89 |
| 6 | Котельная №6 «Торговый центр», г. Никольск | 1,38 | 0,648 | 1,38 | 0,65 | 1,38 | 0,65 | 1,38 | 0,65 |
| 7 | Котельная №7 «Дом ветеранов», г. Никольск | 1,20 | 0,1932 | 1,20 | 0,19 | 1,20 | 0,19 | 1,20 | 0,19 |
| 8 | Котельная №8 «Школа №2», г. Никольск | 0,77 | 0,114 | 0,77 | 0,11 | 0,77 | 0,11 | 0,77 | 0,11 |
| 9 | Котельная «Агропромхимия», г. Никольск | 0,26 | 0,125 | 0,26 | 0,13 | 0,26 | 0,13 | 0,26 | 0,13 |
| 10 | Котельная №10 «Банковская», г. Никольск | 1,08 | 0,214 | 1,08 | 0,21 | 1,08 | 0,21 | 1,08 | 0,21 |
| 11 | Котельная №11 «Пермас», д. Пермас | 0,47 | 0,073 | 0,47 | 0,07 | 0,47 | 0,07 | 0,47 | 0,07 |
| 12 | Котельная №12 «Кожаево», д. Кожаево | 0,26 | 0,112 | 0,26 | 0,11 | 0,26 | 0,11 | 0,26 | 0,11 |
| 13 | Котельная №13 «Борок», пос. Борок | 1,34 | 0,417 | 1,34 | 0,42 | 1,34 | 0,42 | 1,34 | 0,42 |
| 14 | Котельная №15 «Осиново», д. Осиново | 0,26 | 0,136 | 0,26 | 0,14 | 0,26 | 0,14 | 0,26 | 0,14 |
| 15 | Котельная «Аргуново», д. Агруново | 3,44 | 2,455 | 3,44 | 2,46 | 3,44 | 2,46 | 3,44 | 2,46 |
| 16 | Котельная Никольский филиал БОУ СПО ВО «Тотемский политехнический колледж», г. Никольск | 3,27 | 1,614 | 3,27 | 1,61 | 3,44 | 1,69 | 3,44 | 1,69 |
| 17 | Котельная МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1», г. Никольск | 1,38 | 0,638 | 1,38 | 0,64 | 1,38 | 0,64 | 1,38 | 0,64 |
| 18 | Котельная МБОУ «Кожаевская ООШ», д. Травино | 1,34 | 0,481 | 1,34 | 0,48 | 1,34 | 0,48 | 1,34 | 0,48 |
| 19 | Котельная МБОУ «Аргуновская СОШ», д. Семенка | 2,32 | 0,888 | 2,32 | 0,89 | 2,32 | 0,89 | 2,32 | 0,89 |
| 20 | Котельная МБОУ «Зеленцовская ООШ», д. Зеленцово | 1,38 | 0,648 | 1,38 | 0,65 | 1,38 | 0,65 | 1,38 | 0,65 |
| 21 | Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры», д. Теребаево | 1,20 | 0,1932 | 1,20 | 0,19 | 1,20 | 0,19 | 1,20 | 0,19 |
| 22 | Котельная МБДОУ «Кожаевский детский сад «Василек», д. Ирданово | 0,77 | 0,114 | 0,77 | 0,11 | 0,77 | 0,11 | 0,77 | 0,11 |
| 23 | Котельная МБОУ «Бутово-Курьевская ООШ», д. Бутова | 0,26 | 0,125 | 0,26 | 0,13 | 0,26 | 0,13 | 0,26 | 0,13 |
| 24 | Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ», п. Дуниловский | 1,08 | 0,214 | 1,08 | 0,21 | 1,08 | 0,21 | 1,08 | 0,21 |
| 25 | Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ», п. Дуниловский | 0,47 | 0,073 | 0,47 | 0,07 | 0,47 | 0,07 | 0,47 | 0,07 |
| 26 | Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ», д. Завражье | 0,26 | 0,112 | 0,26 | 0,11 | 0,26 | 0,11 | 0,26 | 0,11 |
| 27 | Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры», д. Байдарово | 1,34 | 0,417 | 1,34 | 0,42 | 1,34 | 0,42 | 1,34 | 0,42 |
| 28 | Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры» (филал), д. Вахнево | 0,26 | 0,136 | 0,26 | 0,14 | 0,26 | 0,14 | 0,26 | 0,14 |
| 29 | Котельная МБУК «Борковской дом культуры», п. Борок | 3,44 | 2,455 | 3,44 | 2,46 | 3,44 | 2,46 | 3,44 | 2,46 |
| 30 | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения» (филиал) | 3,27 | 1,614 | 3,27 | 1,61 | 3,44 | 1,69 | 3,44 | 1,69 |
| 31 | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения», п. Дуниловский | 1,38 | 0,638 | 1,38 | 0,64 | 1,38 | 0,64 | 1,38 | 0,64 |
| 32 | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения» (филиал) | 1,34 | 0,481 | 1,34 | 0,48 | 1,34 | 0,48 | 1,34 | 0,48 |
| 33 | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения», п. Дуниловский | 2,32 | 0,888 | 2,32 | 0,89 | 2,32 | 0,89 | 2,32 | 0,89 |

Продолжение табл. 7.1.

| № п/п | Котельная | 2027 |  | 2028 |  | 2029-2033 |  | 2034-2039 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мощ- ность | Нагрузка | Мощ- ность | Нагрузка | Мощ- ность | Нагрузка | Мощ- ность | Нагрузка |
| 1 | Котельная №1 «Центральная», г. Никольск | 3,44 | 2,65 | 3,44 | 2,73 | 3,44 | 2,73 | 3,44 | 2,73 |
| 2 | Котельная №2 «Мелиорация», г. Никольск | 3,44 | 1,69 | 3,44 | 1,69 | 3,44 | 1,69 | 3,44 | 1,69 |
| 3 | Котельная №3 «Налоговая», г. Никольск | 1,38 | 0,64 | 1,38 | 0,64 | 1,38 | 0,64 | 1,38 | 0,64 |
| 4 | Котельная №4 «Мелентьевская», г. Никольск | 1,34 | 0,48 | 1,34 | 0,48 | 1,34 | 0,48 | 1,34 | 0,48 |
| 5 | Котельная №5 «СМУ», г. Никольск | 2,32 | 0,89 | 2,32 | 0,89 | 2,32 | 0,89 | 2,32 | 0,89 |
| 6 | Котельная №6 «Торговый центр», г. Никольск | 1,38 | 0,65 | 1,38 | 0,65 | 1,38 | 0,65 | 1,38 | 0,65 |
| 7 | Котельная №7 «Дом ветеранов», г. Никольск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Котельная №8 «Школа №2», г. Никольск | 0,77 | 0,11 | 0,77 | 0,11 | 0,77 | 0,11 | 0,33 | 0,11 |
| 9 | Котельная «Агропромхимия», г. Никольск | 0,26 | 0,13 | 0,26 | 0,13 | 0,26 | 0,13 | 0,26 | 0,13 |
| 10 | Котельная №10 «Банковская», г. Никольск | 1,08 | 0,21 | 1,08 | 0,21 | 1,08 | 0,21 | 1,08 | 0,21 |
| 11 | Котельная №11 «Пермас», д. Пермас | 0,47 | 0,07 | 0,47 | 0,07 | 0,47 | 0,07 | 0,26 | 0,07 |
| 12 | Котельная №12 «Кожаево», д. Кожаево | 0,26 | 0,11 | 0,26 | 0,11 | 0,26 | 0,11 | 0,26 | 0,11 |
| 13 | Котельная №13 «Борок», пос. Борок | 1,34 | 0,42 | 1,34 | 0,42 | 1,34 | 0,42 | 1,34 | 0,42 |
| 14 | Котельная №15 «Осиново», д. Осиново | 0,26 | 0,14 | 0,26 | 0,14 | 0,26 | 0,14 | 0,26 | 0,14 |
| 15 | Котельная «Аргуново», д. Агруново | 3,44 | 2,65 | 3,44 | 2,73 | 3,44 | 2,73 | 3,44 | 2,73 |
| 16 | Котельная Никольский филиал БОУ СПО ВО «Тотемский политехнический колледж», г. Никольск | 3,44 | 1,69 | 3,44 | 1,69 | 3,44 | 1,69 | 3,44 | 1,69 |
| 17 | Котельная МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1», г. Никольск | 1,38 | 0,64 | 1,38 | 0,64 | 1,38 | 0,64 | 1,38 | 0,64 |
| 18 | Котельная МБОУ «Кожаевская ООШ», д. Травино | 1,34 | 0,48 | 1,34 | 0,48 | 1,34 | 0,48 | 1,34 | 0,48 |
| 19 | Котельная МБОУ «Аргуновская СОШ», д. Семенка | 2,32 | 0,89 | 2,32 | 0,89 | 2,32 | 0,89 | 2,32 | 0,89 |
| 20 | Котельная МБОУ «Зеленцовская ООШ», д. Зеленцово | 1,38 | 0,65 | 1,38 | 0,65 | 1,38 | 0,65 | 1,38 | 0,65 |
| 21 | Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры», д. Теребаево | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Котельная МБДОУ «Кожаевский детский сад «Василек», д. Ирданово | 0,77 | 0,11 | 0,77 | 0,11 | 0,77 | 0,11 | 0,33 | 0,11 |
| 23 | Котельная МБОУ «Бутово-Курьевская ООШ», д. Бутова | 0,26 | 0,13 | 0,26 | 0,13 | 0,26 | 0,13 | 0,26 | 0,13 |
| 24 | Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ», п. Дуниловский | 1,08 | 0,21 | 1,08 | 0,21 | 1,08 | 0,21 | 1,08 | 0,21 |
| 25 | Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ», п. Дуниловский | 0,47 | 0,07 | 0,47 | 0,07 | 0,47 | 0,07 | 0,26 | 0,07 |
| 26 | Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ», д. Завражье | 0,26 | 0,11 | 0,26 | 0,11 | 0,26 | 0,11 | 0,26 | 0,11 |
| 27 | Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры», д. Байдарово | 1,34 | 0,42 | 1,34 | 0,42 | 1,34 | 0,42 | 1,34 | 0,42 |
| 28 | Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры» (филал), д. Вахнево | 0,26 | 0,14 | 0,26 | 0,14 | 0,26 | 0,14 | 0,26 | 0,14 |
| 29 | Котельная МБУК «Борковской дом культуры», п. Борок | 1,08 | 0,21 | 1,08 | 0,21 | 1,08 | 0,21 | 1,08 | 0,21 |
| 30 | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения» (филиал) | 0,47 | 0,07 | 0,47 | 0,07 | 0,47 | 0,07 | 0,26 | 0,07 |
| 31 | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения», п. Дуниловский | 0,26 | 0,11 | 0,26 | 0,11 | 0,26 | 0,11 | 0,26 | 0,11 |
| 32 | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения» (филиал) | 1,34 | 0,42 | 1,34 | 0,42 | 1,34 | 0,42 | 1,34 | 0,42 |
| 33 | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения», п. Дуниловский | 0,26 | 0,14 | 0,26 | 0,14 | 0,26 | 0,14 | 0,26 | 0,14 |

# ГЛАВА 8. 	ПРЕДЛОЖЕНИЯ 	ПО 	СТРОИТЕЛЬСТВУ 	И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

8.1. Предложения по реконструкции и строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Существующие системы передачи и распределения тепловой энергии не нуждаются в реконструкции и строительстве новых участков тепловой сети с целью перераспределения тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности.

8.2. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах Никольского МО

Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки представлены в таблице 8.1.

Таблица 8.1.  Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов

тепловой нагрузки

| № п/п | Наименование объекта строительства | Обоснование | Количество, км | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство тепловой сети от котельной «Центральная» до границы участка |  |  |  |
| 1.1 | Бесканальная прокладка теплотрассы, в изоляции ППУ, d=50 мм, сухой грунт, в траншеях с откосами | ГЭСН 24-01-002-01 | 0,150 | 2026 |
| 2 | Строительство тепловой сети от котельной «СМУ» до границы участка |  |  |  |
| 2.1 | Бесканальная прокладка теплотрассы, в изоляции ППУ, d=50 мм, сухой грунт, в траншеях с откосами | ГЭСН 24-01-002-01 | 0,090 | 2025 |

8.3. Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей, с возможностью поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не планируется.

8.4. Предложения по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Предложения по строительству тепловых сетей для повышения эффективности функционирования систем теплоснабжения представлены в таблице 8.2.

Таблица 8.2. Строительство тепловых сетей  и реконструкция существующих для повышения эффективности функционирования систем теплоснабжения

| № п/п | Наименование объекта строительства | Обоснование | Количество, км | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство тепловой сети Ду 80 мм для присоединения тепловых сетей от котельной Мелентьевская |  |  |  |
| 1.1 | Бесканальная прокладка теплотрассы, в изоляции ППУ, d=80 мм, сухой грунт, в траншеях с откосами | ГЭСН 24-01-00203 | 0,100 | 2027 |

8.5. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Предлагается обеспечивать нормативную надежность теплоснабжения на существующих тепловых сетях за счет оптимизации диаметров тепловых сетей и замены ветхих участков тепловых сетей новыми тепловыми сетями. Замену ветхих участков тепловых сетей предлагается производить на основании Акта технического обследования и отчета о техническом обследования тепловых сетей.

При перекладке тепловых сетей, рекомендуется прокладка их из стальных труб в индустриальной тепловой изоляции из пенополиуретана (ППУ) в оцинкованной оболочке для надземных и полиэтиленовой оболочке для подземных трубопроводов.

8.6. Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра магистральных трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки отражены в таблице 8.3.

Таблица 8.3. Реконструкция существующих тепловых сетей с увеличением диаметров

| № п/п | Наименование объекта строительства | Обоснование | Количество, км | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция магистрального участка тепловой сети от котельной СМУ (котельная – ТК-1) Ду=200, мм |  |  |  |
| 1.1 | Воздушная и бесканальная прокладка теплотрассы, в изоляции ППУ, d=200, мм, сухой грунт, в траншеях с откосами | ГЭСН 24-01-00201-07 | 0,01 | 2026 |
| 2 | Реконструкция магистрального участка тепловой сети от котельной Центральная (ТК5-ТК6) Ду=150 мм |  |  |  |
| 2.1 | Воздушная и бесканальная прокладка теплотрассы, в изоляции ППУ, d=150 мм, сухой грунт, в траншеях с откосами | ГЭСН 24-01-00201-06 | 0,086 | 2026 |
| 3 | Реконструкция магистрального участка тепловой сети от котельной Торговый центр (ТК19-ТК20) Ду=80 мм |  |  |  |
| 3.1 | Бесканальная прокладка теплотрассы, в изоляции ППУ, d=80 мм, сухой грунт, в траншеях с откосами | ГЭСН 24-01-00201-03 | 0,044 | 2026 |

8.7. Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Нормативный срок службы трубопроводов (стальных) тепловых сетей приравнивается к 25 годам эксплуатации /10/.

Перечень мероприятий по ремонтам участков тепловых сетей в разрезе котельных Никольского МО представлен в таблице 8.4.

Таблица 8.4. Перечень мероприятий по капитальному ремонту тепловых сетей

| Наименование объекта строительства | Обоснование | Количество, км | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной Торговый центр |  |  |  |
| Воздушная и бесканальная прокладка теплотрассы, в изоляции ППУ | ГЭСН 24-01-001-03 | 1,1 | 2026 |
| Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной Налоговая |  |  |  |
| Воздушная и бесканальная прокладка теплотрассы, в изоляции ППУ | ГЭСН 24-01-001-03 | 0,8 | 2026 |
| Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной Агропромхимия |  |  |  |
| Воздушная и бесканальная прокладка теплотрассы, в изоляции ППУ | ГЭСН 24-01-001-03 | 0,6 | 2026 |
| Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной Мелентьевская |  |  |  |
| Воздушная и бесканальная прокладка теплотрассы, в изоляции ППУ | ГЭСН 24-01-001-03 | 0,7 | 2026 |

Предлагается при замене ветхих участков тепловых сетей на современные, применять бесканальную прокладку трубопроводов в пенополиуретановой (ППУ) изоляции и надземную в стальной оболочке.

8.8. Предложения по строительству и реконструкции насосных станций

Предложений по строительству и реконструкции насосных станций не имеется.

# ГЛАВА 9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В мероприятиях по переводу открытых систем теплоснабжения в закрытые нет необходимости, т.к. системы теплоснабжения, расположенные, на территории Никольского МО, являются закрытыми системами, в рамках которых не предусмотрено оказание потребителям услуг по горячему водоснабжению.

# ГЛАВА 10. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

10.1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, 	необходимого 	для 	обеспечения 	нормативного 	функционирования источников тепловой энергии на территории Никольского МО

Базовый и перспективные топливные балансы по котельным представлены в таблице.

10.1.

Таблица 10.1. Перспективные топливные балансы

| № п/п | Котельная | Базовый период |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дрова | Условное топливо | Дрова | Условное топливо | Дрова | Условное топливо | Дрова | Условное топливо |
| 1 | Котельная №1 «Центральная», г. Никольск | 8 193 | 1 170 | 8 193 | 1 170 | 8 193 | 1 170 | 8 193 | 1 170 |
| 2 | Котельная №2 «Мелиорация», г. Никольск | 6 389 | 913 | 6 389 | 913 | 6 559 | 923 | 6 559 | 923 |
| 3 | Котельная №3 «Налоговая», г. Никольск | 2 478 | 354 | 2 478 | 354 | 2 478 | 354 | 2 478 | 354 |
| 4 | Котельная №4 «Мелентьевская», г. Никольск | 1 877 | 268 | 1 877 | 268 | 1 877 | 268 | 1 877 | 268 |
| 5 | Котельная №5 «СМУ», г. Никольск | 4 117 | 588 | 4 117 | 588 | 4 117 | 588 | 4 117 | 588 |
| 6 | Котельная №6 «Торговый центр», г. Никольск | 2 812 | 402 | 2 812 | 402 | 2 812 | 402 | 2 812 | 402 |
| 7 | Котельная №7 «Дом ветеранов», г. Никольск | 806 | 115 | 806 | 115 | 806 | 115 | 806 | 115 |
| 8 | Котельная №8 «Школа №2», г. Никольск | 545 | 78 | 545 | 78 | 545 | 78 | 545 | 78 |
| 9 | Котельная «Агропромхимия», г. Никольск | 615 | 88 | 615 | 88 | 615 | 88 | 615 | 88 |
| 10 | Котельная №10 «Банковская», г. Никольск | 967 | 138 | 967 | 138 | 967 | 138 | 967 | 138 |
| 11 | Котельная №11 «Пермас», д. Пермас | 335 | 48 | 335 | 48 | 335 | 48 | 335 | 48 |
| 12 | Котельная №12 «Кожаево», д. Кожаево | 485 | 69 | 485 | 69 | 485 | 69 | 485 | 69 |
| 13 | Котельная №13 «Борок», пос. Борок | 1 746 | 249 | 1 746 | 249 | 1 746 | 249 | 1 746 | 249 |
| 14 | Котельная №15 «Осиново», д. Осиново | 610 | 87 | 610 | 87 | 610 | 87 | 610 | 87 |
| 15 | Котельная «Аргуново», д. Агруново | 8 193 | 1 170 | 8 193 | 1 170 | 8 193 | 1 170 | 8 193 | 1 170 |
| 16 | Котельная Никольский филиал БОУ СПО ВО «Тотемский политехнический колледж», г. Никольск | 6 389 | 913 | 6 389 | 913 | 6 559 | 923 | 6 559 | 923 |
| 17 | Котельная МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1», г. Никольск | 2 478 | 354 | 2 478 | 354 | 2 478 | 354 | 2 478 | 354 |
| 18 | Котельная МБОУ «Кожаевская ООШ», д. Травино | 1 877 | 268 | 1 877 | 268 | 1 877 | 268 | 1 877 | 268 |
| 19 | Котельная МБОУ «Аргуновская СОШ», д. Семенка | 4 117 | 588 | 4 117 | 588 | 4 117 | 588 | 4 117 | 588 |
| 20 | Котельная МБОУ «Зеленцовская ООШ», д. Зеленцово | 2 812 | 402 | 2 812 | 402 | 2 812 | 402 | 2 812 | 402 |
| 21 | Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры», д. Теребаево | 806 | 115 | 806 | 115 | 806 | 115 | 806 | 115 |
| 22 | Котельная МБДОУ «Кожаевский детский сад «Василек», д. Ирданово | 545 | 78 | 545 | 78 | 545 | 78 | 545 | 78 |
| 23 | Котельная МБОУ «Бутово-Курьевская ООШ», д. Бутова | 615 | 88 | 615 | 88 | 615 | 88 | 615 | 88 |
| 24 | Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ», п. Дуниловский | 967 | 138 | 967 | 138 | 967 | 138 | 967 | 138 |
| 25 | Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ», п. Дуниловский | 335 | 48 | 335 | 48 | 335 | 48 | 335 | 48 |
| 26 | Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ», д. Завражье | 485 | 69 | 485 | 69 | 485 | 69 | 485 | 69 |
| 27 | Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры», д. Байдарово | 1 746 | 249 | 1 746 | 249 | 1 746 | 249 | 1 746 | 249 |
| 28 | Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры» (филал), д. Вахнево | 610 | 87 | 610 | 87 | 610 | 87 | 610 | 87 |
| 29 | Котельная МБУК «Борковской дом культуры», п. Борок | 967 | 138 | 967 | 138 | 967 | 138 | 967 | 138 |
| 30 | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения» (филиал) | 335 | 48 | 335 | 48 | 335 | 48 | 335 | 48 |
| 31 | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения», п. Дуниловский | 485 | 69 | 485 | 69 | 485 | 69 | 485 | 69 |
| 32 | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения» (филиал) | 1 746 | 249 | 1 746 | 249 | 1 746 | 249 | 1 746 | 249 |
| 33 | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения», п. Дуниловский | 610 | 87 | 610 | 87 | 610 | 87 | 610 | 87 |

Продолжение таблицы 10.1.

| № п/п | Котельная | 2027 |  | 2028 |  | 2029-2033 |  | 2034-2039 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дрова | Условное топливо | Дрова | Условное топливо | Дрова | Условное топливо | Дрова | Условное топливо |
| 1 | Котельная №1 «Центральная», г. Никольск | 9 115 | 1 302 | 9 331 | 1 333 | 9 331 | 1 333 | 7 465 | 1 299 |
| 2 | Котельная №2 «Мелиорация», г. Никольск | 6 636 | 948 | 6 636 | 948 | 6 636 | 948 | 4 645 | 808 |
| 3 | Котельная №3 «Налоговая», г. Никольск | 2 478 | 354 | 2 478 | 354 | 2 478 | 354 | 1 734 | 302 |
| 4 | Котельная №4 «Мелентьевская», г. Никольск | 1 877 | 268 | 1 877 | 268 | 1 877 | 268 | 1 314 | 229 |
| 5 | Котельная №5 «СМУ», г. Никольск | 4 117 | 588 | 4 117 | 588 | 4 117 | 588 | 2 882 | 501 |
| 6 | Котельная №6 «Торговый центр», г. Никольск | 2 812 | 402 | 2 812 | 402 | 2 812 | 402 | 1 969 | 343 |
| 7 | Котельная №7 «Дом ветеранов», г. Никольск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Котельная №8 «Школа №2», г. Никольск | 545 | 78 | 545 | 78 | 545 | 78 | 327 | 57 |
| 9 | Котельная «Агропромхимия», г. Никольск | 615 | 88 | 615 | 88 | 615 | 88 | 369 | 64 |
| 10 | Котельная №10 «Банковская», г. Никольск | 967 | 138 | 967 | 138 | 967 | 138 | 580 | 101 |
| 11 | Котельная №11 «Пермас», д. Пермас | 335 | 48 | 335 | 48 | 335 | 48 | 201 | 35 |
| 12 | Котельная №12 «Кожаево», д. Кожаево | 485 | 69 | 485 | 69 | 485 | 69 | 291 | 51 |
| 13 | Котельная №13 «Борок», пос. Борок | 1 746 | 249 | 1 746 | 249 | 1 746 | 249 | 1 048 | 182 |
| 14 | Котельная №15 «Осиново», д. Осиново | 610 | 87 | 610 | 87 | 610 | 87 | 366 | 64 |
| 15 | Котельная «Аргуново», д. Агруново | 9 115 | 1 302 | 9 331 | 1 333 | 9 331 | 1 333 | 7 465 | 1 299 |
| 16 | Котельная Никольский филиал БОУ СПО ВО «Тотемский политехнический колледж», г. Никольск | 6 636 | 948 | 6 636 | 948 | 6 636 | 948 | 4 645 | 808 |
| 17 | Котельная МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1», г. Никольск | 2 478 | 354 | 2 478 | 354 | 2 478 | 354 | 1 734 | 302 |
| 18 | Котельная МБОУ «Кожаевская ООШ», д. Травино | 1 877 | 268 | 1 877 | 268 | 1 877 | 268 | 1 314 | 229 |
| 19 | Котельная МБОУ «Аргуновская СОШ», д. Семенка | 4 117 | 588 | 4 117 | 588 | 4 117 | 588 | 2 882 | 501 |
| 20 | Котельная МБОУ «Зеленцовская ООШ», д. Зеленцово | 2 812 | 402 | 2 812 | 402 | 2 812 | 402 | 1 969 | 343 |
| 21 | Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры», д. Теребаево | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Котельная МБДОУ «Кожаевский детский сад «Василек», д. Ирданово | 545 | 78 | 545 | 78 | 545 | 78 | 327 | 57 |
| 23 | Котельная МБОУ «Бутово-Курьевская ООШ», д. Бутова | 615 | 88 | 615 | 88 | 615 | 88 | 369 | 64 |
| 24 | Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ», п. Дуниловский | 967 | 138 | 967 | 138 | 967 | 138 | 580 | 101 |
| 25 | Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ», п. Дуниловский | 335 | 48 | 335 | 48 | 335 | 48 | 201 | 35 |
| 26 | Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ», д. Завражье | 485 | 69 | 485 | 69 | 485 | 69 | 291 | 51 |
| 27 | Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры», д. Байдарово | 1 746 | 249 | 1 746 | 249 | 1 746 | 249 | 1 048 | 182 |
| 28 | Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры» (филал), д. Вахнево | 610 | 87 | 610 | 87 | 610 | 87 | 366 | 64 |
| 29 | Котельная МБУК «Борковской дом культуры», п. Борок | 967 | 138 | 967 | 138 | 967 | 138 | 580 | 101 |
| 30 | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения» (филиал) | 335 | 48 | 335 | 48 | 335 | 48 | 201 | 35 |
| 31 | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения», п. Дуниловский | 485 | 69 | 485 | 69 | 485 | 69 | 291 | 51 |
| 32 | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения» (филиал) | 1 746 | 249 | 1 746 | 249 | 1 746 | 249 | 1 048 | 182 |
| 33 | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения», п. Дуниловский | 610 | 87 | 610 | 87 | 610 | 87 | 366 | 64 |

Расход условного топлива, тонн у. т. Расход дров, скл. м3.

10.2. Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

На момент начала разработки Схемы на всех источниках теплоснабжения, расположенных на территории Никольского МО, резервное и аварийное топливо отсутствует.

Согласно /10/ нормативный запас твердого топлива должен составлять не менее семисуточного расхода в наиболее холодный месяц. Нормативный запас топлива по каждому источнику тепловой энергии представлен в таблице 10.2.

Таблица 10.2. Нормативный запас топлива

| № п/п | Источник тепловой энергии | Вид топлива | Нормативный запас топлива, тонн (скл.м3) | Нормативный запас топлива, тонн условного топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 «Центральная», г. Никольск | дрова | 327,4 | 46,8 |
| 2 | Котельная №2 «Мелиорация», г. Никольск | дрова | 245,6 | 35,1 |
| 3 | Котельная №3 «Налоговая», г. Никольск | дрова | 96,8 | 13,8 |
| 4 | Котельная №4 «Мелентьевская», г. Никольск | дрова | 73,4 | 10,5 |
| 5 | Котельная №5 «СМУ», г. Никольск | дрова | 135,8 | 19,4 |
| 6 | Котельная №6 «Торговый центр», г. Никольск | дрова | 98,5 | 14,1 |
| 7 | Котельная №7 «Дом ветеранов», г. Никольск | дрова | 29,6 | 4,2 |
| 8 | Котельная №8 «Школа №2», г. Никольск | дрова | 21,0 | 3,0 |
| 9 | Котельная «Агропромхимия», г. Никольск | дрова | 22,6 | 3,2 |
| 10 | Котельная №10 «Банковская», г. Никольск | дрова | 38,2 | 5,5 |
| 11 | Котельная №11 «Пермас», д. Пермас | дрова | 13,3 | 1,9 |
| 12 | Котельная №12 «Кожаево», д. Кожаево | дрова | 20,2 | 2,9 |
| 13 | Котельная №13 «Борок», пос. Борок | дрова | 73,9 | 10,6 |
| 14 | Котельная №15 «Осиново», д. Осиново | дрова | 24,4 | 3,5 |
| 15 | Котельная «Аргуново», д. Агруново | дрова | 327,4 | 46,8 |
| 16 | Котельная Никольский филиал БОУ СПО ВО «Тотемский политехнический колледж», г. Никольск | дрова | 245,6 | 35,1 |
| 17 | Котельная МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1», г. Никольск | дрова | 96,8 | 13,8 |
| 18 | Котельная МБОУ «Кожаевская ООШ», д. Травино | дрова | 73,4 | 10,5 |
| 19 | Котельная МБОУ «Аргуновская СОШ», д. Семенка | дрова | 135,8 | 19,4 |
| 20 | Котельная МБОУ «Зеленцовская ООШ», д. Зеленцово | дрова | 98,5 | 14,1 |
| 21 | Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры», д. Теребаево | дрова | 29,6 | 4,2 |
| 22 | Котельная МБДОУ «Кожаевский детский сад «Василек», д. Ирданово | дрова | 21,0 | 3,0 |
| 23 | Котельная МБОУ «Бутово-Курьевская ООШ», д. Бутова | дрова | 22,6 | 3,2 |
| 24 | Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ», п. Дуниловский | дрова | 38,2 | 5,5 |
| 25 | Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ», п. Дуниловский | дрова | 13,3 | 1,9 |
| 26 | Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ», д. Завражье | дрова | 20,2 | 2,9 |
| 27 | Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры», д. Байдарово | дрова | 73,9 | 10,6 |
| 28 | Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры» (филал), д. Вахнево | дрова | 24,4 | 3,5 |
| 29 | Котельная МБУК «Борковской дом культуры», п. Борок | дрова | 22,6 | 3,2 |
| 30 | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения» (филиал) | дрова | 38,2 | 5,5 |
| 31 | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения», п. Дуниловский | дрова | 13,3 | 1,9 |
| 32 | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения» (филиал) | дрова | 20,2 | 2,9 |
| 33 | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения», п. Дуниловский | дрова | 73,9 | 10,6 |

10.3. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

На всех эксплуатируемых источниках теплоснабжения, расположенных на территории Никольского МО, в качестве основного вида топлива используется местный вид топлива – дрова. Источники тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии отсутствуют.

В целом по Никольскому МО на начало разработки схемы в 2024 году планируется использование топлив на источниках централизованного теплоснабжения в следующих объемах:

- природный газ - 0 тыс. м3, или 0 т ут;

- дрова (местные виды топлива) – 31 975 скл. м3, или 4 568 т ут;

-  отходы лесопиления и деревообработки  - 0 тонн, или 0 т ут;

-  возобновляемые источники энергии  - 0 тонн, или 0 т ут.

Общий расход условного топлива по Никольскому МО – 4 568 тонн ут.

К 2039 году  планируется использование топлив на источниках централизованного теплоснабжения в следующих объемах:

- природный газ – 0 тыс. м3, или 0 т ут;

- дрова (местные виды топлива) – 23 191 скл. м3, или 4 035 т ут;

-  отходы лесопиления и деревообработки  - 0 тонн, или 0 т ут;

-  возобновляемые источники энергии  - 0 тонн, или 0 т ут.

Общий расход условного топлива по Никольскому МО – 4 035 тонн ут.

При росте выработки тепловой энергии на 9,2 % за счет подключения дополнительной тепловой нагрузки, изменения тепловых потерь, общий расход топлива сократится на 11,7 % за счет увеличения КПД котлоагрегатов при установке энергоэффективного обородувания и наладке топочных режимов.

.

# ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

11.1. Обоснование метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

В приложении 8 приведены результаты расчета надежности работы тепловых сетей от котельных, расположенных на территории Никольского МО, в соответствии с методикой, изложенной в /5/.

11.2. Обоснование метода и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

Результаты расчета показателей, среднее время восстановления отказавших участков тепловых сетей от котельных, расположенных на территории Никольского МО, и интенсивность восстановления участков тепловых сетей, представлены в приложении 8.

11.3. Обоснование результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам

На территории Никольского МО теплоснабжение потребителей осуществляется по тупиковой (радиальной) схеме распределения тепловой энергии.

Относительно кольцевой схемы, тупиковая схема более дешевая по начальным затратам, требует меньше металла и проста в эксплуатации, однако менее надёжна, т.к. при выходе из строя одного из элементов полностью прекращается теплоснабжение потребителей, расположенных за этим элементом. Теплоснабжение остальных потребителей не нарушается. Наибольшее значение относительного количества отключенной нагрузки имеют головные участки тепловой сети. Чем выше данные значения, тем большее влияние имеют данные участки на надежность системы теплоснабжения в целом.

Результаты расчета показателя - вероятность отказа элементов тепловых сетей, представлены в приложении 8.

Результаты расчета показателей надежности работы потребителей представлены в приложении 8.

11.4. Обоснование результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Результаты расчета показателя - коэффициент готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки представлены в приложении 8.

11.5. Обоснование результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

Результаты расчета показателя - недоотпуск тепловой энергии по причине отказа (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников, отсутствуют по причине недостаточного объема данных для расчета показателя.

Не смотря на продолжительный срок службы систем теплоснабжения Никольского МО, уровень надежности – 0,81 (результаты расчета показаны в п. 1.9.1 Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения, по представленным ТСО данным показатели надежности имеют следующие значения:

- вероятность отказов участков тепловых сетей – 0,000013;

- вероятность отказов элементов  тепловых сетей – 0,00000194;

- интенсивность отказов – 0,000038 – 0,0001975 1/ч;

- поток отказов – 0,0000002 – 0,0000069;

- интенсивность восстановления – 0,15 – 0,16 1/ч;

- среднее время восстановления – 6-7 часов;

- вероятность безотказной работы системы – 0,9999;

- коэффициент готовности к обеспечению расчетного теплоснабжения – 0,999 и выше.

# ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ 	ИНВЕСТИЦИЙ 	В 	СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

12.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

Оценка объема финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей произведена в соответствии с укрупненными сметными нормативами для объектов непроизводственного назначения и инженерных сетей /15/, а также на основании данных, предоставленных администрацией Никольского МО.

Объем инвестиций необходимый для реализации предлагаемых мероприятий по 1 варианту развития представлен в таблице 12.1.

Таблица 12.1. Объем инвестиций

| № п/п | Наименование мероприятия | Сумма средств, тыс. руб. |  |  | Общий объем инвестиций | Срок реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |  |  |  |  |
| 1. | Предложения по строительству и реконструкции источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Установка БМК мощностью 4 МВТ вместо существующей котельной СМУ | - | 32 900 | - | 32 900 | 2024 |  |  |
|  | Итог по разделу 1. | - | 32 900 | - | 32 900 |  |  |  |
| 2. | Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Замена котлов, выработавших ресурс | - | 33 600 | - | 33 600 | 2026-2039 |  |  |
| 2.2. | Установка ХВО на котельных | - | - | 382 | 382 | 2026-2027 |  |  |
|  | Итог по разделу 2. | - | 33 600 | 382 | 33 982 |  |  |  |
| 3. | Предложения по строительству, реконструкции, модернизации тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Строительство тепловой сети dу=80 мм для присоединения тепловой нагрузки от котельной Центральная | - | 1 175,6 | - | 1 175,6 |  |  | 2027 |
| 3.2. | Строительство тепловой сети dу=50мм для присоединения тепловой нагрузки МКД к котельной Агропромхимия | - | 983,34 | - | 983,34 |  |  | 2026 |
| 3.3. | Строительство тепловой сети dу=50мм для присоединения тепловой нагрузки Мелентьевская | - | - | 679 | 679 |  |  | 2025 |
| 3.4. | Реконструкция магистрального трубопровода тепловой сети от котельной Торговый центр | - | 1 677 | - | 1 677 |  |  | 2026 |
| 3.5. | Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной Центральная | - | 6 183,5 | - | 6 183,5 |  |  | 2026 |
| 3.6. | Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной Налоговая | - | 4 513,5 | - | 4 513,5 |  |  | 2026 |
| 3.7. | Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной СМУ | - | 3 385,1 | - | 3 385,1 |  |  | 2026 |
| 3.8 | Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной Мелиорация |  | 3 949,0 | - | 3 949,0 |  | 2026 |  |
|  | Итог по разделу 3. | 0 | 21 867 | 679 | 22 546 |  |  |  |
| 4. | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы систем теплоснабжения, и прочих расходов |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Наладка гидравлического режима тепловых сетей | - | 3 500 | - | 3 500 |  | 2025- 2030 |  |
|  | Итог по разделу 4. | - | 3 500- | - | 3 500 |  |  |  |
|  | Итог по всем разделам | 0 | 91 867 | 1 061 | 92 928 |  |  |  |

12.2. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

Для обеспечения финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей предлагается использовать следующие источник финансирования: местный бюджет, внебюджетные средства. При включении ряда предлагаемых мероприятий в федеральные и региональные целевые программы предлагается привлечение федерального и областного бюджетов, что при актуализации Схемы теплоснабжения Никольского МО отражается.

12.3. Расчеты экономической эффективности инвестиций

Расчеты экономической эффективности инвестиций показывают, что окупаемость строительства источников тепловой энергии составляет 3-5 лет, тепловых сетей 7-15 лет.

12.4. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения

Ценовые (тарифные) последствия для потребителей при реализации мероприятий, указанных в таблице 12.1, представлены в приложении 9.

Расчет тарифных последствий выполнен для потребителей Никольского МО в целом, а не для конкретного ТСО, при самом неблагоприятном варианте: сохранении полезного отпуска тепловой энергии на весь период 17 565 Гкал, росте индекса потребительских цен 107 %. Экономически обоснованный тариф вырастет с 2024 до 2039 г. с 3 690 руб./Гкал до 6 076 руб./Гкал, т.е. средний ежегодный рост тарифа (101 - 106,7 %) не превысит индекса роста потребительских цен.

ГЛАВА 13. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

# НИКОЛЬСКОГО МО

Индикаторы развития систем теплоснабжения определены в соответствие с методикой, приведенной в  Постановлении Правительства РФ от 16 мая 2014 г. № 452 "Об утверждении Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. № 340".

13.1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях представлено в таблице 13.1.

Таблица 13.1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологического нарушений на тепловых сетях

| № п/п | Обслуживающая организация | Наименование источника | Кол-во прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологического нарушений на тепловых сетях |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 год | Ожидаемые показатели |
| 1 | ООО «Никольские теплосети» | Котельная №1 «Центральная» | 0 | 0 |
|  |  | Котельная №2 «Мелиорация» | 2 | 0 |
|  |  | Котельная №3 «Налоговая» | 0 | 0 |
|  |  | Котельная №4 «Мелентьевская» | 0 | 0 |
|  |  | Котельная №5 «СМУ» | 0 | 0 |
|  |  | Котельная №6 «Торговый центр» | 0 | 0 |
|  |  | Котельная №7 «Дом ветеранов» | 0 | 0 |
|  |  | Котельная №8 «Школа №2» | 2 | 0 |
|  |  | Котельная «Агропромхимия» | 0 | 0 |
|  |  | Котельная №10 «Банковская» | 0 | 0 |
|  |  | Котельная №11 «Пермас» | 0 | 0 |
|  |  | Котельная №12 «Кожаево» | 0 | 0 |
|  |  | Котельная №13 «Борок» | 0 | 0 |
|  |  | Котельная №15 «Осиново» | 0 | 0 |
|  |  | Котельная «Аргуново» | 0 | 0 |
| 2 | ООО «Никольский жилищно-коммунальный сервис» | Котельная Никольский филиал БОУ СПО ВО «Тотемский политехнический колледж» | н/д | 0 |
|  |  | Котельная МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» | н/д | 0 |
|  |  | Котельная МБОУ «Кожаевская ООШ» | н/д | 0 |
| 3 | МБОУ «Аргуновская СОШ» | Котельная МБОУ «Аргуновская СОШ» | н/д | 0 |
| 4 | МБОУ «Зеленцовская ООШ» | Котельная МБОУ «Зеленцовская ООШ» | н/д | 0 |
| 5 | МБУК «Байдаровский Дом Культуры» | Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры» | н/д | 0 |
| 6 | МБДОУ «Кожаевский детский сад «Василек» | Котельная МБДОУ «Кожаевский детский сад Василек» | н/д | 0 |
| 7 | МБОУ «Бутово-Курьевская ООШ» | Котельная МБОУ «Бутово-Курьевская ООШ» | н/д | 0 |
| 8 | МБОУ «Дуниловская ООШ» | Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ» | н/д | 0 |
|  |  | Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ» | н/д | 0 |
|  |  | Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ» | н/д | 0 |
| 9 | МБУК «Байдаровский Дом Культуры» | Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры» | н/д | 0 |
|  |  | Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры» (филиал) | н/д | 0 |
| 10 | МБУК «Борковской дом культуры» | Котельная МБУК «Борковской дом культуры» | н/д | 0 |
| 11 | МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения» | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения» (филиал) | н/д | 0 |
|  |  | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения» | н/д | 0 |
| 12 | МБОУ ДОД «Никольская детско-юношеская спортивная школа» | Котельная МБОУ ДОД «Никольская детко-юношеская спортивная школа» | н/д | 0 |
| 13 | БУ СО ВО «Социально-реабилитационное отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста, инвалидов, детей-инвалидов» | БУ СО ВО «Социально-реабилитационное отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста, инвалидов, детей-инвалидов» | н/д | 0 |

13.2. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии представлено в таблице 13.2.

Таблица 13.2. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

| № п/п | Обслуживающая организация | Наименование источника | Кол-во прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологического нарушений на источниках |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 год | Ожидаемые показатели |
| 1 | ООО «Никольские теплосети» | Котельная №1 «Центральная» | 4 | 0 |
|  |  | Котельная №2 «Мелиорация» | 1 | 0 |
|  |  | Котельная №3 «Налоговая» | 3 | 0 |
|  |  | Котельная №4 «Мелентьевская» | 2 | 0 |
|  |  | Котельная №5 «СМУ» | 2 | 0 |
|  |  | Котельная №6 «Торговый центр» | 0 | 0 |
|  |  | Котельная №7 «Дом ветеранов» | н/д | - |
|  |  | Котельная №8 «Школа №2» | н/д | 0 |
|  |  | Котельная «Агропромхимия» | н/д | 0 |
|  |  | Котельная №10 «Банковская» | н/д | 0 |
|  |  | Котельная №11 «Пермас» | н/д | 0 |
|  |  | Котельная №12 «Кожаево» | н/д | 0 |
|  |  | Котельная №13 «Борок» | н/д | 0 |
|  |  | Котельная №15 «Осиново» | н/д | 0 |
|  |  | Котельная «Аргуново» | 0 | 0 |
| 2 | ООО «Никольский жилищно-коммунальный сервис» | Котельная Никольский филиал БОУ СПО ВО «Тотемский политехнический колледж» | н/д | 0 |
|  |  | Котельная МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» | н/д | 0 |
|  |  | Котельная МБОУ «Кожаевская ООШ» | н/д | 0 |
| 3 | МБОУ «Аргуновская СОШ» | Котельная МБОУ «Аргуновская СОШ» | н/д | 0 |
| 4 | МБОУ «Зеленцовская ООШ» | Котельная МБОУ «Зеленцовская ООШ» | н/д | 0 |
| 5 | МБУК «Байдаровский Дом Культуры» | Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры» | н/д | 0 |
| 6 | МБДОУ «Кожаевский детский сад «Василек» | Котельная МБДОУ «Кожаевский детский сад Василек» | н/д | 0 |
| 7 | МБОУ «Бутово-Курьевская ООШ» | Котельная МБОУ «Бутово-Курьевская ООШ» | н/д | 0 |
| 8 | МБОУ «Дуниловская ООШ» | Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ» | н/д | 0 |
|  |  | Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ» | н/д | 0 |
|  |  | Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ» | н/д | 0 |
| 9 | МБУК «Байдаровский Дом Культуры» | Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры» | н/д | 0 |
|  |  | Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры» (филиал) | н/д | 0 |
| 10 | МБУК «Борковской дом культуры» | Котельная МБУК «Борковской дом культуры» | н/д | 0 |
| 11 | МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения» | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения» (филиал) | н/д | 0 |
|  |  | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения» | н/д | 0 |
| 12 | МБОУ ДОД «Никольская детско-юношеская спортивная школа» | Котельная МБОУ ДОД «Никольская детко-юношеская спортивная школа» | н/д | 0 |
| 13 | БУ СО ВО «Социально-реабилитационное отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста, инвалидов, детей-инвалидов» | БУ СО ВО «Социально-реабилитационное отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста, инвалидов, детей-инвалидов» | н/д | 0 |

13.3. Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть с источников тепловой энергии, принятый при расчетах тарифов, фактические и расчетные значения представлены в таблице 13.3.

Таблица 13.3. Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии

| № п/п | Котельная | Базовое значение |  | Ожидаемое значение в 2039 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Удельный расход топлива, кг у.т./Гкал | КПД котлов, % | Удельный расход топлива кг у.т./Гкал | КПД котлов, % |
| 1 | Котельная №1 «Центральная» | 178,6 | 80 | 174,2 | 82,0 |
| 2 | Котельная №2 «Мелиорация» | 204,1 | 70 | 174,2 | 82,0 |
| 3 | Котельная №3 «Налоговая» | 204,1 | 70 | 178,6 | 80,0 |
| 4 | Котельная №4 «Мелентьевская» | 204,1 | 70 | 178,6 | 80,0 |
| 5 | Котельная №5 «СМУ» | 204,1 | 70 | 178,6 | 80,0 |
| 6 | Котельная №6 «Торговый центр» | 204,1 | 70 | 178,6 | 80,0 |
| 7 | Котельная №7 «Дом ветеранов» | 204,1 | 70 | - | - |
| 8 | Котельная №8 «Школа №2» | 238,1 | 60 | 178,6 | 80,0 |
| 9 | Котельная «Агропромхимия» | 238,1 | 60 | 178,6 | 80,0 |
| 10 | Котельная №10 «Банковская» | 238,1 | 60 | 178,6 | 80,0 |
| 11 | Котельная №11 «Пермас» | 238,1 | 60 | 178,6 | 80,0 |
| 12 | Котельная №12 «Кожаево» | 238,1 | 60 | 178,6 | 80,0 |
| 13 | Котельная №13 «Борок» | 238,1 | 60 | 178,6 | 80,0 |
| 14 | Котельная №15 «Осиново» | 238,1 | 60 | 178,6 | 80,0 |
| 15 | Котельная «Аргуново» | 178,6 | 80 | 174,2 | 82,0 |
| 16 | Котельная Никольский филиал БОУ СПО ВО «Тотемский политехнический колледж» | 204,1 | 70 | 174,2 | 82,0 |
| 17 | Котельная МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» | 204,1 | 70 | 178,6 | 80,0 |
| 18 | Котельная МБОУ «Кожаевская ООШ» | 204,1 | 70 | 178,6 | 80,0 |
| 19 | Котельная МБОУ «Аргуновская СОШ» | 204,1 | 70 | 178,6 | 80,0 |
| 20 | Котельная МБОУ «Зеленцовская ООШ» | 204,1 | 70 | 178,6 | 80,0 |
| 21 | Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры» | 204,1 | 70 | - | - |
| 22 | Котельная МБДОУ «Кожаевский детский сад Василек» | 238,1 | 60 | 178,6 | 80,0 |
| 23 | Котельная МБОУ «Бутово-Курьевская ООШ» | 238,1 | 60 | 178,6 | 80,0 |
| 24 | Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ» | 238,1 | 60 | 178,6 | 80,0 |
| 25 | Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ» | 238,1 | 60 | 178,6 | 80,0 |
| 26 | Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ» | 238,1 | 60 | 178,6 | 80,0 |
| 27 | Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры» | 238,1 | 60 | 178,6 | 80,0 |
| 28 | Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры» (филиал) | 238,1 | 60 | 178,6 | 80,0 |
| 29 | Котельная МБУК «Борковской дом культуры» | 238,1 | 60 | 178,6 | 80,0 |
| 30 | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения» (филиал) | 238,1 | 60 | 178,6 | 80,0 |
| 31 | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения» | 238,1 | 60 | 178,6 | 80,0 |
| 32 | Котельная МБОУ ДОД «Никольская детко-юношеская спортивная школа» | 238,1 | 60 | 178,6 | 80,0 |
| 33 | БУ СО ВО «Социально-реабилитационное отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста, инвалидов, детей-инвалидов» | 238,1 | 60 | 178,6 | 80,0 |

13.4. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

Отношение величин технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети представлены в таблице 13.4.

Таблица13.4. Отношение величин технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

| № п/п | Наименование котельной | Мат. хар-ка тепловой сети, м2 | Потери, Гкал/ч | Потери, Гкал/год | Удельные потери*103, Гкал/ч на м2 | Удельные потери, Гкал/ м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 «Центральная» | 637,4 | 0,155 | 824,32 | 0,243 | 1,293 |
| 2 | Котельная №2 «Мелиорация» | 566,4 | 0,154 | 840,9 | 0,272 | 1,485 |
| 3 | Котельная №3 «Налоговая» | 218,2 | 0,054 | 307 | 0,247 | 1,407 |
| 4 | Котельная №4 «Мелентьевская» | 120,6 | 0,0377 | 212,6 | 0,313 | 1,763 |
| 5 | Котельная №5 «СМУ» | 432,7 | 0,201 | 1131 | 0,465 | 2,614 |
| 6 | Котельная №6 «Торговый центр» | 124,5 | 0,114 | 641,8 | 0,916 | 5,155 |
| 7 | Котельная №7 «Дом ветеранов» | 112,5 | 0,0242 | 136,2 | 0,215 | 1,211 |
| 8 | Котельная №8 «Школа №2» | 38,34 | 0,007 | 118,8 | 0,183 | 3,099 |
| 9 | Котельная «Агропромхимия» | 38,34 | 0,015 | 128,2 | 0,391 | 3,344 |
| 10 | Котельная №10 «Банковская» | 6,4 | 0,007 | 19,3 | 1,094 | 3,016 |
| 11 | Котельная №11 «Пермас» | 16,6 | 0,015 | 49,8 | 0,904 | 3,000 |
| 12 | Котельная №12 «Кожаево» | 3,9 | 0,003 | 12,2 | 0,769 | 3,128 |
| 13 | Котельная №13 «Борок» | 24,7 | 0,002 | 83,3 | 0,081 | 3,372 |
| 14 | Котельная №15 «Осиново» | 10,8 | 0,009 | 41,3 | 0,833 | 3,824 |
| 15 | Котельная «Аргуново» | 637,4 | 0,155 | 824,32 | 0,243 | 1,293 |
| 16 | Котельная Никольский филиал БОУ СПО ВО «Тотемский политехнический колледж» | 566,4 | 0,154 | 840,9 | 0,272 | 1,485 |
| 17 | Котельная МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» | 218,2 | 0,054 | 307 | 0,247 | 1,407 |
| 18 | Котельная МБОУ «Кожаевская ООШ» | 120,6 | 0,0377 | 212,6 | 0,313 | 1,763 |
| 19 | Котельная МБОУ «Аргуновская СОШ» | 432,7 | 0,201 | 1131 | 0,465 | 2,614 |
| 20 | Котельная МБОУ «Зеленцовская ООШ» | 124,5 | 0,114 | 641,8 | 0,916 | 5,155 |
| 21 | Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры» | 112,5 | 0,0242 | 136,2 | 0,215 | 1,211 |
| 22 | Котельная МБДОУ «Кожаевский детский сад Василек» | 38,34 | 0,007 | 118,8 | 0,183 | 3,099 |
| 23 | Котельная МБОУ «Бутово-Курьевская ООШ» | 38,34 | 0,015 | 128,2 | 0,391 | 3,344 |
| 24 | Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ» | 6,4 | 0,007 | 19,3 | 1,094 | 3,016 |
| 25 | Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ» | 16,6 | 0,015 | 49,8 | 0,904 | 3,000 |
| 26 | Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ» | 3,9 | 0,003 | 12,2 | 0,769 | 3,128 |
| 27 | Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры» | 24,7 | 0,002 | 83,3 | 0,081 | 3,372 |
| 28 | Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры» (филиал) | 10,8 | 0,009 | 41,3 | 0,833 | 3,824 |
| 29 | Котельная МБУК «Борковской дом культуры» | 6,4 | 0,007 | 19,3 | 1,094 | 3,016 |
| 30 | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения» (филиал) | 16,6 | 0,015 | 49,8 | 0,904 | 3,000 |
| 31 | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения» | 3,9 | 0,003 | 12,2 | 0,769 | 3,128 |
| 32 | Котельная МБОУ ДОД «Никольская детко-юношеская спортивная школа» | 24,7 | 0,002 | 83,3 | 0,081 | 3,372 |
| 33 | БУ СО ВО «Социально-реабилитационное отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста, инвалидов, детей-инвалидов» | 10,8 | 0,009 | 41,3 | 0,833 | 3,824 |

13.5. Коэффициент использования установленной тепловой мощности

Коэффициент использования установленной тепловой мощности представлены в таблице

13.5.

Таблица 13.5. Коэффициент использования установленной тепловой мощности

| № п/п | Котельная | КИУМ, %. 2024 г. | КИУМ, %. 2039 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 «Центральная» | 30,4 | 37,9 |
| 2 | Котельная №2 «Мелиорация» | 19,2 | 24,3 |
| 3 | Котельная №3 «Налоговая» | 19,1 | 22,6 |
| 4 | Котельная №4 «Мелентьевская» | 13,9 | 17,6 |
| 5 | Котельная №5 «СМУ» | 15,5 | 22,3 |
| 6 | Котельная №6 «Торговый центр» | 28,6 | 25,6 |
| 7 | Котельная №7 «Дом ветеранов» | 5,4 | - |
| 8 | Котельная №8 «Школа №2» | 7,4 | 22,6 |
| 9 | Котельная «Агропромхимия» | 21,1 | 25,5 |
| 10 | Котельная №10 «Банковская» | 7,9 | 32,7 |
| 11 | Котельная №11 «Пермас» | 14,1 | 14,1 |
| 12 | Котельная №12 «Кожаево» | 22,6 | 22,6 |
| 13 | Котельная №13 «Борок» | 9,8 | 17,7 |
| 14 | Котельная №15 «Осиново» | 26,4 | 26,4 |
| 15 | Котельная «Аргуново» | 30,4 | 37,9 |
| 16 | Котельная Никольский филиал БОУ СПО ВО «Тотемский политехнический колледж» | 19,2 | 24,3 |
| 17 | Котельная МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» | 19,1 | 22,6 |
| 18 | Котельная МБОУ «Кожаевская ООШ» | 13,9 | 17,6 |
| 19 | Котельная МБОУ «Аргуновская СОШ» | 15,5 | 22,3 |
| 20 | Котельная МБОУ «Зеленцовская ООШ» | 28,6 | 25,6 |
| 21 | Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры» | 5,4 | - |
| 22 | Котельная МБДОУ «Кожаевский детский сад Василек» | 7,4 | 22,6 |
| 23 | Котельная МБОУ «Бутово-Курьевская ООШ» | 21,1 | 25,5 |
| 24 | Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ» | 7,9 | 32,7 |
| 25 | Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ» | 14,1 | 14,1 |
| 26 | Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ» | 22,6 | 22,6 |
| 27 | Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры» | 9,8 | 17,7 |
| 28 | Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры» (филиал) | 26,4 | 26,4 |
| 29 | Котельная МБУК «Борковской дом культуры» | 7,9 | 32,7 |
| 30 | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения» (филиал) | 14,1 | 14,1 |
| 31 | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения» | 22,6 | 22,6 |
| 32 | Котельная МБОУ ДОД «Никольская детко-юношеская спортивная школа» | 9,8 | 17,7 |
| 33 | БУ СО ВО «Социально-реабилитационное отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста, инвалидов, детей-инвалидов» | 26,4 | 26,4 |

13.6. Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведена к расчетной тепловой нагрузке представлена в таблице 13.6.

Таблица 13.6. Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к

расчетной тепловой нагрузке

| № п/п | Котельная |  | 2024 г. |  | 2039 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Матер. хар-ка, м2 | Нагрузка, Гкал/ч | Отношение | Матер. хар-ка, м2 | Нагрузка, Гкал/ч | Отношение |
| 1 | Котельная №1 «Центральная» | 637,4 | 2,455 | 259,6 | 749,9 | 2,73 | 274,7 |
| 2 | Котельная №2 «Мелиорация» | 566,4 | 1,614 | 350,9 | 576,4 | 1,69 | 341,1 |
| 3 | Котельная №3 «Налоговая» | 218,2 | 0,638 | 342,0 | 218,2 | 0,64 | 340,9 |
| 4 | Котельная №4 «Мелентьевская» | 120,6 | 0,481 | 250,7 | 120,6 | 0,48 | 251,3 |
| 5 | Котельная №5 «СМУ» | 432,7 | 0,888 | 487,3 | 432,7 | 0,89 | 486,2 |
| 6 | Котельная №6 «Торговый центр» | 124,5 | 0,648 | 192,1 | 124,5 | 0,65 | 191,5 |
| 7 | Котельная №7 «Дом ветеранов» | 112,5 | 0,1932 | 582,3 | - | - | - |
| 8 | Котельная №8 «Школа №2» | 38,34 | 0,114 | 336,3 | 38,34 | 0,11 | 348,5 |
| 9 | Котельная «Агропромхимия» | 38,34 | 0,125 | 306,7 | 38,34 | 0,13 | 294,9 |
| 10 | Котельная №10 «Банковская» | 6,4 | 0,214 | 29,9 | 6,4 | 0,21 | 30,5 |
| 11 | Котельная №11 «Пермас» | 16,6 | 0,073 | 227,4 | 16,6 | 0,07 | 237,1 |
| 12 | Котельная №12 «Кожаево» | 3,9 | 0,112 | 34,8 | 3,9 | 0,11 | 35,5 |
| 13 | Котельная №13 «Борок» | 24,7 | 0,417 | 59,2 | 24,7 | 0,42 | 58,8 |
| 14 | Котельная №15 «Осиново» | 10,8 | 0,136 | 79,4 | 10,8 | 0,14 | 77,1 |
| 15 | Котельная «Аргуново» | 637,4 | 2,455 | 259,6 | 749,9 | 2,73 | 274,7 |
| 16 | Котельная Никольский филиал БОУ СПО ВО «Тотемский политехнический колледж» | 566,4 | 1,614 | 350,9 | 576,4 | 1,69 | 341,1 |
| 17 | Котельная МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» | 218,2 | 0,638 | 342,0 | 218,2 | 0,64 | 340,9 |
| 18 | Котельная МБОУ «Кожаевская ООШ» | 120,6 | 0,481 | 250,7 | 120,6 | 0,48 | 251,3 |
| 19 | Котельная МБОУ «Аргуновская СОШ» | 432,7 | 0,888 | 487,3 | 432,7 | 0,89 | 486,2 |
| 20 | Котельная МБОУ «Зеленцовская ООШ» | 124,5 | 0,648 | 192,1 | 124,5 | 0,65 | 191,5 |
| 21 | Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры» | 112,5 | 0,1932 | 582,3 | - | - | - |
| 22 | Котельная МБДОУ «Кожаевский детский сад Василек» | 38,34 | 0,114 | 336,3 | 38,34 | 0,11 | 348,5 |
| 23 | Котельная МБОУ «Бутово-Курьевская ООШ» | 38,34 | 0,125 | 306,7 | 38,34 | 0,13 | 294,9 |
| 24 | Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ» | 6,4 | 0,214 | 29,9 | 6,4 | 0,21 | 30,5 |
| 25 | Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ» | 16,6 | 0,073 | 227,4 | 16,6 | 0,07 | 237,1 |
| 26 | Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ» | 3,9 | 0,112 | 34,8 | 3,9 | 0,11 | 35,5 |
| 27 | Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры» | 24,7 | 0,417 | 59,2 | 24,7 | 0,42 | 58,8 |
| 28 | Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры» (филиал) | 10,8 | 0,136 | 79,4 | 10,8 | 0,14 | 77,1 |
| 29 | Котельная МБУК «Борковской дом культуры» | 6,4 | 0,214 | 29,9 | 6,4 | 0,21 | 30,5 |
| 30 | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения» (филиал) | 16,6 | 0,073 | 227,4 | 16,6 | 0,07 | 237,1 |
| 31 | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения» | 3,9 | 0,112 | 34,8 | 3,9 | 0,11 | 35,5 |
| 32 | Котельная МБОУ ДОД «Никольская детко-юношеская спортивная школа» | 24,7 | 0,417 | 59,2 | 24,7 | 0,42 | 58,8 |
| 33 | БУ СО ВО «Социально-реабилитационное отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста, инвалидов, детей-инвалидов» | 10,8 | 0,136 | 79,4 | 10,8 | 0,14 | 77,1 |

13.7. Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах Никольского МО)

На территории Никольского МО отсутствуют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

## 13.8. Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии

На территории Никольского МО отсутствуют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии. 13.9. Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

На территории Никольского МО отсутствуют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

13.10. Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителями по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии представлена в таблице 13.7.

Таблица 13.7. Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителями по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

| № п/п | Обслуживающая организация | Наименование источника | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителями по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 год | 2039 год |
| 1 | ООО «Никольские теплосети» | Котельная №1 «Центральная» | 81,8 | 90 |
|  |  | Котельная №2 «Мелиорация» | 29,3 | 90 |
|  |  | Котельная №3 «Налоговая» | 29,2 | 90 |
|  |  | Котельная №4 «Мелентьевская» | 34,1 | 90 |
|  |  | Котельная №5 «СМУ» | 21,3 | 90 |
|  |  | Котельная №6 «Торговый центр» | 72,6 | 90 |
|  |  | Котельная №7 «Дом ветеранов» | н/д | - |
|  |  | Котельная №8 «Школа №2» | н/д | 100 |
|  |  | Котельная «Агропромхимия» | н/д | 90 |
|  |  | Котельная №10 «Банковская» | н/д | 100 |
|  |  | Котельная №11 «Пермас» | н/д | 100 |
|  |  | Котельная №12 «Кожаево» | н/д | 100 |
|  |  | Котельная №13 «Борок» | н/д | 100 |
|  |  | Котельная №15 «Осиново» | н/д | 100 |
|  |  | Котельная «Аргуново» | н/д | 100 |
| 2 | ООО «Никольский жилищно-коммунальный сервис» | Котельная Никольский филиал БОУ СПО ВО «Тотемский политехнический колледж» | н/д | 90 |
|  |  | Котельная МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» | н/д | 100 |
|  |  | Котельная МБОУ «Кожаевская ООШ» | н/д | 100 |
| 3 | МБОУ «Аргуновская СОШ» | Котельная МБОУ «Аргуновская СОШ» | н/д | 100 |
| 4 | МБОУ «Зеленцовская ООШ» | Котельная МБОУ «Зеленцовская ООШ» | н/д | 100 |
| 5 | МБУК «Байдаровский Дом Культуры» | Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры» | н/д | 100 |
| 6 | МБДОУ «Кожаевский детский сад «Василек» | Котельная МБДОУ «Кожаевский детский сад Василек» | н/д | 100 |
| 7 | МБОУ «Бутово-Курьевская ООШ» | Котельная МБОУ «Бутово-Курьевская ООШ» | н/д | 100 |
| 8 | МБОУ «Дуниловская ООШ» | Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ» | н/д | 100 |
|  |  | Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ» | н/д | 100 |
|  |  | Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ» | н/д | 100 |
| 9 | МБУК «Байдаровский Дом Культуры» | Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры» | н/д | 100 |
|  |  | Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры» (филиал) | н/д | 100 |
| 10 | МБУК «Борковской дом культуры» | Котельная МБУК «Борковской дом культуры» | н/д | 100 |
| 11 | МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения» | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения» (филиал) | н/д | 100 |
|  |  | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения» | н/д | 100 |
| 12 | МБОУ ДОД «Никольская детско-юношеская спортивная школа» | Котельная МБОУ ДОД «Никольская детко-юношеская спортивная школа» | н/д | 100 |
| 13 | БУ СО ВО «Социально-реабилитационное отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста, инвалидов, детей-инвалидов» | БУ СО ВО «Социально-реабилитационное отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста, инвалидов, детей-инвалидов» | н/д | 100 |

13.11. Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)

Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) представлены в таблице 13.8.

Таблица 13.8. Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей

| № п/п | Обслуживающая организация | Наименование источника | Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей, лет |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 год | 2039 год |
| 1 | ООО «Никольские теплосети» | Котельная №1 «Центральная» | 27,5 | 18,6 |
|  |  | Котельная №2 «Мелиорация» | 19,8 | 21,3 |
|  |  | Котельная №3 «Налоговая» | 24,8 | 20,2 |
|  |  | Котельная №4 «Мелентьевская» | 40 | 14,2 |
|  |  | Котельная №5 «СМУ» | 28,7 | 17,6 |
|  |  | Котельная №6 «Торговый центр» | 21,4 | 16,4 |
|  |  | Котельная №7 «Дом ветеранов» | 37 | - |
|  |  | Котельная №8 «Школа №2» | 41 | 24,3 |
|  |  | Котельная «Агропромхимия» | 46 | 21,8 |
|  |  | Котельная №10 «Банковская» | н/д | н/д |
|  |  | Котельная №11 «Пермас» | н/д | н/д |
|  |  | Котельная №12 «Кожаево» | н/д | н/д |
|  |  | Котельная №13 «Борок» | н/д | н/д |
|  |  | Котельная №15 «Осиново» | н/д | н/д |
|  |  | Котельная «Аргуново» | 27,5 | 18,6 |
| 2 | ООО «Никольский жилищно-коммунальный сервис» | Котельная Никольский филиал БОУ СПО ВО «Тотемский политехнический колледж» | 19,8 | 21,3 |
|  |  | Котельная МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» | 24,8 | 20,2 |
|  |  | Котельная МБОУ «Кожаевская ООШ» | 40 | 14,2 |
| 3 | МБОУ «Аргуновская СОШ» | Котельная МБОУ «Аргуновская СОШ» | 28,7 | 17,6 |
| 4 | МБОУ «Зеленцовская ООШ» | Котельная МБОУ «Зеленцовская ООШ» | 21,4 | 16,4 |
| 5 | МБУК «Байдаровский Дом Культуры» | Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры» | 37 | - |
| 6 | МБДОУ «Кожаевский детский сад «Василек» | Котельная МБДОУ «Кожаевский детский сад Василек» | 41 | 24,3 |
| 7 | МБОУ «Бутово-Курьевская ООШ» | Котельная МБОУ «Бутово-Курьевская ООШ» | 46 | 21,8 |
| 8 | МБОУ «Дуниловская ООШ» | Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ» | н/д | н/д |
|  |  | Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ» | н/д | н/д |
|  |  | Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ» | н/д | н/д |
| 9 | МБУК «Байдаровский Дом Культуры» | Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры» | н/д | н/д |
|  |  | Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры» (филиал) | н/д | н/д |
| 10 | МБУК «Борковской дом культуры» | Котельная МБУК «Борковской дом культуры» | н/д | н/д |
| 11 | МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения» | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения» (филиал) | н/д | н/д |
|  |  | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения» | н/д | н/д |
| 12 | МБОУ ДОД «Никольская детско-юношеская спортивная школа» | Котельная МБОУ ДОД «Никольская детко-юношеская спортивная школа» | н/д | н/д |
| 13 | БУ СО ВО «Социально-реабилитационное отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста, инвалидов, детей-инвалидов» | БУ СО ВО «Социально-реабилитационное отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста, инвалидов, детей-инвалидов» | н/д | н/д |

13.12. Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для Никольского МО)

Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструируемых за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей представлено в таблице 13.9.

Таблица 13.9.  Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструируемых за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей

| № п/п | Обслуживающая организация | Наименование источника | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструируемых за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 год | 2039 год |
| 1 | ООО «Никольские теплосети» | Котельная №1 «Центральная» | 0,03 | 0,15 |
|  |  | Котельная №2 «Мелиорация» | 0,04 | 0,18 |
|  |  | Котельная №3 «Налоговая» | 0 | 0,12 |
|  |  | Котельная №4 «Мелентьевская» | 0 | 0,37 |
|  |  | Котельная №5 «СМУ» | 0 | 0,096 |
|  |  | Котельная №6 «Торговый центр» | 0 | 0,19 |
|  |  | Котельная №7 «Дом ветеранов» | н/д | - |
|  |  | Котельная №8 «Школа №2» | н/д | н/д |
|  |  | Котельная «Агропромхимия» | н/д | н/д |
|  |  | Котельная №10 «Банковская» | н/д | н/д |
|  |  | Котельная №11 «Пермас» | н/д | н/д |
|  |  | Котельная №12 «Кожаево» | н/д | н/д |
|  |  | Котельная №13 «Борок» | н/д | н/д |
|  |  | Котельная №15 «Осиново» | н/д | н/д |
|  |  | Котельная «Аргуново» | 0,03 | 0,15 |
| 2 | ООО «Никольский жилищно-коммунальный сервис» | Котельная Никольский филиал БОУ СПО ВО «Тотемский политехнический колледж» | 0,04 | 0,18 |
|  |  | Котельная МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» | 0 | 0,12 |
|  |  | Котельная МБОУ «Кожаевская ООШ» | 0 | 0,37 |
| 3 | МБОУ «Аргуновская СОШ» | Котельная МБОУ «Аргуновская СОШ» | 0 | 0,096 |
| 4 | МБОУ «Зеленцовская ООШ» | Котельная МБОУ «Зеленцовская ООШ» | 0 | 0,19 |
| 5 | МБУК «Байдаровский Дом Культуры» | Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры» | н/д | - |
| 6 | МБДОУ «Кожаевский детский сад «Василек» | Котельная МБДОУ «Кожаевский детский сад Василек» | н/д | н/д |
| 7 | МБОУ «Бутово-Курьевская ООШ» | Котельная МБОУ «Бутово-Курьевская ООШ» | н/д | н/д |
| 8 | МБОУ «Дуниловская ООШ» | Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ» | н/д | н/д |
|  |  | Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ» | н/д | н/д |
|  |  | Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ» | н/д | н/д |
| 9 | МБУК «Байдаровский Дом Культуры» | Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры» | н/д | н/д |
|  |  | Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры» (филиал) | н/д | н/д |
| 10 | МБУК «Борковской дом культуры» | Котельная МБУК «Борковской дом культуры» | н/д | н/д |
| 11 | МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения» | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения» (филиал) | н/д | н/д |
|  |  | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения» | н/д | н/д |
| 12 | МБОУ ДОД «Никольская детско-юношеская спортивная школа» | Котельная МБОУ ДОД «Никольская детко-юношеская спортивная школа» | н/д | н/д |
| 13 | БУ СО ВО «Социально-реабилитационное отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста, инвалидов, детей-инвалидов» | БУ СО ВО «Социально-реабилитационное отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста, инвалидов, детей-инвалидов» | н/д | н/д |

13.13. Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения)

Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии представлено в таблице 13.10.

Таблица 13.10. Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии

| № п/п | Обслуживающая организация | Наименование источника | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 год | 2039 год |
| 1 | ООО «Никольские теплосети» | Котельная №1 «Центральная» | 0 | 0,5 |
|  |  | Котельная №2 «Мелиорация» | 1,0 | 0 |
|  |  | Котельная №3 «Налоговая» | 0 | 0,5 |
|  |  | Котельная №4 «Мелентьевская» | 0 | 0,5 |
|  |  | Котельная №5 «СМУ» | 0 | 0,5 |
|  |  | Котельная №6 «Торговый центр» | 0 | 0,5 |
|  |  | Котельная №7 «Дом ветеранов» | 0 | - |
|  |  | Котельная №8 «Школа №2» | 0 | 0,5 |
|  |  | Котельная «Агропромхимия» | 0 | 0,5 |
|  |  | Котельная №10 «Банковская» | 0 | 0,5 |
|  |  | Котельная №11 «Пермас» | 0 | 0,5 |
|  |  | Котельная №12 «Кожаево» | 0 | 0,5 |
|  |  | Котельная №13 «Борок» | 0 | 0,5 |
|  |  | Котельная №15 «Осиново» | 0 | 0,5 |
|  |  | Котельная «Аргуново» | 0 | 0,5 |
| 2 | ООО «Никольский жилищно-коммунальный сервис» | Котельная Никольский филиал БОУ СПО ВО «Тотемский политехнический колледж» | 1,0 | 0 |
|  |  | Котельная МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» | 0 | 0,5 |
|  |  | Котельная МБОУ «Кожаевская ООШ» | 0 | 0,5 |
| 3 | МБОУ «Аргуновская СОШ» | Котельная МБОУ «Аргуновская СОШ» | 0 | 0,5 |
| 4 | МБОУ «Зеленцовская ООШ» | Котельная МБОУ «Зеленцовская ООШ» | 0 | 0,5 |
| 5 | МБУК «Байдаровский Дом Культуры» | Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры» | 0 | - |
| 6 | МБДОУ «Кожаевский детский сад «Василек» | Котельная МБДОУ «Кожаевский детский сад Василек» | 0 | 0,5 |
| 7 | МБОУ «Бутово-Курьевская ООШ» | Котельная МБОУ «Бутово-Курьевская ООШ» | 0 | 0,5 |
| 8 | МБОУ «Дуниловская ООШ» | Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ» | 0 | 0,5 |
|  |  | Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ» | 0 | 0,5 |
|  |  | Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ» | 0 | 0,5 |
| 9 | МБУК «Байдаровский Дом Культуры» | Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры» | 0 | 0,5 |
|  |  | Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры» (филиал) | 0 | 0,5 |
| 10 | МБУК «Борковской дом культуры» | Котельная МБУК «Борковской дом культуры» | 0 | 0,5 |
| 11 | МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения» | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения» (филиал) | 0 | 0,5 |
|  |  | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения» | 0 | 0,5 |
| 12 | МБОУ ДОД «Никольская детско-юношеская спортивная школа» | Котельная МБОУ ДОД «Никольская детко-юношеская спортивная школа» | 0 | 0,5 |
| 13 | БУ СО ВО «Социально-реабилитационное отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста, инвалидов, детей-инвалидов» | БУ СО ВО «Социально-реабилитационное отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста, инвалидов, детей-инвалидов» | 0 | 0,5 |

# ГЛАВА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

14.1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

В приложении 9 представлена тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей при реализации мероприятий, указанных в таблице 12.1. Данные мероприятия планируется реализовывать в рамках выделения финансовых средств из местного бюджета, а также с привлечением финансирования из внебюджетных средств направленных на теплоснабжение потребителей данной организации.

14.2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

Тарифно-балансовая расчетная модеьи теплоснабжения потребителей по единой теплоснабжающей организации совпадают с приведенной в приложении 9 моделью по потребителям систем теплоснабжения.

14.3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Расчет тарифных последствий выполнен для потребителей Никольского МО при самом неблагоприятном варианте: сохранении полезного отпуска тепловой энергии на весь период,  росте индекса потребительских цен 107 %. Экономически обоснованный тариф вырастет с 2024 до 2039 г. с 3 690 руб./Гкал до 6 076 руб./Гкал. Ежегодный рост тарифа не превысит 101-106,7 %. Средний ежегодный рост тарифа не превысит индекса роста потребительских цен.

# ГЛАВА 15. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

15.1. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах Никольского МО

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих на территории Никольского МО на начало разработки Схемы теплоснабжения в 2024 году предоставлен в таблице 15.1.

Таблица 15.1.  Перечень теплоснабжающих организаций Никольского МО на 2024 год

| № п/п | Обслуживающая организация | Наименование источника |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Никольские теплосети» | Котельная №1 «Центральная» |
|  |  | Котельная №2 «Мелиорация» |
|  |  | Котельная №3 «Налоговая» |
|  |  | Котельная №4 «Мелентьевская» |
|  |  | Котельная №5 «СМУ» |
|  |  | Котельная №6 «Торговый центр» |
|  |  | Котельная №7 «Дом ветеранов» |
|  |  | Котельная №8 «Школа №2» |
|  |  | Котельная «Агропромхимия» |
|  |  | Котельная №10 «Банковская» |
|  |  | Котельная №11 «Пермас» |
|  |  | Котельная №12 «Кожаево» |
|  |  | Котельная №13 «Борок» |
|  |  | Котельная №15 «Осиново» |
|  |  | Котельная «Аргуново» |
| 2 | ООО «Никольский жилищно-коммунальный сервис» | Котельная Никольский филиал БОУ СПО ВО «Тотемский политехнический колледж» |
|  |  | Котельная МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» |
|  |  | Котельная МБОУ «Кожаевская ООШ» |
| 3 | МБОУ «Аргуновская СОШ» | Котельная МБОУ «Аргуновская СОШ» |
| 4 | МБОУ «Зеленцовская ООШ» | Котельная МБОУ «Зеленцовская ООШ» |
| 5 | МБУК «Байдаровский Дом Культуры» | Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры» |
| 6 | МБДОУ «Кожаевский детский сад «Василек» | Котельная МБДОУ «Кожаевский детский сад Василек» |
| 7 | МБОУ «Бутово-Курьевская ООШ» | Котельная МБОУ «Бутово-Курьевская ООШ» |
| 8 | МБОУ «Дуниловская ООШ» | Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ» |
|  |  | Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ» |
|  |  | Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ» |
| 9 | МБУК «Байдаровский Дом Культуры» | Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры» |
|  |  | Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры» (филиал) |
| 10 | МБУК «Борковской дом культуры» | Котельная МБУК «Борковской дом культуры» |
| 11 | МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения» | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения» (филиал) |
|  |  | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения» |
| 12 | МБОУ ДОД «Никольская детско-юношеская спортивная школа» | Котельная МБОУ ДОД «Никольская детко-юношеская спортивная школа» |
| 13 | БУ СО ВО «Социально-реабилитационное отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста, инвалидов, детей-инвалидов» | БУ СО ВО «Социально-реабилитационное отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста, инвалидов, детей-инвалидов» |

15.2. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

Предложения по присвоению статуса единой теплоснабжающих организаций и определению зон деятельности единой теплоснабжающей организации представлены в таблице 15.2.

Таблица 15.2. Предложения по  единым теплоснабжающим организациям Никольского  МО

| № п/п | Обслуживающая организация | Наименование источника |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Никольские теплосети» | Котельная №1 «Центральная» |
|  |  | Котельная №2 «Мелиорация» |
|  |  | Котельная №3 «Налоговая» |
|  |  | Котельная №4 «Мелентьевская» |
|  |  | Котельная №5 «СМУ» |
|  |  | Котельная №6 «Торговый центр» |
|  |  | Котельная №7 «Дом ветеранов» |
|  |  | Котельная №8 «Школа №2» |
|  |  | Котельная «Агропромхимия» |
|  |  | Котельная №10 «Банковская» |
|  |  | Котельная №11 «Пермас» |
|  |  | Котельная №12 «Кожаево» |
|  |  | Котельная №13 «Борок» |
|  |  | Котельная №15 «Осиново» |
|  |  | Котельная «Аргуново» |
| 2 | ООО «Никольский жилищно-коммунальный сервис» | Котельная Никольский филиал БОУ СПО ВО «Тотемский политехнический колледж» |
|  |  | Котельная МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» |
|  |  | Котельная МБОУ «Кожаевская ООШ» |
| 3 | МБОУ «Аргуновская СОШ» | Котельная МБОУ «Аргуновская СОШ» |
| 4 | МБОУ «Зеленцовская ООШ» | Котельная МБОУ «Зеленцовская ООШ» |
| 5 | МБУК «Байдаровский Дом Культуры» | Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры» |
| 6 | МБДОУ «Кожаевский детский сад «Василек» | Котельная МБДОУ «Кожаевский детский сад Василек» |
| 7 | МБОУ «Бутово-Курьевская ООШ» | Котельная МБОУ «Бутово-Курьевская ООШ» |
| 8 | МБОУ «Дуниловская ООШ» | Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ» |
|  |  | Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ» |
|  |  | Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ» |
| 9 | МБУК «Байдаровский Дом Культуры» | Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры» |
|  |  | Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры» (филиал) |
| 10 | МБУК «Борковской дом культуры» | Котельная МБУК «Борковской дом культуры» |
| 11 | МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения» | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения» (филиал) |
|  |  | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения» |
| 12 | МБОУ ДОД «Никольская детско-юношеская спортивная школа» | Котельная МБОУ ДОД «Никольская детко-юношеская спортивная школа» |
| 13 | БУ СО ВО «Социально-реабилитационное отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста, инвалидов, детей-инвалидов» | БУ СО ВО «Социально-реабилитационное отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста, инвалидов, детей-инвалидов» |

15.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

Критерии определения единой теплоснабжающей организации утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (в отношении городов с населением 500 тысяч человек и более) или органа местного самоуправления при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа.

Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы (систем) теплоснабжения.

В случае если на территории поселения, городского округа, города федерального значения существуют несколько систем теплоснабжения, единая теплоснабжающая организация (организации) определяется в отношении каждой или нескольких систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения.

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа, города федерального значения лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в орган местного самоуправления поселения, городского округа, орган исполнительной власти города федерального значения, уполномоченные на разработку схемы теплоснабжения, в течение 1 месяца со дня размещения в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны (зон) ее деятельности. К указанной заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

Уполномоченные органы, в течение 3 рабочих дней со дня окончания срока подачи заявок на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации обязан разместить сведения о принятых заявках на официальном сайте соответственно поселения (при наличии официального сайта поселения), городского округа (при наличии официального сайта городского округа), органов исполнительной власти городов федерального значения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

В случае если отсутствует возможность размещения соответствующей информации на официальных сайтах поселения, городского округа, необходимая информация размещается на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах которого находится соответствующее поселение, городской округ. Информация поселений, входящих в муниципальный район, размещается на официальном сайте этого муниципального района. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;  размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Для определения указанных критериев уполномоченные органы вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых организаций соответствующие сведения.

В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

Показатели рабочей мощности источников тепловой энергии и емкости тепловых сетей определяются на основании данных схемы (проекта схемы) теплоснабжения поселения, городского округа.

В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.

Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

15.4. Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

В срок, установленный для сбора заявок на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации, поступила одна заявка – от ООО «Никольские теплосети» с установлением границ в зоне действия 15 котельных.

15.5. Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Действующие на территории Никольского МО котельные не имеют между собой какихлибо перемычек, следовательно, зоны деятельности для теплоснабжающих организаций будут полностью совпадать с эксплуатационными зонами соответствующих котельных.

Единой теплоснабжающей организацией на территории Никольского МО предлагается принять ООО «Никольские теплосети», как единственную организацию Никольского МО, соответствующую критериям ЕТО.

# ГЛАВА 16. РЕЕСТР ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

16.1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии на период разработки схемы теплоснабжения Никольского МО со сроком реализации и с суммой инвестиций, необходимой для реализации запланированных мероприятий, представлен в таблице 16.1.

Таблица 16.1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование мероприятия | Сумма средств, тыс. руб. |  |  | Общий объем инвестиций, тыс. руб. | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |  |  |
| 1 | Установка БМК мощностью 4 МВТ вместо существующей котельной | - | 32 900 | - | 32 900 | 2024 |
| 2 | Замена котлов, выработавших ресурс | - | 33 600 | - | 33 600 | 2026-2039 |
| 3 | Установка ХВО на котельных | - | - | 382 | 382 | 2026-2027 |
|  | Итого | - | 66 500 | 382 | 66 882 |  |

16.2. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них со сроком реализации и с суммой инвестиций, необходимой для реализации запланированных мероприятий, представлен в таблице 16.2.

Таблица 16.2. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей

| № п/п | Наименование мероприятия | Сумма средств, тыс. руб. |  |  | Общий объем инвестиций, тыс. руб. | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | областной бюджет | местный бюджет | внебюджет ные средства |  |  |
| 1 | Строительство тепловой сети dу=80 мм для присоединения тепловой нагрузки от котельной Центральная | - | 1 175,6 | - | 1 175,6 | 2027 |
| 2 | Строительство тепловой сети dу=50мм для присоединения тепловой нагрузки МКД к котельной Агропромхимия | - | 983,34 | - | 983,34 | 2028 |
| 3 | Строительство тепловой сети dу=50мм для присоединения тепловой нагрузки | - | - | 679 | 679 | 2025 |
| 4 | Реконструкция магистрального трубопровода тепловой сети от котельной СМУ | - | 1 677 | - | 1 677 | 2026 |
| 5 | Капитальный ремонт тепловых сетей | - | 6 183,5 | - | 6 183,5 | 2026 |
| 6 | Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной Мелентьевская | - | 4 513,5 | - | 4 513,5 | 2026 |
| 7 | Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной Мелиорация | - | 3 385,1 | - | 3 385,1 | 2026 |
| 8 | Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной Налоговая | - | 3 949 | - | 3 949 | 2026 |
| 9 | Наладка гидравлического режима тепловых сетей | - | 3 500 | - | 3 500 | 2025-2030 |
|  | Итого | - | 25 367 | 679 | 26 046 |  |

16.3. Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения

На территории Никольского МО отсутствует услуга по горячему водоснабжению, а системы теплоснабжения являются закрытыми, в связи с чем Схемой теплоснабжения не предусмотрены мероприятия, обеспечивающие переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения.

# ГЛАВА 17.  ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

17.1. Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения

Замечания, поступившие при рассмотрении проекта схемы теплоснабжения Никольского МО, приведены в таблице 17.1.

Таблица 17.1. Замечания к проекту схемы теплоснабжения Никольского МО

| № п/п | Перечень замечаний | Заявитель | Место в ОМ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |

17.2. Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения

Ответы разработчиков схемы теплоснабжения Никольского МО на замечания и предложения приведены в таблице 17.2.

Таблица 17.2. Ответы на замечания к проекту схемы теплоснабжения Никольского МО

| № п/п | Перечень замечаний | Ответ | Место в ОМ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |

17.3. Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения

Реестр учтенных замечаний и предложений, внесенных изменений в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Никольского МО приведен в таблице 17.3.

Таблица 17.3. Реестр учтенных замечаний и предложений в схеме теплоснабжения

Никольского МО

| № п/п | Перечень принятых замечаний и предложений | Место в Схеме теплоснабжения | Место в Обосновывающих материалах |
| --- | --- | --- | --- |

# СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

- Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения".

- Постановление Правительства РФ от 5 июля 2013 г. № 570 "О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования".

- Постановление правительства Российской  Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

- Приказ Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 г. № 212 "Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения".

- Приказ Минэнерго РФ от 30 декабря 2008 года №325 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии».

- Приказ Минэнерго РФ от 30 декабря 2008 года №323 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов удельного расхода топлива на отпуск электрической и тепловой энергии от тепловых электрических станций и котельных».

- Приказ Минэнерго РФ от 10 августа 2012 года №377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии»

- СНиП 23-01-99*. «Строительная климатология». Утвержден постановлением Госстроя России от 11 июня 1999 г. №45. - М., Госстрой России, 1999.

- СП 124.13330.2012. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003.- М., Госстрой России, 2012.

- СП 60.13330.2016. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003.- М., Госстрой России, 2012.

- СП 89.13330.2016. Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76 - М., Госстрой России, 2017.

- МДК 4-05.2004 «Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения». - М., Роскоммунэнерго, 2004.

- Укрупненные нормативные цены строительства ЦНС 81-02-13-2017. Наружные тепловые сети.

- Укрупненные нормативные цены строительства ЦНС 81-02-19-2017. Здания и сооружения городской инфраструктуры.

- Справочник проектировщика. Проектирование тепловых сетей. Под ред. А.А. Николаева - М., 1965.

- Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей. Справочник / Манюк В. И., Каплинский Я. И., Хиж Э. Б., Манюк А. И., Ильин В. К./ - М.: Стройиздат, 1988.

# ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

БМК – блочно-модульная котельная

БТИ – бюро технической инвентаризации

ГВС – горячее водоснабжение

ДТЭКиТР – Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области

ЕТО – единая теплоснабжающая организация

ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство

ЖФ –жилой фонд

ИТ – источник тепловой энергии

КИУМ – коэффициент использования установленной мощности

КПД – коэффициент полезного действия

МКД – многоквартирный жилой дом

МО – муниципальный округ

МУП – муниципальное унитарное предприятие

н/д – нет данных

ОМ – обосновывающие материалы

ОЗП – осенне-зимний период

ППУ – пенополиуретан

СН – собственные нужды котельных

ТС – тепловые сети

ТСО – теплоснабжающая организация

ФОТ – фонд оплаты труда

# ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Технические характеристики установленного котельного оборудования

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Характеристики тепловых сетей

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Температурные графики регулирования отпуска тепловой энергии

ПРИЛОЖЕНИЕ 	4. 	Результаты 	гидравлического 	расчета 	существующих

тепловых сетей

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Результаты расчета нормативных тепловых потерь

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Тепловые нагрузки потребителей

ПРИЛОЖЕНИЕ 7. Результаты расчета показателей надежности систем теплоснабжения

ПРИЛОЖЕНИЕ 8. Результаты расчета тарифных последствий модернизации