УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации Никольского муниципального округа

Вологодской области

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

НИКОЛЬСКОГГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ДО 2033 ГОДА

(актуализация на 2025 год)

Книга - 3

СОДЕРЖАНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Технические характеристики установленного котельного оборудования	3

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Характеристики тепловых сетей	9

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Температурный график регулирования отпуска тепловой энергии 90-70 0С	23

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Результаты гидравлического расчета тепловых сетей	25

Приложение 4.1.  Гидравлический расчет сетей от котельной «Центральная»	25

Приложение 4.2.  Гидравлический расчет сетей от котельной «СМУ»	28

Приложение 4.3.  Гидравлический расчет сетей от котельной «Мелентьевская»	33

Приложение 4.4.  Гидравлический расчет сетей от котельной «Осиново»	39

Приложение 4.5. Гидравлический расчет сетей от котельной «Агропромхимия»	41

Приложение 4.6. Гидравлический расчет  сетей от котельной СОШ 2	46

Приложение 4.7. Гидравлический расчет сетей от котельной Школа	49

Приложение 4.8. Гидравлический расчет сетей от котельной «Пермас»	51

Приложение 4.9. Потери напора в тепловых сетях	53

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Результаты расчета нормативных тепловых потерь	55

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Тепловые нагрузки потребителей	68

Приложение 6.1.  Тепловые нагрузки котельных, эксплуатируемых ООО                              	68

«Никольские теплосети»	68

ПРИЛОЖЕНИЕ 7. Результаты расчета показателей надежности систем теплоснабжения	78

Приложение 7.1. Результат расчета показателей надежности работы тепловых сетей	78

Приложение 7.2.  Результаты расчета показателей надежности работы потребителей	79

ПРИЛОЖЕНИЕ 8. Результаты расчета тарифных последствий	82

2

# ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Технические характеристики установленного котельного оборудования

| № п/п | Наименование объекта | Наименование эксплуатирующей организации | Местонахождение объекта | Котлы, дымовые трубы | Сетевые насосы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 «Центральная» | ООО «Никольские теплосети» | г. Никольск | Котел КВС-2,0 МВт -2 шт.2017 г.; дымовая труба d =730 мм, h=30 м, стальная | К 160/30А, N=22 кВт, n=1500 об/мин- 2 шт. Wilo IL 80/170 N=15 кВт, n=3000 об/мин - 1 шт. |
| 2 | Котельная №2 «Мелиорация» |  | г. Никольск | Котел «Нева» КВР -0,8-2 шт. 2011 год, дымовая труба d =700 мм, h=20 м стальная | КМ-80-50-200, N=15 кВт, n=2980об/мин -2 шт. |
| 3 | Котельная №3 «Налоговая» |  | г. Никольск | Котел КВр-0,8 МВт 2 шт. 2010 г., дымовая труба d =730 мм, h=20 м, стальная | К 40/30 N=7,5 кВт, n=2980 об/мин- 2 шт. |
| 4 | Котельная №4 «Мелентьевская» |  | г. Никольск | Котел «Универсал-6»-1/1980 г., Котел«Нева» КВр-0,4/2017г., Котел КВр-0,8/2023г. дымовая труба d =500 мм, h=24 м, стальная | КМ -65-50-160 N=5,5 кВт, n=2980 об/мин- 2 шт., КМ 50-32-125 N=2,2 кВт, n=2980 об/мин- 1 шт. |
| 5 | Котельная №5 «СМУ» |  | г. Никольск | Котел КВр-0,8г.-2шт, Котел КВр-1,1 г.-2шт. 2011,2013 г.; дымовая труба d =730 мм, h=30 м, стальная | КМ 80-50-200 N=15 кВт, n=2980 об/мин- 1 шт. Aikon NES 65-50205-15/2 N=15 кВт, n=2980 об/мин- 1 шт. |
| 6 | Котельная №6 «Торговый центр» |  | г. Никольск | Котел КВр-1,1 МВт/2023 г. КВр-0,8МВт 2шт., 2006 г. | КМ -80-65-160 N=7,5 кВт, n=2980 об/мин- 2 шт., Wilo BL 50/1405,5/2 , N=5,5 кВт, n=2980 об/мин- 1 шт. |
| 7 | Котельная №7 «Дом ветеранов» |  | г. Никольск | Котел КВС-2,0 МВт -2 шт.2017 г.; дымовая труба d =730 мм, h=30 м, стальная | К 160/30А, N=22 кВт, n=1500 об/мин- 2 шт. Wilo IL 80/170 N=15 кВт, n=3000 об/мин - 1 шт. |
| 8 | Котельная №8 «Школа №2» |  | г. Никольск | Котел «Нева» КВР -0,8-2 шт. 2011 год, дымовая труба d =700 мм, h=20 м стальная | КМ-80-50-200, N=15 кВт, n=2980об/мин -2 шт. |
| 9 | Котельная «Агропромхимия» |  | г. Никольск | Котел КВр-0,8 МВт 2 шт. 2010 г., дымовая труба d =730 мм, h=20 м, стальная | К 40/30 N=7,5 кВт, n=2980 об/мин- 2 шт. |
| 10 | Котельная №10 «Банковская» |  | г. Никольск | Котел «Универсал-6»-1/1980 г., Котел«Нева» КВр-0,4/2017г., Котел КВр-0,8/2023г. дымовая труба d =500 мм, h=24 м, стальная | КМ -65-50-160 N=5,5 кВт, n=2980 об/мин- 2 шт., КМ 50-32-125 N=2,2 кВт, n=2980 об/мин- 1 шт. |
| 11 | Котельная №11 «Пермас» |  | д. Пермас | Котел КВр-0,8г.-2шт, Котел КВр-1,1 г.-2шт. 2011,2013 г.; дымовая труба d =730 мм, h=30 м, стальная | КМ 80-50-200 N=15 кВт, n=2980 об/мин- 1 шт. Aikon NES 65-50205-15/2 N=15 кВт, n=2980 об/мин- 1 шт. |
| 12 | Котельная №12 «Кожаево» |  | д. Кожаево | Котел КВр-1,1 МВт/2023 г. КВр-0,8МВт 2шт., 2006 г. | КМ -80-65-160 N=7,5 кВт, n=2980 об/мин- 2 шт., Wilo BL 50/1405,5/2 , N=5,5 кВт, n=2980 об/мин- 1 шт. |
| 13 | Котельная №13 «Борок» |  | пос. Борок | Котел «Универсал-6»-1/1980 г., Котел«Нева» КВр-0,4/2017г., Котел КВр-0,8/2023г. дымовая труба d =500 мм, h=24 м, стальная | КМ -65-50-160 N=5,5 кВт, n=2980 об/мин- 2 шт., КМ 50-32-125 N=2,2 кВт, n=2980 об/мин- 1 шт. |
| 14 | Котельная №15 «Осиново» |  | д. Осиново | Котел КВр-0,8г.-2шт, Котел КВр-1,1 г.-2шт. 2011,2013 г.; дымовая труба d =730 мм, h=30 м, стальная | КМ 80-50-200 N=15 кВт, n=2980 об/мин- 1 шт. Aikon NES 65-50205-15/2 N=15 кВт, n=2980 об/мин- 1 шт. |
| 15 | Котельная «Аргуново» |  | д. Агруново | Котел КВр-1,1 МВт/2023 г. КВр-0,8МВт 2шт., 2006 г. | КМ -80-65-160 N=7,5 кВт, n=2980 об/мин- 2 шт., Wilo BL 50/1405,5/2 , N=5,5 кВт, n=2980 об/мин- 1 шт. |
| 16 | Котельная Никольский филиал БОУ СПО ВО «Тотемский политехнический колледж» | ООО «Никольский жилищно-коммунальный сервис» | г. Никольск | Котел «КВТС»- 1 шт., Котел «НЦЦСТУ5» -1 шт. 1986 г.; дымовая труба d =600 мм, h=26 м, стальная | К 45/30 N=7,5 кВт, n=2980 об/мин- 3 шт., Wilo IL100-120-2-F-188 N=3 кВт, n=3000 об/мин- 1шт. |
| 17 | Котельная МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» |  | г. Никольск | Котел «КВТС»- 1 шт., Котел «НЦЦСТУ5» -1 шт. 1986 г.; дымовая труба d =600 мм, h=26 м, стальная | К 45/30 N=7,5 кВт, n=2980 об/мин- 3 шт., Wilo IL100-120-2-F-188 N=3 кВт, n=3000 об/мин- 1шт. |
| 18 | Котельная МБОУ «Кожаевская ООШ» |  | д. Травино | Котел «КВТС»- 1 шт., Котел «НЦЦСТУ5» -1 шт. 1986 г.; дымовая труба d =600 мм, h=26 м, стальная | К 45/30 N=7,5 кВт, n=2980 об/мин- 3 шт., Wilo IL100-120-2-F-188 N=3 кВт, n=3000 об/мин- 1шт. |

3

| № п/п | Наименование объекта | Наименование эксплуатирующей организации | Местонахождение объекта | Котлы, дымовые трубы | Сетевые насосы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Котельная МБОУ «Аргуновская СОШ» | МБОУ «Аргуновская СОШ» | д. Семенка | Котел «Универсал-5»- 1шт,1980 г.,Котел «Нева» КВр-0,63 - 1 шт.2008 г.;дымовая труба d =500 мм, h=24 м, стальная | КМ-65-50-160 N=5,5 кВт, n=2980 об/мин- 2 шт. |
| 20 | Котельная МБОУ «Зеленцовская ООШ» | МБОУ «Зеленцовская ООШ» | д. Зеленцово | Котел «Колви-0,15»- 2шт.2011 г.,дымовая труба d =500 мм, h=24 м, стальная | К 20/30 N=7,5 кВт, n=2980 об/мин- 2 шт. |
| 21 | Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры» | МБУК «Байдаровский Дом Культуры» | д. Теребаево | Котел «КВ-Р-0,15», «КВ-Р-0,2»- 2 шт., 2006,2017 г. | н/д |
| 22 | Котельная МБДОУ «Кожаевский детский сад «Василек | МБДОУ «Кожаевский детский сад «Василек» | д. Ирданово | Котел «Универсал-6»,«КВ-Р-0,4» -3 шт.1977,2017 г. | н/д |
| 23 | Котельная МБОУ «Бутово-Курьевская ООШ» | МБОУ «Бутово-Курьевская ООШ» | д. Бутова | Котел «КВ-Р-0,15»- 2 шт.2007 г. дымовая труба d =350 мм, h=25 м, стальная | К 45/30 N=7,5 кВт, n=2980 об/мин- 2 шт., ТОР 50/10 N=0,45 кВт, n=2850 об/мин- 1 шт. |
| 24 | Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ» | МБОУ «Дуниловская ООШ» | п. Дуниловский | Котел КВМ – 0,63 -2 шт.1978 г. | н/д |
| 25 | Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ» |  | п. Дуниловский | Котел «Универсал-6»,«КВ-Р-0,4» -3 шт.1977,2017 г. | н/д |
| 26 | Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ» |  | д. Завражье | Котел «КВ-Р-0,15»- 2 шт.2007 г. дымовая труба d =350 мм, h=25 м, стальная | К 45/30 N=7,5 кВт, n=2980 об/мин- 2 шт., ТОР 50/10 N=0,45 кВт, n=2850 об/мин- 1 шт. |
| 27 | Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры» | МБУК «Байдаровский Дом Культуры» | д. Байдарово | Котел «КВ-Р-0,15»- 2 шт.2013 г. дымовая труба d =600 мм, h=25 м, стальная | КМ 50 N=2,2 кВт, n=2980 об/мин- 1 шт., К 45/30 N=6,5 кВт, n=2980 об/мин- 2 шт. |
| 28 | Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры» (филал) |  | д. Вахнево | Котел «КВ-Р-0,15»- 2 шт.2007 г. дымовая труба d =350 мм, h=25 м, стальная | К 45/30 N=7,5 кВт, n=2980 об/мин- 2 шт., ТОР 50/10 N=0,45 кВт, n=2850 об/мин- 1 шт. |

|  | 29 |  | Котельная МБУК «Борковской дом культуры» | МБУК «Борковской дом культуры» | п. Борок | Котел «КВ-Р-0,15»- 2 шт.2007 г. дымовая труба d =350 мм, h=25 м, стальная | К 45/30 N=7,5 кВт, n=2980 об/мин- 2 шт., ТОР 50/10 N=0,45 кВт, n=2850 об/мин- 1 шт. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 |  | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения» (филиал) |  | МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения» | п. Дуниловский | Котел «КВ-Р-0,15»- 2 шт.2013 г. дымовая труба d =600 мм, h=25 м, стальная | КМ 50 N=2,2 кВт, n=2980 об/мин- 1 шт., К 45/30 N=6,5 кВт, n=2980 об/мин- 2 шт. |  |
| 31 |  | Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения» |  |  | п. Дуниловский | Котел «КВ-Р-0,15»- 2 шт.2007 г. дымовая труба d =350 мм, h=25 м, стальная | К 45/30 N=7,5 кВт, n=2980 об/мин- 2 шт., ТОР 50/10 N=0,45 кВт, n=2850 об/мин- 1 шт. |  |

4

# ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Характеристики тепловых сетей

| Характеристика тепловых сетей от котельной Центральная |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование узла | Длина, м | Диаметр подающего, м | Диаметр обратного, м | Тип прокладки |
| 1 | L1 | 5 | 150 | 150 | 1 |
| 2 | L2 | 45,7 | 150 | 150 | 1 |
| 3 | L3 | 150 | 150 | 150 | 1 |
| 4 | L4 | 15,3 | 40 | 40 | 1 |
| 5 | L5 | 59,5 | 150 | 150 | 1 |
| 6 | L6 | 10,9 | 150 | 150 | 1 |
| 7 | L7 | 13 | 69 | 69 | 1 |
| 8 | L8 | 73,1 | 100 | 100 | 1 |
| 9 | L3-1 | 15,8 | 76 | 76 | 1 |
| 10 | L10 | 15,35 | 50 | 50 | 1 |
| 11 | L11 | 35,9 | 100 | 100 | 1 |
| 12 | L12 | 4,25 | 50 | 50 | 1 |
| 13 | L13 | 43,2 | 76 | 76 | 1 |
| 14 | L14 | 36,8 | 50 | 50 | 1 |
| 15 | L12 | 44,3 | 50 | 50 | 1 |
| 16 | L16 | 10,9 | 150 | 150 | 1 |
| 17 | L20 | 67,3 | 220 | 220 | 1 |
| 18 | L20-1 | 87,4 | 220 | 220 | 1 |
| 19 | L23 | 7 | 50 | 50 | 1 |
| 20 | L24 | 32,5 | 69 | 69 | 1 |
| 21 | L25 | 10,2 | 50 | 50 | 1 |
| 22 | L26 | 12,8 | 69 | 69 | 1 |
| 23 | L27 | 20 | 50 | 50 | 1 |
| 24 | L28 | 7 | 50 | 50 | 1 |
| 25 | L29 | 45,6 | 220 | 220 | 1 |
| 26 | L30 | 20,6 | 69 | 69 | 1 |
| 27 | L31 | 44,2 | 220 | 220 | 1 |
| 28 | L32 | 10 | 50 | 50 | 1 |
| 29 | L33 | 18 | 50 | 50 | 1 |

| Характеристика тепловых сетей от котельной Центральная (Продолжение согласно схемы) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование узла | Длина, м | Диаметр подающего, м | Диаметр обратного, м | Тип прокладки |
| 1 | L33 | 44,2 | 150 | 150 | 1 |
| 2 | L34 | 38,22 | 100 | 100 | 1 |
| 3 | L35 | 44,2 | 150 | 150 | 1 |
| 4 | L36 | 20 | 69 | 69 | 1 |
| 5 | L37 | 20 | 69 | 69 | 1 |
| 6 | L32 | 44,2 | 220 | 220 | 1 |
| 7 | L39 | 8 | 50 | 50 | 1 |
| 8 | L38 | 120 | 50 | 50 | 1 |
| 9 | L40 | 32 | 50 | 50 | 1 |
| 10 | L41 | 24,2 | 50 | 50 | 1 |
| 11 | L42 | 80 | 50 | 50 | 1 |
| 12 | L47 | 45,2 | 69 | 69 | 1 |
| 13 | L34 | 44,2 | 220 | 220 | 1 |
| 14 | L43 | 24,2 | 82 | 82 | 1 |
| 15 | L44 | 45 | 82 | 82 | 1 |
| 16 | L45 | 65,8 | 82 | 82 | 1 |
| 17 | L46 | 22,4 | 89 | 89 | 1 |
| 18 | L46-1 | 32,1 | 89 | 89 | 1 |
| 19 | L46-2 | 2 | 89 | 89 | 1 |
| 20 | L52 | 8,2 | 40 | 40 | 1 |
| 21 | L53 | 4,7 | 40 | 40 | 1 |
| 22 | L54 | 5,1 | 40 | 40 | 1 |
| 23 | L35 | 44,2 | 220 | 220 | 1 |
| 24 | L51 | 25,2 | 69 | 69 | 1 |
| 25 | L49 | 23,5 | 125 | 125 | 1 |
| 26 | L50 | 20 | 125 | 125 | 1 |
| 27 | L48 | 150 | 50 | 50 | 1 |
| 28 | L55 | 2,2 | 40 | 40 | 1 |
| 29 | L56 | 9,5 | 40 | 40 | 1 |
| 30 | L57 | 3,2 | 40 | 40 | 1 |
| 31 | L58 | 2,5 | 40 | 40 | 1 |

| Характеристика тепловых сетей от котельной СМУ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование узла | Длина, м | Диаметр подающего, м | Диаметр обратного, м | Тип прокладки |
| 1 | L1 | 220 | 159 | 159 | 1 |
| 2 | L2 | 81 | 159 | 159 | 1 |
| 3 | L3 | 11 | 100 | 100 | 1 |
| 4 | L22 | 5 | 76 | 76 | 1 |
| 5 | L4 | 12 | 50 | 50 | 1 |
| 6 | L9 | 81 | 108 | 108 | 1 |
| 7 | L10 | 49,9 | 100 | 100 | 1 |
| 8 | L11 | 11 | 50 | 50 | 1 |
| 9 | L5-1 | 362 | 76 | 76 | 1 |
| 10 | L5 | 44 | 100 | 100 | 1 |
| 11 | L6-1 | 98 | 76 | 76 | 1 |
| 12 | L6 | 10 | 40 | 40 | 1 |
| 13 | L7 | 37 | 100 | 100 | 1 |
| 14 | L8 | 20 | 76 | 76 | 1 |
| 15 | L18 | 12 | 76 | 76 | 1 |
| 16 | L22 | 8 | 76 | 76 | 1 |
| 17 | L20 | 5,9 | 76 | 76 | 1 |
| 18 | L12 | 21,6 | 100 | 100 | 1 |
| 19 | L13 | 59,8 | 100 | 100 | 1 |
| 20 | L14 | 18,2 | 100 | 100 | 1 |
| 21 | L15 | 29,8 | 100 | 100 | 1 |
| 22 | L16 | 81 | 82 | 82 | 1 |
| 23 | L17 | 9,9 | 76 | 76 | 1 |
| 24 | L19 | 40,9 | 76 | 76 | 1 |
| 25 | L21 | 88,05 | 57 | 57 | 1 |

| Характеристика тепловых сетей от котельной Мелентьево |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование узла | Длина, м | Диаметр подающего, м | Диаметр обратного, м | Тип прокладки |
| 1 | L20 | 28 | 40 | 40 | 1 |
| 2 | L21 | 27 | 76 | 76 | 1 |
| 3 | L22 | 32 | 76 | 76 | 1 |
| 4 | L19 | 48,7 | 10 | 100 | 1 |
| 5 | L18 | 8,5 | 76 | 76 | 1 |
| 6 | L15 | 2 | 76 | 76 | 1 |
| 7 | L14 | 5,8 | 100 | 100 | 1 |
| 8 | L13 | 20 | 150 | 150 | 1 |
| 9 | L12 | 80,1 | 150 | 150 | 1 |
| 10 | L16 | 58 | 50 | 50 | 1 |
| 11 | L17 | 42,68 | 50 | 50 | 1 |
| 12 | L5 | 35,1 | 150 | 150 | 1 |
| 13 | L4 | 26,38 | 89 | 89 | 1 |
| 14 | L3 | 14,97 | 89 | 89 | 1 |
| 15 | L7 | 19,9 | 89 | 89 | 1 |
| 16 | L11 | 15,3 | 76 | 76 | 1 |
| 17 | L10 | 20 | 150 | 150 | 1 |
| 18 | L9 | 55,31 | 150 | 150 | 1 |
| 19 | L8 | 32,4 | 89 | 89 | 1 |
| 20 | L6 | 8,04 | 150 | 150 | 1 |
| 21 | L1 | 34,5 | 89 | 89 | 1 |
| 22 | L2 | 98,93 | 89 | 89 | 1 |

| Характеристика тепловых сетей от котельной Агропромхимия |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование узла | Длина, м | Диаметр подающего, м | Диаметр обратного, м | Тип прокладки |
| 1 | L9 | 25,5 | 76 | 76 | 1 |
| 2 | L10 | 88,1 | 76 | 76 | 1 |
| 3 | L11 | 9,44 | 76 | 76 | 1 |
| 4 | L12 | 20 | 76 | 76 | 1 |
| 5 | L1 | 8,6 | 100 | 100 | 1 |
| 6 | L2 | 88 | 100 | 100 | 1 |
| 7 | L3 | 63,56 | 100 | 100 | 1 |
| 8 | L8 | 3 | 76 | 76 | 1 |
| 9 | L7 | 80,2 | 76 | 76 | 1 |
| 10 | L6 | 8 | 76 | 76 | 1 |
| 11 | L5 | 76,9 | 76 | 76 | 1 |
| 12 | L4 | 38,1 | 100 | 100 | 1 |

| Характеристика тепловых сетей от котельной Мелиорация |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование узла | Длина, м | Диаметр подающего, м | Диаметр обратного, м | Тип прокладки |
| 1 | L23 | 20,1 | 76 | 76 | 1 |
| 2 | L24 | 53,4 | 76 | 76 | 1 |
| 3 | L25 | 18,4 | 76 | 76 | 1 |
| 4 | L22 | 30 | 76 | 76 | 1 |
| 5 | L21 | 8 | 57 | 57 | 1 |
| 6 | L20 | 21,5 | 100 | 100 | 1 |
| 7 | L14 | 14 | 57 | 57 | 1 |
| 8 | L16 | 2 | 100 | 100 | 1 |
| 9 | L17 | 39,1 | 57 | 57 | 1 |
| 10 | L18 | 38 | 57 | 57 | 1 |
| 11 | L19 | 57 | 57 | 57 | 1 |
| 12 | L15 | 36,5 | 100 | 100 | 1 |
| 13 | L13 | 56,5 | 100 | 100 | 1 |
| 14 | L1 | 2 | 100 | 100 | 1 |
| 15 | L12 | 67,3 | 57 | 57 | 1 |
| 16 | L13 | 27,9 | 57 | 57 | 1 |
| 17 | L15 | 4 | 57 | 57 | 1 |
| 18 | L4 | 36,9 | 57 | 57 | 1 |
| 19 | L9 | 2 | 76 | 76 | 1 |
| 20 | L8 | 35,5 | 76 | 76 | 1 |
| 21 | L6 | 57,2 | 57 | 57 | 1 |
| 22 | L7 | 37,2 | 76 | 76 | 1 |
| 23 | L12 | 26,4 | 76 | 76 | 1 |
| 24 | L11 | 35 | 76 | 76 | 1 |
| 25 | L10 | 92,8 | 76 | 76 | 1 |
| 26 | L12-2 | 42,7 | 76 | 76 | 1 |

| Характеристика тепловых сетей от котельной Налоговая |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование узла | Длина, м | Диаметр подающего, м | Диаметр обратного, м | Тип прокладки |
| 1 | L1 | 24 | 108 | 108 | 1 |
| 2 | L3 | 17,2 | 89 | 89 | 1 |
| 3 | LСОШ 1 | 33 | 89 | 89 | 1 |
| 4 | L4 | 55 | 89 | 89 | 1 |
| 5 | L2 | 17 | 108 | 108 | 1 |
| 6 | LГМ | 42 | 76 | 76 | 1 |
| 7 | LГ | 17 | 42 | 42 | 1 |
| 8 | LСС3 | 67 | 89 | 89 | 1 |
| 9 | LСС2 | 38,3 | 89 | 89 | 1 |
| 10 | L5 | 124 | 89 | 89 | 1 |
| 11 | LКу2 | 6 | 57 | 57 | 1 |
| 12 | LКу3 | 1 | 57 | 57 | 1 |
| 13 | LД2 | 5 | 57 | 57 | 1 |
| 14 | LД1 | 13 | 57 | 57 | 1 |
| 15 | LМ | 17 | 42 | 42 | 1 |
| 16 | LИ | 21 | 76 | 76 | 1 |
| 17 | LСС1 | 53 | 89 | 89 | 1 |
| 18 | LКу1 | 29 | 57 | 57 | 1 |
| 19 | L6 | 40 | 89 | 89 | 1 |
| 20 | LДД | 35 | 89 | 89 | 1 |
| 21 | LБ1 | 78 | 89 | 89 | 1 |
| 22 | LБ2 | 17,5 | 57 | 57 | 1 |

| Характеристика тепловых сетей от котельной СОШ 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование узла | Длина, м | Диаметр подающего, м | Диаметр обратного, м | Тип прокладки |
| 1 | L11 | 40 | 76 | 76 | 1 |
| 2 | L12 | 81 | 100 | 100 | 1 |
| 3 | L6 | 4 | 76 | 76 | 1 |
| 4 | L9 | 4 | 50 | 50 | 1 |
| 5 | L1 | 20 | 100 | 100 | 1 |
| 6 | L3 | 100 | 76 | 76 | 1 |
| 7 | L2 | 60 | 100 | 100 | 1 |
| 8 | L5 | 12 | 76 | 76 | 1 |
| 9 | L7 | 51 | 76 | 76 | 1 |
| 10 | L8 | 12 | 76 | 76 | 1 |
| 11 | L10 | 20 | 76 | 76 | 1 |

| Характеристика тепловых сетей от котельной Пермас |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование узла | Длина, м | Диаметр подающего, м | Диаметр обратного, м | Тип прокладки |
| 1 | L11 | 15 | 50 | 50 | 1 |
| 2 | L9 | 1,5 | 50 | 50 | 1 |
| 3 | L7 | 1,5 | 50 | 50 | 1 |
| 4 | L5 | 29 | 50 | 50 | 1 |
| 5 | L3 | 10,5 | 50 | 50 | 1 |
| 6 | L2 | 16 | 50 | 50 | 1 |
| 7 | L1 | 5,5 | 50 | 50 | 1 |
| 8 | L4 | 13,6 | 50 | 50 | 1 |
| 9 | L6 | 36,5 | 50 | 50 | 1 |
| 10 | L8 | 2,8 | 50 | 50 | 1 |
| 11 | L10 | 28,9 | 50 | 50 | 1 |

| Характеристика тепловых сетей от котельной Осиново |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование узла | Длина, м | Диаметр подающего, м | Диаметр обратного, м | Тип прокладки |
| 1 | L1 | 87 | 89 | 89 | 1 |
| 2 | L2 | 185 | 89 | 89 | 1 |
| 3 | L3 | 15 | 89 | 89 | 1 |
| 4 | L4 | 20 | 32 | 32 | 1 |
| 5 | L5 | 19 | 32 | 32 | 1 |

| Характеристика тепловых сетей от котельной МБОУ Теребаево ООШ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование узла | Длина, м | Диаметр подающего, м | Диаметр обратного, м | Тип прокладки |
| 1 | L1 | 26 | 76 | 76 | 1 |
| 2 | L2 | 25 | 76 | 76 | 1 |
| 3 | L3 | 36,9 | 76 | 76 | 1 |

| Характеристика тепловых сетей от котельной МБОУ Байдаровская ООШ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование узла | Длина, м | Диаметр подающего, м | Диаметр обратного, м | Тип прокладки |
| 1 | L1 | 20 | 57 | 57 | 1 |
| 2 | L2 | 1,5 | 100 | 100 | 1 |

| Характеристика тепловых сетей от котельной Торговый центр |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование узла | Длина, м | Диаметр подающего, м | Диаметр обратного, м | Тип прокладки |
| 1 | L1 | 16,5 | 100 | 100 | 1 |
| 2 | L3 | 2 | 89 | 89 | 1 |
| 3 | L2 | 77 | 89 | 89 | 1 |
| 4 | L4 | 48,5 | 100 | 100 | 1 |
| 5 | L6 | 6,2 | 76 | 76 | 1 |
| 6 | L5 | 5,1 | 76 | 76 | 1 |
| 7 | L7 | 52,1 | 76 | 76 | 1 |
| 8 | L10 | 49 | 100 | 100 | 1 |
| 9 | L9 | 38 | 100 | 100 | 1 |
| 10 | L8 | 3 | 100 | 100 | 1 |
| 11 | L11 | 57,3 | 100 | 100 | 1 |
| 12 | L12 | 34,2 | 100 | 100 | 1 |

| Характеристика тепловых сетей от котельной БОУ СПО ВО Тотемский политехнический колледж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование узла | Длина, м | Диаметр подающего, м | Диаметр обратного, м | Тип прокладки |
| 1 | L14 | 17 | 50 | 50 | 1 |
| 2 | L13 | 26 | 89 | 89 | 1 |
| 3 | L12 | 10 | 76 | 76 | 1 |
| 4 | L10 | 22 | 89 | 89 | 1 |
| 5 | L11 | 26 | 89 | 89 | 1 |
| 6 | L3 | 11 | 50 | 50 | 1 |
| 7 | L15 | 16 | 50 | 50 | 1 |
| 8 | L9 | 49,5 | 108 | 108 | 1 |
| 9 | L8 | 51 | 108 | 108 | 1 |
| 10 | L7 | 7,2 | 57 | 57 | 1 |
| 11 | L1 | 20 | 108 | 108 | 1 |
| 12 | L2 | 34,5 | 50 | 50 | 1 |
| 13 | L3 | 10,5 | 50 | 50 | 1 |
| 14 | L4 | 26 | 108 | 108 | 1 |
| 15 | L5 | 24 | 108 | 108 | 1 |
| 16 | L6 | 12,7 | 57 | 57 | 1 |

| Характеристика тепловых сетей от котельной Борок |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование узла | Длина, м | Диаметр подающего, м | Диаметр обратного, м | Тип прокладки |
| 1 | L12 | 12 | 32 | 32 | 1 |
| 2 | L13 | 77 | 32 | 32 | 1 |
| 3 | L9 | 45 | 32 | 32 | 1 |
| 4 | L10 | 5 | 32 | 32 | 1 |
| 5 | L11 | 3 | 32 | 32 | 1 |
| 6 | L7 | 20 | 76 | 76 | 1 |
| 7 | L8 | 2 | 76 | 76 | 1 |
| 8 | L4 | 50 | 32 | 32 | 1 |
| 9 | L1 | 33 | 32 | 32 | 1 |
| 10 | L2 | 80 | 32 | 32 | 1 |
| 11 | L3 | 2 | 32 | 32 | 1 |
| 12 | L14 | 55 | 32 | 32 | 1 |
| 13 | L15 | 2 | 32 | 32 | 1 |
| 14 | L16 | 40 | 76 | 76 | 1 |
| 15 | L6 | 56 | 32 | 32 | 1 |
| 16 | L5 | 2 | 32 | 32 | 1 |

# ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Температурный график регулирования отпуска тепловой энергии 90-70 0С

| Температура наружного воздуха, 0С | Относительная нагрузка | Температура в подающем 0 трубопроводе, С | Температура в систему 0 отопления, С | Температура из системы 0 отопления, С | Температурный 0 перепад, С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -32 | 1,000 | 90,0 | 90,0 | 70,0 | 20,0 |
| -31 | 0,980 | 88,9 | 88,9 | 69,3 | 19,6 |
| -30 | 0,961 | 87,8 | 87,8 | 68,6 | 19,2 |
| -29 | 0,941 | 86,7 | 86,7 | 67,8 | 18,8 |
| -28 | 0,922 | 85,5 | 85,5 | 67,1 | 18,4 |
| -27 | 0,902 | 84,4 | 84,4 | 66,4 | 18,0 |
| -26 | 0,882 | 83,3 | 83,3 | 65,6 | 17,6 |
| -25 | 0,863 | 82,2 | 82,2 | 64,9 | 17,3 |
| -24 | 0,843 | 81,0 | 81,0 | 64,1 | 16,9 |
| -23 | 0,824 | 79,9 | 79,9 | 63,4 | 16,5 |
| -22 | 0,804 | 78,7 | 78,7 | 62,6 | 16,1 |
| -21 | 0,784 | 77,6 | 77,6 | 61,9 | 15,7 |
| -20 | 0,765 | 76,4 | 76,4 | 61,1 | 15,3 |
| -19 | 0,745 | 75,2 | 75,2 | 60,3 | 14,9 |
| -18 | 0,725 | 74,1 | 74,1 | 59,5 | 14,5 |
| -17 | 0,706 | 72,9 | 72,9 | 58,8 | 14,1 |
| -16 | 0,686 | 71,7 | 71,7 | 58,0 | 13,7 |
| -15 | 0,667 | 70,5 | 70,5 | 57,2 | 13,3 |
| -14 | 0,647 | 69,3 | 69,3 | 56,3 | 12,9 |
| -13 | 0,627 | 68,1 | 68,1 | 55,5 | 12,5 |
| -12 | 0,608 | 66,9 | 66,9 | 54,7 | 12,2 |
| -11 | 0,588 | 65,6 | 65,6 | 53,9 | 11,8 |
| -10 | 0,569 | 64,4 | 64,4 | 53,0 | 11,4 |
| -9 | 0,549 | 63,2 | 63,2 | 52,2 | 11,0 |
| -8 | 0,529 | 61,9 | 61,9 | 51,3 | 10,6 |
| -7 | 0,510 | 60,7 | 60,7 | 50,5 | 10,2 |
| -6 | 0,490 | 59,4 | 59,4 | 49,6 | 9,8 |
| -5 | 0,471 | 58,1 | 58,1 | 48,7 | 9,4 |
| -4 | 0,451 | 56,8 | 56,8 | 47,8 | 9,0 |
| -3 | 0,431 | 55,5 | 55,5 | 46,9 | 8,6 |
| -2 | 0,412 | 54,2 | 54,2 | 46,0 | 8,2 |
| -1 | 0,392 | 52,9 | 52,9 | 45,0 | 7,8 |
| 0 | 0,373 | 51,5 | 51,5 | 44,1 | 7,5 |
| 1 | 0,353 | 50,2 | 50,2 | 43,1 | 7,1 |
| 2 | 0,333 | 48,8 | 48,8 | 42,1 | 6,7 |
| 3 | 0,314 | 47,4 | 47,4 | 41,1 | 6,3 |
| 4 | 0,294 | 46,0 | 46,0 | 40,1 | 5,9 |
| 5 | 0,275 | 44,6 | 44,6 | 39,1 | 5,5 |
| 6 | 0,255 | 43,1 | 43,1 | 38,0 | 5,1 |
| 7 | 0,235 | 41,7 | 41,7 | 37,0 | 4,7 |
| 8 | 0,216 | 40,2 | 40,2 | 35,9 | 4,3 |

# ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Результаты гидравлического расчета тепловых сетей

## Приложение 4.1.  Гидравлический расчет сетей от котельной «Центральная»

Таблица 4.1. Потери напора в тепловой сети от котельной Центральная

| п/п | Наименование узла | Длина, м | Диаметр подающего, м | Диаметр обратного, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | L1 | 5 | 150 | 150 | 100,0892 | 1,574 | 6,596 | 0,27802556 |
| 2 | L2 | 45,7 | 150 | 150 | 0,8687 | 1,366 | 0,874 | 0,241306 |
| 3 | L3 | 150 | 150 | 150 | 99,2205 | 1,560 | 6,482 | 0,2756125 |
| 4 | L4 | 15,3 | 40 | 40 | 99,2205 | 2,194 | 294,886 | 0,2756125 |
| 5 | L5 | 59,5 | 150 | 150 | 99,2205 | 1,5604 | 294,886 | 0,2756125 |
| 6 | L6 | 10,9 | 150 | 150 | 99,2205 | 1,560 | 6,482 | 0,2756125 |
| 7 | L7 | 13 | 69 | 69 | 99,2205 | 7,374 | 6,482 | 0,2756125 |
| 8 | L8 | 73,1 | 100 | 100 | 2,9521 | 1,044 | 9,979 | 0,820028 |
| 9 | L3-1 | 15,8 | 76 | 76 | 1,65 | 1,010 | 3,13 | 0,458333 |
| 10 | L10 | 15,35 | 50 | 50 | 100,0892 | 1,416 | 6,596 | 0,27802556 |
| 11 | L11 | 35,9 | 100 | 100 | 0,8687 | 3,073 | 0,874 | 0,241306 |
| 12 | L12 | 4,25 | 50 | 50 | 99,2205 | 1,404 | 6,482 | 0,2756125 |
| 13 | L13 | 43,2 | 76 | 76 | 99,2205 | 6,078 | 294,886 | 0,2756125 |
| 14 | L14 | 36,8 | 50 | 50 | 99,2205 | 1,404 | 294,886 | 0,2756125 |
| 15 | L12 | 44,3 | 50 | 50 | 99,2205 | 1,404 | 6,482 | 0,2756125 |
| 16 | L16 | 10,9 | 150 | 150 | 99,2205 | 1,560 | 6,482 | 0,2756125 |
| 17 | L20 | 67,3 | 220 | 220 | 2,9521 | 2,158 | 9,979 | 0,000820028 |
| 18 | L20-1 | 87,4 | 220 | 220 | 1,65 | 1,206 | 3,13 | 0,000458333 |
| 19 | L23 | 7 | 50 | 50 | 100,0892 | 1,416 | 6,596 | 0,027802556 |
| 20 | L24 | 32,5 | 69 | 69 | 0,8687 | 6,456 | 0,874 | 0,000241306 |
| 21 | L25 | 10,2 | 50 | 50 | 99,2205 | 1,404 | 6,482 | 0,02756125 |
| 22 | L26 | 12,8 | 69 | 69 | 99,2205 | 7,374 | 294,886 | 0,02756125 |
| 23 | L27 | 20 | 50 | 50 | 99,2205 | 1,404 | 294,886 | 0,02756125 |
| 24 | L28 | 7 | 50 | 50 | 99,2205 | 1,404 | 6,482 | 0,02756125 |
| 25 | L29 | 45,6 | 220 | 220 | 99,2205 | 7,254 | 6,482 | 0,02756125 |
| 26 | L30 | 20,6 | 69 | 69 | 2,9521 | 2,194 | 9,979 | 0,000820028 |
| 27 | L31 | 44,2 | 220 | 220 | 1,65 | 1,206 | 3,13 | 0,000458333 |
| 28 | L32 | 10 | 50 | 50 | 99,2205 | 1,404 | 294,886 | 0,02756125 |
| 29 | L33 | 18 | 50 | 50 | 99,2205 | 1,404 | 6,482 | 0,02756125 |

Приложение 4.2.  Гидравлический расчет сетей от котельной «СМУ»

Таблица 4.2. Потери напора в тепловой сети от котельной СМУ

| п/п | Наименование узла | Длина, м | Диаметр подающего, м | Диаметр обратного, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | L1 | 220 | 159 | 159 | 63,0784 | 8,829 | 14,204 | 0,017521778 |
| 2 | L2 | 81 | 159 | 159 | 0,1881 | 2,632 | 0,028 | 0,00005225 |
| 3 | L3 | 11 | 100 | 100 | 62,8902 | 2,225 | 14,12 | 0,0174695 |
| 4 | L22 | 5 | 76 | 76 | 7,4235 | 4,547 | 1,663 | 0,002062083 |
| 5 | L4 | 12 | 50 | 50 | 1,594 | 2,256 | 2,922 | 0,000442778 |
| 6 | L9 | 81 | 108 | 108 | 1,594 | 4,835 | 2,922 | 0,000442778 |
| 7 | L10 | 49,9 | 100 | 100 | 4,298 | 1,520 | 0,561 | 0,001193889 |
| 8 | L11 | 11 | 50 | 50 | 1,5545 | 2,200 | 2,78 | 0,000431806 |
| 9 | L5-1 | 362 | 76 | 76 | 1,5545 | 9,523 | 2,78 | 0,000431806 |
| 10 | L5 | 44 | 100 | 100 | 2,7435 | 9,708 | 0,23 | 0,000762083 |
| 11 | L6-1 | 98 | 76 | 76 | 2,7435 | 1,680 | 0,23 | 0,000762083 |
| 12 | L6 | 10 | 40 | 40 | 1,5315 | 3,387 | 2,698 | 0,000425417 |
| 13 | L7 | 37 | 100 | 100 | 1,5315 | 5,419 | 2,698 | 0,000425417 |
| 14 | L8 | 20 | 76 | 76 | 43,1587 | 2,644 | 6,656 | 0,011988528 |
| 15 | L18 | 12 | 76 | 76 | 0,5665 | 3,470 | 9,36 | 0,000157361 |
| 16 | L22 | 8 | 76 | 76 | 42,5922 | 2,609 | 16,867 | 0,011831167 |
| 17 | L20 | 5,9 | 76 | 76 | 1,722 | 1,054 | 3,408 | 0,000478333 |
| 18 | L12 | 21,6 | 100 | 100 | 12,8627 | 4,551 | 4,976 | 0,003572972 |
| 19 | L13 | 59,8 | 100 | 100 | 4,486 | 1,587 | 1,723 | 0,001246111 |
| 20 | L14 | 18,2 | 100 | 100 | 4,486 | 1,587 | 1,723 | 0,001246111 |
| 21 | L15 | 29,8 | 100 | 100 | 2,7435 | 9,708 | 0,23 | 0,000762083 |
| 22 | L16 | 81 | 82 | 82 | 2,7435 | 1,443 | 0,23 | 0,000762083 |
| 23 | L17 | 9,9 | 76 | 76 | 1,5315 | 9,382 | 2,698 | 0,000425417 |
| 24 | L19 | 40,9 | 76 | 76 | 1,5315 | 9,382 | 2,698 | 0,000425417 |
| 25 | L21 | 88,05 | 57 | 57 | 43,1587 | 4,700 | 6,656 | 0,011988528 |

## Приложение 4.3.  Гидравлический расчет сетей от котельной «Мелентьевская»

Таблица 4.3. Потери напора в тепловой сети от котельной Мелентьевская

| п/п | Наименование узла | Длина, м | Диаметр подающего, м | Диаметр обратного, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | L20 | 28 | 40 | 40 | 54,4605 | 5,409 | 5,572 | 0,568 |
| 2 | L21 | 27 | 76 | 76 | 52,1708 | 1,0463 | 0,305 | 0,6794583 |
| 3 | L22 | 32 | 76 | 76 | 63,2897 | 1,4880 | 5,495 | 4,74444 |
| 4 | L19 | 48,7 | 10 | 100 | 71,2977 | 4,59 | 1,941 | 0,6747139 |
| 5 | L18 | 8,5 | 76 | 76 | 15,2977 | 7,9501 | 1,941 | 0,360472 |
| 6 | L15 | 2 | 76 | 76 | 2,6755 | 9,6033 | 20,905 | 0,360472 |
| 7 | L14 | 5,8 | 100 | 100 | 4,3971 | 8,4823 | 6,587 | 0,4354306 |
| 8 | L13 | 20 | 150 | 150 | 37,1935 | 1,8770 | 1,643 | 0,665861 |
| 9 | L12 | 80,1 | 150 | 150 | 79,2784 | 2,0882 | 15,007 | 0,331528 |
| 10 | L16 | 58 | 50 | 50 | 67,0617 | 1,5027 | 1,302 | 0,3688444 |
| 11 | L17 | 42,68 | 50 | 50 | 24,4605 | 3,4622 | 5,572 | 0,294917 |
| 12 | L5 | 35,1 | 150 | 150 | 34,1708 | 2,6861 | 0,305 | 0,6794583 |
| 13 | L4 | 26,38 | 89 | 89 | 24,2897 | 1,0855 | 5,495 | 4,74444 |
| 14 | L3 | 14,97 | 89 | 89 | 17,2977 | 5,7972 | 1,941 | 0,6747139 |
| 15 | L7 | 19,9 | 89 | 89 | 21,2977 | 5,7972 | 1,941 | 0,360472 |
| 16 | L11 | 15,3 | 76 | 76 | 15,6755 | 9,6033 | 20,905 | 0,360472 |
| 17 | L10 | 20 | 150 | 150 | 22,3971 | 3,7699 | 6,587 | 0,4354306 |
| 18 | L9 | 55,31 | 150 | 150 | 48,1935 | 1,8770 | 1,643 | 0,665861 |
| 19 | L8 | 32,4 | 89 | 89 | 24,2784 | 5,9319 | 15,007 | 0,331528 |
| 20 | L6 | 8,04 | 150 | 150 | 4,0617 | 1,6697 | 1,302 | 0,3688444 |
| 21 | L1 | 34,5 | 89 | 89 | 32,3971 | 1,0708 | 6,587 | 0,294917 |
| 22 | L2 | 98,93 | 89 | 89 | 99,1935 | 5,3317 | 1,643 | 0,665861 |

## Приложение 4.4.  Гидравлический расчет сетей от котельной Осиново

Таблица 4.4. Потери напора в тепловой сети от котельной Осиново

| п/п | Наименование узла | Длина, м | Диаметр подающего, м | Диаметр обратного, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | L1 | 87 | 89 | 89 | 91,2146 | 1,1264 | 19,078 | 4,7004056 |
| 2 | L2 | 185 | 89 | 89 | 144,1324 | 5,4199 | 4,428 | 8,3370111 |
| 3 | L3 | 15 | 89 | 89 | 12,65 | 2,9037 | 4,307 | 0,180556 |
| 4 | L4 | 20 | 32 | 32 | 17,265 | 9,1574 | 0,726 | 2,36111 |
| 5 | L5 | 19 | 32 | 32 | 21,075 | 2,5917 | 0,335 | 2,8333 |

## Приложение 4.5. Гидравлический расчет сетей от котельной Агропромхимия

Таблица 4.5. Потери напора в тепловой сети от котельной Агропромхимия

| п/п | Наименование узла | Длина, м | Диаметр подающего, м | Диаметр обратного, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | L9 | 25,5 | 76 | 76 | 21,4605 | 1,4985 | 5,572 | 0,6794583 |
| 2 | L10 | 88,1 | 76 | 76 | 90,1708 | 1,0463 | 0,305 | 4,74444 |
| 3 | L11 | 9,44 | 76 | 76 | 7,2897 | 1,4880 | 5,495 | 0,6747139 |
| 4 | L12 | 20 | 76 | 76 | 18,2977 | 7,9501 | 1,941 | 0,360472 |
| 5 | L1 | 8,6 | 100 | 100 | 7,2977 | 4,59 | 1,941 | 0,360472 |
| 6 | L2 | 88 | 100 | 100 | 7,6755 | 5,5468 | 20,905 | 0,4354306 |
| 7 | L3 | 63,56 | 100 | 100 | 57,3971 | 8,4823 | 6,587 | 0,665861 |
| 8 | L8 | 3 | 76 | 76 | 2,1935 | 7,3117 | 1,643 | 0,331528 |
| 9 | L7 | 80,2 | 76 | 76 | 77,2784 | 8,1347 | 15,007 | 0,3688444 |
| 10 | L6 | 8 | 76 | 76 | 7,0617 | 6,5043 | 1,302 | 0,294917 |
| 11 | L5 | 76,9 | 76 | 76 | 72,4605 | 1,4985 | 5,572 | 0,6794583 |
| 12 | L4 | 38,1 | 100 | 100 | 27,1708 | 6,0438 | 0,305 | 4,74444 |

## Приложение 4.6. Гидравлический расчет  сетей от котельной СОШ 2

Таблица 4.6. Потери напора в тепловой сети от котельной СОШ 2

| п/п | Наименование узла | Длина, м | Диаметр подающего, м | Диаметр обратного, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | L11 | 40 | 76 | 76 | 37,4605 | 1,4985 | 5,572 | 0,679458 |
| 2 | L12 | 81 | 100 | 100 | 78,1708 | 6,0438 | 0,305 | 4,7444 |
| 3 | L6 | 4 | 76 | 76 | 3,2897 | 1,4880 | 5,495 | 0,674714 |
| 4 | L9 | 4 | 50 | 50 | 3,2977 | 1,836 | 1,941 | 0,36047 |
| 5 | L1 | 20 | 100 | 100 | 17,2977 | 4,59 | 1,941 | 0,36047 |
| 6 | L3 | 100 | 76 | 76 | 99,6755 | 9,6033 | 20,905 | 0,435431 |
| 7 | L2 | 60 | 100 | 100 | 58,3971 | 8,4823 | 6,587 | 0,66586 |
| 8 | L5 | 12 | 76 | 76 | 9,1935 | 7,3117 | 1,643 | 0,33153 |
| 9 | L7 | 51 | 76 | 76 | 47,2784 | 8,1347 | 15,007 | 0,368844 |
| 10 | L8 | 12 | 76 | 76 | 9,0617 | 6,5043 | 1,302 | 0,29492 |
| 11 | L10 | 20 | 76 | 76 | 21,4605 | 1,4985 | 5,572 | 0,679458 |

## Приложение 4.7. Гидравлический расчет сетей от котельной Школа

Таблица 4.7. Потери напора в тепловой сети от котельной Школа

| п/п | Наименование узла | Длина, м | Диаметр подающего, м | Диаметр обратного, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | L11 | 40 | 76 | 76 | 37,5241 | 5,22215 | 2,191 | 0,236781 |
| 2 | L12 | 81 | 100 | 100 | 0,125 | 4,42321 | 0,011 | 3,472205 |
| 3 | L6 | 4 | 76 | 76 | 1,35 | 8,27055 | 0,057 | 0,375 |
| 4 | L9 | 4 | 50 | 50 | 1,35 | 1,9108 | 2,099 | 0,375 |
| 5 | L1 | 20 | 100 | 100 | 7,0491 | 2,4943 | 1,5 | 0,195808 |
| 6 | L3 | 100 | 76 | 76 | 4,8316 | 2,96 | 0,708 | 0,134211 |
| 7 | L2 | 60 | 100 | 100 | 0,9185 | 3,2501 | 0,977 | 0,25514 |
| 8 | L5 | 12 | 76 | 76 | 3,913 | 2,39723 | 0,465 | 0,108694 |
| 9 | L7 | 51 | 76 | 76 | 1,6621 | 1,01826 | 3,176 | 0,46169 |
| 10 | L8 | 12 | 76 | 76 | 2,2509 | 1,37898 | 0,156 | 0,62525 |
| 11 | L10 | 20 | 76 | 76 | 4,8316 | 2,96 | 0,708 | 0,134211 |

## Приложение 4.8. Гидравлический расчет сетей от котельной «Пермас»

Таблица 4.8. Потери напора в тепловых сетях от котельной

| п/п | Наименование узла | Длина, м | Диаметр подающего, м | Диаметр обратного, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | L11 | 15 | 50 | 50 | 10,4605 | 3,46221 | 5,572 | 1,679458 |
| 2 | L9 | 1,5 | 50 | 50 | 1,1708 | 2,41755 | 0,305 | 4,0744405 |
| 3 | L7 | 1,5 | 50 | 50 | 1,2897 | 3,43803 | 5,495 | 1,674714 |
| 4 | L5 | 29 | 50 | 50 | 19,2977 | 1,8368 | 1,941 | 1,36047 |
| 5 | L3 | 10,5 | 50 | 50 | 9,2977 | 1,8368 | 1,941 | 1, 36047 |
| 6 | L2 | 16 | 50 | 50 | 14,6755 | 2,21875 | 20,905 | 1,435431 |
| 7 | L1 | 5,5 | 50 | 50 | 3,3971 | 3,39292 | 6,587 | 1,66586 |
| 8 | L4 | 13,6 | 50 | 50 | 11,1935 | 1,68931 | 1,643 | 1,33153 |
| 9 | L6 | 36,5 | 50 | 50 | 21,2784 | 1,87946 | 15,007 | 1,368844 |
| 10 | L8 | 2,8 | 50 | 50 | 1,0617 | 1,50276 | 1,302 | 1,29492 |
| 11 | L10 | 28,9 | 50 | 50 | 22,4605 | 3,46221 | 5,572 | 1,679458 |

Таблица 4.9. Потери напора в тепловых сетях от котельной

| Наименова ние начала участка | Наименов ание конца участка | Длина участка, м | Наружн ый диаметp тpубопp овода, мм | Толщин а стенки, мм | Внутpе нний диаметp тpубопp овода, мм | Площадь сечения трубопрово да, м2 | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Расход воды в подающем трубопрово де, т/ч | Расход воды в подающе м трубопро воде, м3/ч | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Коэф-т трения | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Потери напора в МС, м | Линейны е потери напора , м | Потери напора на участке, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Котельная СМУ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кот (1) | 2 | 40 | 89 | 3,5 | 82 | 0,00528 | 0,086 | 4,3 | 4,4 | 0,23 | 0,048 | 1,586 | 0,044 | 0,127 | 0,171 |
| 2 | 3 | 120 | 89 | 3,5 | 82 | 0,00528 | 0,062 | 3,1 | 3,2 | 0,16 | 0,049 | 0,769 | 0,065 | 0,185 | 0,249 |
| 3 | ддт | 80 | 76 | 3,5 | 69 | 0,00374 | 0,010 | 0,5 | 0,5 | 0,04 | 0,052 | 0,052 | 0,003 | 0,008 | 0,011 |
| 2 | Магазин | 10 | 57 | 3,5 | 50 | 0,00196 | 0,025 | 1,2 | 1,3 | 0,17 | 0,055 | 1,638 | 0,011 | 0,033 | 0,044 |
| 3 | Библиот ека | 18 | 76 | 3,5 | 69 | 0,00374 | 0,052 | 2,6 | 2,6 | 0,19 | 0,051 | 1,333 | 0,017 | 0,048 | 0,065 |
|  | Итого | 268 |  |  |  |  | 0,086 | 4,3 | 4,4 |  |  |  |  |  | 0,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | Котельная Центральная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кот (1) | 2 | 5 | 108 | 4 | 100 | 0,00785 | 0,103 | 5,2 | 5,3 | 0,19 | 0,046 | 0,804 | 0,003 | 0,008 | 0,011 |
| 2 | 3 | 20 | 89 | 3,5 | 82 | 0,00528 | 0,083 | 4,2 | 4,3 | 0,22 | 0,048 | 1,397 | 0,020 | 0,056 | 0,075 |
| 3 | Магазин | 20 | 76 | 3,5 | 69 | 0,00374 | 0,020 | 1,0 | 1,0 | 0,07 | 0,051 | 0,204 | 0,003 | 0,008 | 0,011 |
| 3 | 4 | 40 | 89 | 3,5 | 82 | 0,00528 | 0,063 | 3,2 | 3,2 | 0,17 | 0,049 | 0,807 | 0,023 | 0,065 | 0,087 |
| 4 | склад | 10 | 57 | 3,5 | 50 | 0,00196 | 0,020 | 1,0 | 1,0 | 0,14 | 0,055 | 1,094 | 0,008 | 0,022 | 0,030 |
| 4 | 5 | 79 | 89 | 3,5 | 82 | 0,00528 | 0,043 | 2,2 | 2,2 | 0,11 | 0,049 | 0,378 | 0,021 | 0,060 | 0,081 |
| 5 | 6 | 5 | 42 | 2,5 | 37 | 0,00107 | 0,010 | 0,5 | 0,5 | 0,13 | 0,059 | 1,330 | 0,005 | 0,013 | 0,018 |
| 5 | 6 | 10 | 89 | 3,5 | 82 | 0,00528 | 0,033 | 1,7 | 1,7 | 0,09 | 0,049 | 0,223 | 0,002 | 0,004 | 0,006 |
| 6 | Магазин | 40 | 76 | 3,5 | 69 | 0,00374 | 0,020 | 1,0 | 1,0 | 0,07 | 0,051 | 0,204 | 0,006 | 0,016 | 0,022 |
| 6 | 6 | 80 | 57 | 3,5 | 50 | 0,00196 | 0,013 | 0,7 | 0,7 | 0,09 | 0,055 | 0,465 | 0,026 | 0,074 | 0,100 |
| 2 | склад | 14 | 57 | 3,5 | 50 | 0,00196 | 0,020 | 1,0 | 1,0 | 0,14 | 0,055 | 1,094 | 0,011 | 0,031 | 0,041 |
|  | Итого | 323 |  |  |  |  | 0,103 | 5,2 | 5,3 |  |  |  |  |  | 0,2 |

| Наименов ание начала участка | Наименова ние конца участка | Длина участка, м | Наружн ый диаметp тpубопp овода, мм | Толщина стенки, мм | Внутpе нний диаметp тpубопp овода, мм | Площадь сечения трубопрово да, м2 | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Расход воды в подающе м трубопро воде, т/ч | Расход воды в подающем трубопрово де, м3/ч | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Коэф-т трения | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Потери напора в МС, м | Линейн ые потери напора , м | Потери напора на участке, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Котельная Мелентьевская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кот (1) | 2 | 10,5 | 89 | 3,5 | 82 | 0,00528 | 0,168 | 8,4 | 8,6 | 0,45 | 0,048 | 6,0 | 0,044 | 0,126 | 0,170 |
| 2 | 3 | 27 | 57 | 3,5 | 50 | 0,00196 | 0,122 | 6,1 | 6,3 | 0,87 | 0,055 | 40,5 | 0,766 | 2,187 | 2,953 |
| 3 | црб | 10 | 57 | 3,5 | 50 | 0,00196 | 0,078 | 3,9 | 4,0 | 0,55 | 0,055 | 16,5 | 0,115 | 0,329 | 0,444 |
| 3 | Адм зд | 60 | 57 | 3,5 | 50 | 0,00196 | 0,044 | 2,2 | 2,3 | 0,31 | 0,055 | 5,4 | 0,225 | 0,643 | 0,868 |
| 2 | Магазин | 16 | 57 | 3,5 | 50 | 0,00196 | 0,045 | 2,3 | 2,3 | 0,32 | 0,055 | 5,6 | 0,062 | 0,178 | 0,240 |
|  | Итого | 123,5 |  |  |  |  | 0,168 | 8,4 | 8,6 |  |  |  |  |  | 4,7 |
|  |  |  |  |  | Котельная Осиново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кот (1) | 2 | 10 | 89 | 3,5 | 82 | 0,00528 | 0,406 | 20,3 | 20,9 | 1,07 | 0,048 | 33,272 | 0,233 | 0,665 | 0,898 |
| 2 | ОШ | 42 | 89 | 3,5 | 82 | 0,00528 | 0,3532 | 17,7 | 18,2 | 0,93 | 0,048 | 25,162 | 0,740 | 2,114 | 2,853 |
| 2 | Уч. Больница | 36 | 89 | 4 | 81 | 0,00515 | 0,0530 | 2,7 | 2,7 | 0,14 | 0,049 | 0,610 | 0,015 | 0,044 | 0,059 |
|  | Итого | 88 |  |  |  |  | 0,406 | 20,3 | 20,9 |  |  |  | 0,988 | 2,823 | 3,8 |
|  |  |  |  |  |  | Котельная Агропромхимия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кот (1) | 2 | 20 | 76 | 3,5 | 69 | 0,00374 | 0,199 | 9,9 | 10,2 | 0,74 | 0,050 | 19,757 | 0,277 | 0,790 | 1,067 |
| 2 | ОШ | 150 | 76 | 3,5 | 69 | 0,00374 | 0,091 | 4,6 | 4,7 | 0,34 | 0,050 | 4,147 | 0,435 | 1,244 | 1,679 |
| 2 | ДК | 40 | 76 | 3,5 | 69 | 0,00374 | 0,1079 | 5,4 | 5,5 | 0,40 | 0,050 | 5,825 | 0,163 | 0,466 | 0,629 |
|  | Итого | 210 |  |  |  |  | 0,199 | 9,9 | 10,2 |  |  |  | 0,875 | 2,500 | 3,4 |
|  |  |  |  |  |  | Котельная СОШ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кот (1) | ОШ | 40 | 89 | 3,5 | 82 | 0,00528 | 0,071 | 3,6 | 3,7 | 0,19 | 0,049 | 1,035 | 0,029 | 0,083 | 0,112 |
|  | Итого | 40 |  |  |  |  | 0,071 | 3,6 | 3,7 |  |  |  | 0,029 | 0,083 | 0,112 |
| Наименов ание начала участка | Наименова ние конца участка | Длина участка, м | Наружн ый диаметp тpубопp овода, мм | Толщина стенки, мм | Внутpе нний диаметp тpубопp овода, мм | Площадь сечения трубопрово да, м2 | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Расход воды в подающе м трубопро воде, т/ч | Расход воды в подающем трубопрово де, м3/ч | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Коэф-т трения | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Потери напора в МС, м | Линейн ые потери напора , м | Потери напора на участке, м |
|  |  |  |  |  | Котельная Пермас |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кот (1) | 2 | 10,5 | 89 | 3,5 | 82 | 0,00528 | 0,168 | 8,4 | 8,6 | 0,45 | 0,048 | 6,0 | 0,044 | 0,126 | 0,170 |
| 2 | 3 | 27 | 57 | 3,5 | 50 | 0,00196 | 0,122 | 6,1 | 6,3 | 0,87 | 0,055 | 40,5 | 0,766 | 2,187 | 2,953 |
| 3 | црб | 10 | 57 | 3,5 | 50 | 0,00196 | 0,078 | 3,9 | 4,0 | 0,55 | 0,055 | 16,5 | 0,115 | 0,329 | 0,444 |
| 3 | Адм зд | 60 | 57 | 3,5 | 50 | 0,00196 | 0,044 | 2,2 | 2,3 | 0,31 | 0,055 | 5,4 | 0,225 | 0,643 | 0,868 |
| 2 | Магазин | 16 | 57 | 3,5 | 50 | 0,00196 | 0,045 | 2,3 | 2,3 | 0,32 | 0,055 | 5,6 | 0,062 | 0,178 | 0,240 |
|  | Итого | 123,5 |  |  |  |  | 0,168 | 8,4 | 8,6 |  |  |  |  |  | 4,7 |
|  |  |  |  |  | Котельная Осиново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кот (1) | 2 | 10 | 89 | 3,5 | 82 | 0,00528 | 0,406 | 20,3 | 20,9 | 1,07 | 0,048 | 33,272 | 0,233 | 0,665 | 0,898 |
| 2 | ОШ | 42 | 89 | 3,5 | 82 | 0,00528 | 0,3532 | 17,7 | 18,2 | 0,93 | 0,048 | 25,162 | 0,740 | 2,114 | 2,853 |
| 2 | Уч. Больница | 36 | 89 | 4 | 81 | 0,00515 | 0,0530 | 2,7 | 2,7 | 0,14 | 0,049 | 0,610 | 0,015 | 0,044 | 0,059 |
|  | Итого | 88 |  |  |  |  | 0,406 | 20,3 | 20,9 |  |  |  | 0,988 | 2,823 | 3,8 |
|  |  |  |  |  |  | Котельная Налоговая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кот (1) | 2 | 20 | 76 | 3,5 | 69 | 0,00374 | 0,199 | 9,9 | 10,2 | 0,74 | 0,050 | 19,757 | 0,277 | 0,790 | 1,067 |
| 2 | ОШ | 150 | 76 | 3,5 | 69 | 0,00374 | 0,091 | 4,6 | 4,7 | 0,34 | 0,050 | 4,147 | 0,435 | 1,244 | 1,679 |
| 2 | ДК | 40 | 76 | 3,5 | 69 | 0,00374 | 0,1079 | 5,4 | 5,5 | 0,40 | 0,050 | 5,825 | 0,163 | 0,466 | 0,629 |
|  | Итого | 210 |  |  |  |  | 0,199 | 9,9 | 10,2 |  |  |  | 0,875 | 2,500 | 3,4 |
|  |  |  |  |  |  | Котельная СОШ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кот (1) | ОШ | 40 | 89 | 3,5 | 82 | 0,00528 | 0,071 | 3,6 | 3,7 | 0,19 | 0,049 | 1,035 | 0,029 | 0,083 | 0,112 |
|  | Итого | 40 |  |  |  |  | 0,071 | 3,6 | 3,7 |  |  |  | 0,029 | 0,083 | 0,112 |

| Наименов ание начала участка | Наименова ние конца участка | Длина участка, м | Наружн ый диаметp тpубопp овода, мм | Толщина стенки, мм | Внутpе нний диаметp тpубопp овода, мм | Площадь сечения трубопрово да, м2 | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Расход воды в подающе м трубопро воде, т/ч | Расход воды в подающем трубопрово де, м3/ч | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Коэф-т трения | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Потери напора в МС, м | Линейн ые потери напора , м | Потери напора на участке, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Котельная Теребаево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кот (1) | 2 | 10,5 | 89 | 3,5 | 82 | 0,00528 | 0,168 | 8,4 | 8,6 | 0,45 | 0,048 | 6,0 | 0,044 | 0,126 | 0,170 |
| 2 | 3 | 27 | 57 | 3,5 | 50 | 0,00196 | 0,122 | 6,1 | 6,3 | 0,87 | 0,055 | 40,5 | 0,766 | 2,187 | 2,953 |
| 3 | црб | 10 | 57 | 3,5 | 50 | 0,00196 | 0,078 | 3,9 | 4,0 | 0,55 | 0,055 | 16,5 | 0,115 | 0,329 | 0,444 |
| 3 | Адм зд | 60 | 57 | 3,5 | 50 | 0,00196 | 0,044 | 2,2 | 2,3 | 0,31 | 0,055 | 5,4 | 0,225 | 0,643 | 0,868 |
| 2 | Магазин | 16 | 57 | 3,5 | 50 | 0,00196 | 0,045 | 2,3 | 2,3 | 0,32 | 0,055 | 5,6 | 0,062 | 0,178 | 0,240 |
|  | Итого | 123,5 |  |  |  |  | 0,168 | 8,4 | 8,6 |  |  |  |  |  | 4,7 |
|  |  |  |  |  | Котельная Байдарово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кот (1) | 2 | 10 | 89 | 3,5 | 82 | 0,00528 | 0,406 | 20,3 | 20,9 | 1,07 | 0,048 | 33,272 | 0,233 | 0,665 | 0,898 |
| 2 | ОШ | 42 | 89 | 3,5 | 82 | 0,00528 | 0,3532 | 17,7 | 18,2 | 0,93 | 0,048 | 25,162 | 0,740 | 2,114 | 2,853 |
| 2 | Уч. Больница | 36 | 89 | 4 | 81 | 0,00515 | 0,0530 | 2,7 | 2,7 | 0,14 | 0,049 | 0,610 | 0,015 | 0,044 | 0,059 |
|  | Итого | 88 |  |  |  |  | 0,406 | 20,3 | 20,9 |  |  |  | 0,988 | 2,823 | 3,8 |
|  |  |  |  |  |  | Котельная Борок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кот (1) | 2 | 20 | 76 | 3,5 | 69 | 0,00374 | 0,199 | 9,9 | 10,2 | 0,74 | 0,050 | 19,757 | 0,277 | 0,790 | 1,067 |
| 2 | ОШ | 150 | 76 | 3,5 | 69 | 0,00374 | 0,091 | 4,6 | 4,7 | 0,34 | 0,050 | 4,147 | 0,435 | 1,244 | 1,679 |
| 2 | ДК | 40 | 76 | 3,5 | 69 | 0,00374 | 0,1079 | 5,4 | 5,5 | 0,40 | 0,050 | 5,825 | 0,163 | 0,466 | 0,629 |
|  | Итого | 210 |  |  |  |  | 0,199 | 9,9 | 10,2 |  |  |  | 0,875 | 2,500 | 3,4 |
|  |  |  |  |  |  | Котельная СОШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кот (1) | ОШ | 40 | 89 | 3,5 | 82 | 0,00528 | 0,071 | 3,6 | 3,7 | 0,19 | 0,049 | 1,035 | 0,029 | 0,083 | 0,112 |
|  | Итого | 40 |  |  |  |  | 0,071 | 3,6 | 3,7 |  |  |  | 0,029 | 0,083 | 0,112 |

# ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Результаты расчета нормативных тепловых потерь

|  |  |  |  |  |  | Котельная Центральная |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месяц | Темпера тура наружно го воздуха, °C | Темпера тура подающ его,°C | Темпера тура обратног о,°C | Темпера тура грунта,° C | Темпера тура в подвала х,°C | Потери тепла подающ его, Гкал | Потери тепла обратног о, Гкал | Расход на утечки из подающего, т | Потери тепла от утечек из подающег о, Гкал | Расход на утечки из обратного, т | Потери тепла от утечек из обратног о, Гкал | Расход на утечки у потребителе й, т | Потери тепла от утечек у потребителей, Гкал |
| Январь (О) | -13 | 69,8 | 54,3 | 2,1 | 5 | 81,90 | 48,15 | 51,60 | 3,60 | 52,12 | 2,83 | 120,48 | 7,48 |
| Февраль (О) | -11,9 | 68,2 | 53,3 | 3 | 5 | 71,42 | 42,06 | 46,65 | 3,18 | 47,10 | 2,51 | 108,82 | 6,61 |
| Март (О) | -6,2 | 60,1 | 48 | 4 | 5 | 67,45 | 39,62 | 51,88 | 3,12 | 52,28 | 2,51 | 120,48 | 6,51 |
| Апрель (О) | 2,1 | 47,8 | 39,8 | 6,3 | 5 | 47,66 | 27,89 | 50,51 | 2,41 | 50,76 | 2,02 | 116,60 | 5,11 |
| Май (О) | 9,1 | 36,4 | 32 | 7,5 | 5 | 16,10 | 9,32 | 25,37 | 0,92 | 25,45 | 0,81 | 58,30 | 1,99 |
| Июнь (О) | 0 | 51 | 42 | 0 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Июль (О) | 0 | 51 | 42 | 0 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Август (О) | 0 | 51 | 42 | 0 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сентябрь (О) | 8,5 | 37,5 | 32,7 | 5 | 5 | 17,75 | 10,14 | 25,36 | 0,95 | 25,45 | 0,83 | 58,30 | 2,05 |
| Октябрь (О) | 1,9 | 48,1 | 40 | 4 | 5 | 51,49 | 29,86 | 52,18 | 2,51 | 52,45 | 2,10 | 120,48 | 5,31 |
| Ноябрь (О) | -4,5 | 57,7 | 46,4 | 3 | 5 | 62,94 | 36,76 | 50,27 | 2,90 | 50,63 | 2,35 | 116,60 | 6,07 |
| Декабрь (О) | -10,4 | 66,1 | 51,9 | 2,1 | 5 | 76,97 | 45,14 | 51,71 | 3,42 | 52,18 | 2,71 | 120,48 | 7,11 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 493,69 | 288,94 | 405,52 | 23,02 | 408,42 | 18,67 | 940,54 | 48,23 |

|  |  |  |  |  |  | Котельная Мелиорация |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месяц | Темпера тура наружно го воздуха, °C | Темпера тура подающ его,°C | Темпера тура обратног о,°C | Темпера тура грунта,° C | Темпера тура в подвала х,°C | Потери тепла подающ его, Гкал | Потери тепла обратног о, Гкал | Расход на утечки из подающего, т | Потери тепла от утечек из подающег о, Гкал | Расход на утечки из обратного, т | Потери тепла от утечек из обратног о, Гкал | Расход на утечки у потребителе й, т | Потери тепла от утечек у потребителей, Гкал |
| Январь (О) | -13,1 | 71,5 | 55,6 | 2,1 | 5 | 88,28 | 41 | 37,61 | 2,69 | 37,92 | 2,11 | 61 | 3,88 |
| Февраль (О) | -11,9 | 70 | 54,6 | 3 | 5 | 76,97 | 35,76 | 34 | 2,38 | 34,27 | 1,87 | 55,1 | 3,43 |
| Март (О) | -6,2 | 62,4 | 49,8 | 4 | 5 | 74,57 | 34,57 | 37,81 | 2,36 | 38,03 | 1,89 | 61 | 3,42 |
| Апрель (О) | 2,1 | 50,9 | 42,3 | 6,3 | 5 | 55,46 | 25,62 | 36,8 | 1,87 | 36,92 | 1,56 | 59,03 | 2,75 |
| Май (О) | 9 | 40,7 | 35,4 | 7,5 | 5 | 20,79 | 9,54 | 18,48 | 0,75 | 18,51 | 0,66 | 29,52 | 1,12 |
| Сентябрь (О) | 8,5 | 41,5 | 35,9 | 6,3 | 5 | 22,02 | 10,08 | 18,47 | 0,77 | 18,51 | 0,66 | 29,52 | 1,14 |
| Октябрь (О) | 1,9 | 51,2 | 42,5 | 4 | 5 | 60,68 | 27,94 | 38,02 | 1,95 | 38,15 | 1,62 | 61 | 2,86 |
| Ноябрь (О) | -4,5 | 60,1 | 48,3 | 3 | 5 | 70,66 | 32,67 | 36,63 | 2,2 | 36,83 | 1,78 | 59,03 | 3,2 |
| Декабрь (О) | -10,4 | 68 | 53,4 | 2,1 | 5 | 83,98 | 38,94 | 37,69 | 2,56 | 37,96 | 2,03 | 61 | 3,7 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 553,42 | 256,1 | 295,51 | 17,53 | 297,1 | 14,18 | 476,19 | 25,51 |

|  |  |  |  |  |  | Котельная Налоговая |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месяц | Темпера тура наружно го воздуха, °C | Темпера тура подающ его,°C | Темпера тура обратног о,°C | Темпера тура грунта,° C | Темпера тура в подвала х,°C | Потери тепла подающ его, Гкал | Потери тепла обратног о, Гкал | Расход на утечки из подающего, т | Потери тепла от утечек из подающег о, Гкал | Расход на утечки из обратного, т | Потери тепла от утечек из обратног о, Гкал | Расход на утечки у потребителе й, т | Потери тепла от утечек у потребителей, Гкал |
| Январь (О) | -13,1 | 67,4 | 54,8 | 2,1 | 5 | 29,97 | 17,56 | 11,08 | 0,75 | 11,17 | 0,61 | 23,48 | 1,43 |
| Февраль (О) | -11,9 | 65,9 | 53,8 | 3 | 5 | 26,12 | 15,33 | 10,01 | 0,66 | 10,09 | 0,54 | 21,2 | 1,27 |
| Март (О) | -6,2 | 58,6 | 48,8 | 4 | 5 | 24,86 | 14,52 | 11,13 | 0,65 | 11,2 | 0,55 | 23,48 | 1,26 |
| Апрель (О) | 2,1 | 47,5 | 40,9 | 6,3 | 5 | 17,85 | 10,34 | 10,83 | 0,51 | 10,87 | 0,44 | 22,72 | 1 |
| Май (О) | 9,1 | 37,4 | 33,5 | 7,5 | 5 | 6,26 | 3,55 | 5,44 | 0,2 | 5,45 | 0,18 | 11,36 | 0,4 |
| Сентябрь (О) | 8,5 | 38,3 | 34,2 | 6,3 | 5 | 6,67 | 3,77 | 5,44 | 0,21 | 5,45 | 0,19 | 11,36 | 0,41 |
| Октябрь (О) | 1,9 | 47,8 | 41,1 | 4 | 5 | 19,33 | 11,09 | 11,19 | 0,53 | 11,23 | 0,46 | 23,48 | 1,04 |
| Ноябрь (О) | -4,5 | 56,4 | 47,2 | 3 | 5 | 23,27 | 13,5 | 10,78 | 0,61 | 10,84 | 0,51 | 22,72 | 1,18 |
| Декабрь (О) | -10,4 | 64 | 52,5 | 2,1 | 5 | 28,23 | 16,49 | 11,1 | 0,71 | 11,18 | 0,59 | 23,48 | 1,37 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 182,56 | 106,15 | 87 | 4,83 | 87,48 | 4,07 | 183,28 | 9,36 |

|  |  |  |  |  |  | Котельная Мелентьевская |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месяц | Темпер атура наружн ого воздуха ,°C | Темпер атура подающ его,°C | Темпер атура обратно го,°C | Темпер атура грунта,° C | Темпер атура в подвала х,°C | Потери тепла подающ его, Гкал | Потери тепла обратно го, Гкал | Расход на утечки из подающег о, т | Потери тепла от утечек из подающе го, Гкал | Расход на утечки из обратног о, т | Потери тепла от утечек из обратного, Гкал | Расход на утечки у потребителе й, т | Потери тепла от утечек у потреби телей, Гкал |
| Январь (О) | -13,1 | 70,7 | 55 | 0 | 5 | 18,53 | 13,02 | 6,18 | 0,44 | 6,23 | 0,34 | 24,91 | 1,61 |
| Февраль (О) | -11,9 | 69,1 | 54 | 0 | 5 | 16,24 | 11,41 | 5,59 | 0,39 | 5,63 | 0,3 | 22,5 | 1,43 |
| Март (О) | -6,2 | 61,3 | 49 | 0 | 5 | 15,32 | 10,73 | 6,21 | 0,38 | 6,25 | 0,31 | 24,91 | 1,41 |
| Апрель (О) | 2,1 | 49,4 | 41,1 | 0 | 5 | 10,96 | 7,59 | 6,05 | 0,3 | 6,07 | 0,25 | 24,11 | 1,12 |
| Май (О) | -9,1 | 65,3 | 51,5 | 0 | 5 | 8,07 | 5,66 | 3 | 0,2 | 3,02 | 0,16 | 12,05 | 0,72 |
| Июнь (О) | 0 | 52,5 | 43,2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Июль (О) | 0 | 52,5 | 43,2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Август (О) | 0 | 52,5 | 43,2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сентябрь (О) | 8,5 | 39,5 | 34,4 | 0 | 5 | 3,9 | 2,66 | 3,04 | 0,12 | 3,04 | 0,1 | 12,05 | 0,45 |
| Октябрь (О) | 1,9 | 49,7 | 41,3 | 0 | 5 | 11,42 | 7,91 | 6,25 | 0,31 | 6,27 | 0,26 | 24,91 | 1,16 |
| Ноябрь (О) | -4,5 | 58,9 | 47,4 | 0 | 5 | 14,04 | 9,82 | 6,02 | 0,35 | 6,05 | 0,29 | 24,11 | 1,32 |
| Декабрь (О) | -10,4 | 67,1 | 52,7 | 0 | 5 | 17,29 | 12,14 | 6,19 | 0,42 | 6,24 | 0,33 | 24,91 | 1,54 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 115,77 | 80,94 | 48,53 | 2,9 | 48,82 | 2,34 | 194,46 | 10,76 |

| Котельная СМУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристика теплотрассы |  | Коэффиц иент местных тепловых потерь, Бета | Табличные нормы плотности потока, ккал/чм |  | Плотность теплового потока, ккал/ч |  | Потери теплоты через изоляцию за ОЗП, Гкал/год |  |  | Потери теплоты с утечкой за ОЗП, Гкал/год |  | Общие потери, Гкал/год |
| Длина, пог.м (в 2х тр. исч.) | Усл. диаметр Dу, мм |  | Подача | Обратка | Подача | Обратка | Подача | Обратка | ВСЕГО | Потери теплоносите ля, м3 | Потери теплоты, Гкал/год |  |
| 59 | 100 | 1,2 | 43 | 31 | 3 044,4 | 2 194,8 | 17,17 | 12,38 | 29,55 | 13,06 | 0,72 | 30,27 |
| 64 | 50 | 1,2 | 30 | 21 | 2 304,0 | 1 612,8 | 12,99 | 9,10 | 22,09 | 3,54 | 0,20 | 22,29 |
| 68 | 100 | 1,2 | 43 | 31 | 3 508,8 | 2 529,6 | 19,79 | 14,27 | 34,06 | 15,05 | 0,83 | 34,89 |
| 5 | 50 | 1,2 | 56 |  | 336,0 | 0,0 | 1,90 | 0,00 | 1,90 | 0,28 | 0,02 | 1,91 |
| 5 | 50 | 1,2 | 56 |  | 336,0 | 0,0 | 1,90 | 0,00 | 1,90 | 0,28 | 0,02 | 1,91 |
| 50 | 100 | 1,2 | 76 |  | 4 560,0 | 0,0 | 25,72 | 0,00 | 25,72 | 11,07 | 0,61 | 26,33 |
| 50 | 100 | 1,2 | 43 | 31 | 2 580,0 | 1 860,0 | 14,55 | 10,49 | 25,04 | 11,07 | 0,61 | 25,65 |
| 7 | 50 | 1,2 | 56 |  | 470,4 | 0,0 | 2,65 | 0,00 | 2,65 | 0,39 | 0,02 | 2,67 |
| 20 | 100 | 1,2 | 43 | 31 | 1 032,0 | 744,0 | 5,82 | 4,20 | 10,02 | 4,43 | 0,25 | 10,26 |
| 5 | 50 | 1,2 | 56 |  | 336,0 | 0,0 | 1,90 | 0,00 | 1,90 | 0,28 | 0,02 | 1,91 |
| 5 | 50 | 1,2 | 56 |  | 336,0 | 0,0 | 1,90 | 0,00 | 1,90 | 0,28 | 0,02 | 1,91 |
| 62 | 100 | 1,2 | 76 |  | 5 654,4 | 0,0 | 31,89 | 0,00 | 31,89 | 13,72 | 0,76 | 32,65 |
| 170 | 150 | 1,15 | 94 |  | 18 377,0 | 0,0 | 103,65 | 0,00 | 103,65 | 84,67 | 4,69 | 108,34 |
| 30 | 100 | 1,2 | 76 |  | 2 736,0 | 0,0 | 15,43 | 0,00 | 15,43 | 6,64 | 0,37 | 15,80 |
| 30 | 100 | 1,2 | 76 |  | 2 736,0 | 0,0 | 15,43 | 0,00 | 15,43 | 6,64 | 0,37 | 15,80 |
| 75 | 100 | 1,2 | 76 |  | 6 840,0 | 0,0 | 38,58 | 0,00 | 38,58 | 16,60 | 0,92 | 39,50 |
| 2 | 100 | 1,2 | 76 |  | 182,4 | 0,0 | 1,03 | 0,00 | 1,03 | 0,44 | 0,02 | 1,05 |
| 20 | 100 | 1,2 | 76 |  | 1 824,0 | 0,0 | 10,29 | 0,00 | 10,29 | 4,43 | 0,25 | 10,53 |
| 2 | 100 | 1,2 | 76 |  | 182,4 | 0,0 | 1,03 | 0,00 | 1,03 | 0,44 | 0,02 | 1,05 |
| 36 | 100 | 1,2 | 76 |  | 3 283,2 | 0,0 | 18,52 | 0,00 | 18,52 | 7,97 | 0,44 | 18,96 |
| 2 | 50 | 1,2 | 56 |  | 134,4 | 0,0 | 0,76 | 0,00 | 0,76 | 0,11 | 0,01 | 0,76 |
| 30 | 100 | 1,2 | 76 |  | 2 736,0 | 0,0 | 15,43 | 0,00 | 15,43 | 6,64 | 0,37 | 15,80 |

| Котельная Торговый центр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристика теплотрассы |  | Коэффиц иент местных тепловых потерь, Бета | Табличные нормы плотности потока, ккал/чм |  | Плотность теплового потока, ккал/ч |  | Потери теплоты через изоляцию за ОЗП, Гкал/год |  |  | Потери теплоты с утечкой за ОЗП, Гкал/год |  | Общие потери, Гкал/год |
| Длина, пог.м (в 2х тр. исч.) | Усл. диаметр Dу, мм |  | Подача | Обратка | Подача | Обратка | Подача | Обратка | ВСЕГО | Потери теплоносите ля, м3 | Потери теплоты, Гкал/год |  |
| 2 | 50 | 1,2 | 56 |  | 134,4 | 0,0 | 0,76 | 0,00 | 0,76 | 0,11 | 0,01 | 0,76 |
| 25 | 100 | 1,2 | 76 |  | 2 280,0 | 0,0 | 12,86 | 0,00 | 12,86 | 5,53 | 0,31 | 13,17 |
| 2 | 50 | 1,2 | 56 |  | 134,4 | 0,0 | 0,76 | 0,00 | 0,76 | 0,11 | 0,01 | 0,76 |
| 2 | 50 | 1,2 | 56 |  | 134,4 | 0,0 | 0,76 | 0,00 | 0,76 | 0,11 | 0,01 | 0,76 |
| 60 | 150 | 1,15 | 94 |  | 6 486,0 | 0,0 | 36,58 | 0,00 | 36,58 | 29,88 | 1,66 | 38,24 |
| 40 | 100 | 1,2 | 76 |  | 3 648,0 | 0,0 | 20,57 | 0,00 | 20,57 | 8,85 | 0,49 | 21,07 |
| 2 | 50 | 1,2 | 56 |  | 134,4 | 0,0 | 0,76 | 0,00 | 0,76 | 0,11 | 0,01 | 0,76 |
| 25 | 100 | 1,2 | 76 |  | 2 280,0 | 0,0 | 12,86 | 0,00 | 12,86 | 5,53 | 0,31 | 13,17 |
| 24 | 50 | 1,2 | 56 |  | 1 612,8 | 0,0 | 9,10 | 0,00 | 9,10 | 1,33 | 0,07 | 9,17 |
| 25 | 100 | 1,2 | 76 |  | 2 280,0 | 0,0 | 12,86 | 0,00 | 12,86 | 5,53 | 0,31 | 13,17 |
| 2 | 50 | 1,2 | 56 |  | 134,4 | 0,0 | 0,76 | 0,00 | 0,76 | 0,11 | 0,01 | 0,76 |
| 25 | 100 | 1,2 | 76 |  | 2 280,0 | 0,0 | 12,86 | 0,00 | 12,86 | 5,53 | 0,31 | 13,17 |
| 26 | 50 | 1,2 | 56 |  | 1 747,2 | 0,0 | 9,85 | 0,00 | 9,85 | 1,44 | 0,08 | 9,93 |
| 25 | 100 | 1,2 | 76 |  | 2 280,0 | 0,0 | 12,86 | 0,00 | 12,86 | 5,53 | 0,31 | 13,17 |
| 8 | 50 | 1,2 | 56 |  | 537,6 | 0,0 | 3,03 | 0,00 | 3,03 | 0,44 | 0,02 | 3,06 |
| 25 | 100 | 1,2 | 76 |  | 2 280,0 | 0,0 | 12,86 | 0,00 | 12,86 | 5,53 | 0,31 | 13,17 |
| 9 | 50 | 1,2 | 56 |  | 604,8 | 0,0 | 3,41 | 0,00 | 3,41 | 0,50 | 0,03 | 3,44 |
| 8 | 50 | 1,2 | 56 |  | 537,6 | 0,0 | 3,03 | 0,00 | 3,03 | 0,44 | 0,02 | 3,06 |
| 80 | 100 | 1,2 | 76 |  | 7 296,0 | 0,0 | 41,15 | 0,00 | 41,15 | 17,71 | 0,98 | 42,13 |
| 11 | 40 | 1,2 | 50 |  | 660,0 | 0,0 | 3,72 | 0,00 | 3,72 | 0,39 | 0,02 | 3,74 |
| 130 | 100 | 1,2 | 76 |  | 11 856,0 | 0,0 | 66,87 | 0,00 | 66,87 | 28,78 | 1,59 | 68,46 |
| 11 | 40 | 1,2 | 50 |  | 660,0 | 0,0 | 3,72 | 0,00 | 3,72 | 0,39 | 0,02 | 3,74 |

| Котельная Дом ветеранов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристика теплотрассы |  | Коэффиц иент местных тепловых потерь, Бета | Табличные нормы плотности потока, ккал/чм |  | Плотность теплового потока, ккал/ч |  | Потери теплоты через изоляцию за ОЗП, Гкал/год |  |  | Потери теплоты с утечкой за ОЗП, Гкал/год |  | Общие потери, Гкал/год |
| Длина, пог.м (в 2х тр. исч.) | Усл. диаметр Dу, мм |  | Подача | Обратка | Подача | Обратка | Подача | Обратка | ВСЕГО | Потери теплоносите ля, м3 | Потери теплоты, Гкал/год |  |
| 64 | 150 | 1,15 | 94 |  | 6 918,4 | 0,0 | 39,02 | 0,00 | 39,02 | 31,88 | 1,77 | 40,79 |
| 170 | 80 | 1,2 | 69 |  | 14 076,0 | 0,0 | 79,39 | 0,00 | 79,39 | 24,09 | 1,33 | 80,72 |
| 33 | 50 | 1,2 | 56 |  | 2 217,6 | 0,0 | 12,51 | 0,00 | 12,51 | 1,83 | 0,10 | 12,61 |
| 34 | 100 | 1,2 | 76 |  | 3 100,8 | 0,0 | 17,49 | 0,00 | 17,49 | 7,53 | 0,42 | 17,91 |
| 14 | 100 | 1,2 | 76 |  | 1 276,8 | 0,0 | 7,20 | 0,00 | 7,20 | 3,10 | 0,17 | 7,37 |
| 2 | 50 | 1,2 | 56 |  | 134,4 | 0,0 | 0,76 | 0,00 | 0,76 | 0,11 | 0,01 | 0,76 |
| 28 | 100 | 1,2 | 76 |  | 2 553,6 | 0,0 | 14,40 | 0,00 | 14,40 | 6,20 | 0,34 | 14,75 |
| 2 | 50 | 1,2 | 56 |  | 134,4 | 0,0 | 0,76 | 0,00 | 0,76 | 0,11 | 0,01 | 0,76 |
| 20 | 100 | 1,2 | 76 |  | 1 824,0 | 0,0 | 10,29 | 0,00 | 10,29 | 4,43 | 0,25 | 10,53 |
| 2 | 50 | 1,2 | 56 |  | 134,4 | 0,0 | 0,76 | 0,00 | 0,76 | 0,11 | 0,01 | 0,76 |
| 26 | 100 | 1,2 | 76 |  | 2 371,2 | 0,0 | 13,37 | 0,00 | 13,37 | 5,76 | 0,32 | 13,69 |
| 2 | 50 | 1,2 | 56 |  | 134,4 | 0,0 | 0,76 | 0,00 | 0,76 | 0,11 | 0,01 | 0,76 |
| 18 | 100 | 1,2 | 76 |  | 1 641,6 | 0,0 | 9,26 | 0,00 | 9,26 | 3,98 | 0,22 | 9,48 |
| 2 | 50 | 1,2 | 56 |  | 134,4 | 0,0 | 0,76 | 0,00 | 0,76 | 0,11 | 0,01 | 0,76 |
| 32 | 100 | 1,2 | 76 |  | 2 918,4 | 0,0 | 16,46 | 0,00 | 16,46 | 7,08 | 0,39 | 16,85 |
| 2 | 50 | 1,2 | 56 |  | 134,4 | 0,0 | 0,76 | 0,00 | 0,76 | 0,11 | 0,01 | 0,76 |
| 25 | 100 | 1,2 | 76 |  | 2 280,0 | 0,0 | 12,86 | 0,00 | 12,86 | 5,53 | 0,31 | 13,17 |
| 2 | 50 | 1,2 | 56 |  | 134,4 | 0,0 | 0,76 | 0,00 | 0,76 | 0,11 | 0,01 | 0,76 |
| 20 | 100 | 1,2 | 76 |  | 1 824,0 | 0,0 | 10,29 | 0,00 | 10,29 | 4,43 | 0,25 | 10,53 |
| 2 | 50 | 1,2 | 56 |  | 134,4 | 0,0 | 0,76 | 0,00 | 0,76 | 0,11 | 0,01 | 0,76 |
| 20 | 100 | 1,2 | 76 |  | 1 824,0 | 0,0 | 10,29 | 0,00 | 10,29 | 4,43 | 0,25 | 10,53 |
| 2 | 50 | 1,2 | 56 |  | 134,4 | 0,0 | 0,76 | 0,00 | 0,76 | 0,11 | 0,01 | 0,76 |
|  |  |  |  |  | Котельная Школа №2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Характеристика теплотрассы |  | Коэффиц иент местных тепловых потерь, Бета | Табличные нормы плотности потока, ккал/чм |  | Плотность теплового потока, ккал/ч |  | Потери теплоты через изоляцию за ОЗП, Гкал/год |  |  | Потери теплоты с утечкой за ОЗП, Гкал/год |  | Общие потери, Гкал/год |
| Длина, пог.м (в 2х тр. исч.) | Усл. диаметр Dу, мм |  | Подача | Обратка | Подача | Обратка | Подача | Обратка | ВСЕГО | Потери теплоносите ля, м3 | Потери теплоты, Гкал/год |  |
| 2 | 50 | 1,2 | 56 |  | 134,4 | 0,0 | 0,76 | 0,00 | 0,76 | 0,11 | 0,01 | 0,76 |
| 70 | 100 | 1,2 | 76 |  | 6 384,0 | 0,0 | 36,01 | 0,00 | 36,01 | 15,50 | 0,86 | 36,86 |
| 2 | 50 | 1,2 | 56 |  | 134,4 | 0,0 | 0,76 | 0,00 | 0,76 | 0,11 | 0,01 | 0,76 |
| 21 | 100 | 1,2 | 76 |  | 1 915,2 | 0,0 | 10,80 | 0,00 | 10,80 | 4,65 | 0,26 | 11,06 |
| 2 | 50 | 1,2 | 56 |  | 134,4 | 0,0 | 0,76 | 0,00 | 0,76 | 0,11 | 0,01 | 0,76 |
| 46 | 100 | 1,2 | 76 |  | 4 195,2 | 0,0 | 23,66 | 0,00 | 23,66 | 10,18 | 0,56 | 24,23 |
| 2 | 50 | 1,2 | 56 |  | 134,4 | 0,0 | 0,76 | 0,00 | 0,76 | 0,11 | 0,01 | 0,76 |
| 24 | 100 | 1,2 | 76 |  | 2 188,8 | 0,0 | 12,34 | 0,00 | 12,34 | 5,31 | 0,29 | 12,64 |
| 2 | 50 | 1,2 | 56 |  | 134,4 | 0,0 | 0,76 | 0,00 | 0,76 | 0,11 | 0,01 | 0,76 |
| 46 | 100 | 1,2 | 76 |  | 4 195,2 | 0,0 | 23,66 | 0,00 | 23,66 | 10,18 | 0,56 | 24,23 |
| 2 | 50 | 1,2 | 56 |  | 134,4 | 0,0 | 0,76 | 0,00 | 0,76 | 0,11 | 0,01 | 0,76 |
| 26 | 100 | 1,2 | 76 |  | 2 371,2 | 0,0 | 13,37 | 0,00 | 13,37 | 5,76 | 0,32 | 13,69 |
| 2 | 50 | 1,2 | 56 |  | 134,4 | 0,0 | 0,76 | 0,00 | 0,76 | 0,11 | 0,01 | 0,76 |
| 28 | 100 | 1,2 | 76 |  | 2 553,6 | 0,0 | 14,40 | 0,00 | 14,40 | 6,20 | 0,34 | 14,75 |
| 2 | 50 | 1,2 | 56 |  | 134,4 | 0,0 | 0,76 | 0,00 | 0,76 | 0,11 | 0,01 | 0,76 |
| 22 | 100 | 1,2 | 76 |  | 2 006,4 | 0,0 | 11,32 | 0,00 | 11,32 | 4,87 | 0,27 | 11,59 |
| 2 | 50 | 1,2 | 56 |  | 134,4 | 0,0 | 0,76 | 0,00 | 0,76 | 0,11 | 0,01 | 0,76 |
| 2187 |  |  |  |  | 186583 | 8941 |  |  | 1103 | 506,8 | 28,1 | 1130,8 |

| Котельная Агропромхимия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристика теплотрассы |  | Коэффиц иент местных тепловых потерь, Бета | Табличные нормы плотности теплового потока, ккал/чм |  | Плотность теплового потока, ккал/ч |  | Потери теплоты через изоляцию за ОЗП, Гкал/год |  |  | Потери теплоты с утечкой за ОЗП, Гкал/год |  | Общие потери, Гкал/год |
| Длина, пог.м (в 2х трубном исчислени и) | Условны й диаметр Dу, мм |  | Подача | Обратка | Подача | Обратка | Подача | Обратка | ВСЕГО | Потери теплоносите ля, м3 | Потери теплоты, Гкал/год |  |
| 100 | 4 | 1,2 | 43 | 31 | 5 160,0 | 3 720,0 | 29,10 | 20,98 | 50,08 | 0,04 | 0,00 | 50,09 |
| 100 | 168 | 1,15 | 43 | 31 | 4 945,0 | 3 565,0 | 27,89 | 20,11 | 48,00 | 62,48 | 3,46 | 51,46 |
| 80 | 80 | 1,2 | 38 | 28 | 3 648,0 | 2 688,0 | 20,57 | 15,16 | 35,74 | 11,33 | 0,63 | 36,36 |
| 40 | 4,5 | 1,2 | 51 |  | 2 448,0 | 0,0 | 13,81 | 0,00 | 13,81 | 0,02 | 0,00 | 13,81 |
| 40 | 4,5 | 1,2 | 51 |  | 2 448,0 | 0,0 | 13,81 | 0,00 | 13,81 | 0,02 | 0,00 | 13,81 |
| 100 | 17 | 1,2 | 43 | 31 | 5 160,0 | 3 720,0 | 29,10 | 20,98 | 50,08 | 0,64 | 0,04 | 50,12 |
| 50 | 2 | 1,2 | 30 | 21 | 1 800,0 | 1 260,0 | 10,15 | 7,11 | 17,26 | 0,00 | 0,00 | 17,26 |
| 80 | 8 | 1,2 | 38 | 28 | 3 648,0 | 2 688,0 | 20,57 | 15,16 | 35,74 | 0,11 | 0,01 | 35,74 |
| 50 | 24 | 1,2 | 30 | 21 | 1 800,0 | 1 260,0 | 10,15 | 7,11 | 17,26 | 0,64 | 0,04 | 17,29 |
| 50 | 14 | 1,2 | 30 | 21 | 1 800,0 | 1 260,0 | 10,15 | 7,11 | 17,26 | 0,22 | 0,01 | 17,27 |
| 80 | 103 | 1,2 | 38 | 28 | 3 648,0 | 2 688,0 | 20,57 | 15,16 | 35,74 | 18,79 | 1,04 | 36,78 |
| 50 | 10 | 1,2 | 30 | 21 | 1 800,0 | 1 260,0 | 10,15 | 7,11 | 17,26 | 0,11 | 0,01 | 17,26 |
| 40 | 8 | 1,2 | 51 |  | 2 448,0 | 0,0 | 13,81 | 0,00 | 13,81 | 0,06 | 0,00 | 13,81 |
| 40 | 13 | 1,2 | 51 |  | 2 448,0 | 0,0 | 13,81 | 0,00 | 13,81 | 0,15 | 0,01 | 13,82 |
| 40 | 2 | 1,2 | 51 |  | 2 448,0 | 0,0 | 13,81 | 0,00 | 13,81 | 0,00 | 0,00 | 13,81 |
| 40 | 26 | 1,2 | 51 |  | 2 448,0 | 0,0 | 13,81 | 0,00 | 13,81 | 0,60 | 0,03 | 13,84 |
| 40 | 40 | 1,2 | 27 | 18 | 1 296,0 | 864,0 | 7,31 | 4,87 | 12,18 | 1,42 | 0,08 | 12,26 |
| 40 | 14 | 1,2 | 27 | 18 | 1 296,0 | 864,0 | 7,31 | 4,87 | 12,18 | 0,17 | 0,01 | 12,19 |
| 40 | 12 | 1,2 | 27 | 18 | 1 296,0 | 864,0 | 7,31 | 4,87 | 12,18 | 0,13 | 0,01 | 12,19 |
| 40 | 57 | 1,2 | 27 | 18 | 1 296,0 | 864,0 | 7,31 | 4,87 | 12,18 | 2,88 | 0,16 | 12,34 |
|  |  |  |  |  | Котельная Банковская |  |  |  |  |  |  |  |
| Характеристика теплотрассы |  | Коэффиц иент местных тепловых потерь, Бета | Табличные нормы плотности теплового потока, ккал/чм |  | Плотность теплового потока, ккал/ч |  | Потери теплоты через изоляцию за ОЗП, Гкал/год |  |  | Потери теплоты с утечкой за ОЗП, Гкал/год |  | Общие потери, Гкал/год |
| Длина, пог.м (в 2х трубном исчислени и) | Условны й диаметр Dу, мм |  | Подача | Обратка | Подача | Обратка | Подача | Обратка | ВСЕГО | Потери теплоносите ля, м3 | Потери теплоты, Гкал/год |  |
| 40 | 45 | 1,2 | 27 | 18 | 1 296,0 | 864,0 | 7,31 | 4,87 | 12,18 | 1,79 | 0,10 | 12,28 |
| 40 | 19 | 1,2 | 27 | 18 | 1 296,0 | 864,0 | 7,31 | 4,87 | 12,18 | 0,32 | 0,02 | 12,20 |
| 32 | 3 | 1,2 | 25 | 17 | 960,0 | 652,8 | 5,41 | 3,68 | 9,10 | 0,01 | 0,00 | 9,10 |
| 40 | 50 | 1,2 | 27 | 18 | 1 296,0 | 864,0 | 7,31 | 4,87 | 12,18 | 2,21 | 0,12 | 12,31 |
| 32 | 3 | 1,2 | 25 | 17 | 960,0 | 652,8 | 5,41 | 3,68 | 9,10 | 0,01 | 0,00 | 9,10 |
| 40 | 34 | 1,2 | 27 | 18 | 1 296,0 | 864,0 | 7,31 | 4,87 | 12,18 | 1,02 | 0,06 | 12,24 |
| 32 | 3 | 1,2 | 25 | 17 | 960,0 | 652,8 | 5,41 | 3,68 | 9,10 | 0,01 | 0,00 | 9,10 |
| 40 | 46 | 1,2 | 27 | 18 | 1 296,0 | 864,0 | 7,31 | 4,87 | 12,18 | 1,87 | 0,10 | 12,29 |
| 40 | 81 | 1,2 | 27 | 18 | 1 296,0 | 864,0 | 7,31 | 4,87 | 12,18 | 5,81 | 0,32 | 12,50 |
| 25 | 38,5 | 1,2 | 23 | 15 | 690,0 | 450,0 | 3,89 | 2,54 | 6,43 | 0,82 | 0,05 | 6,48 |
| 40 | 2 | 1,2 | 27 | 18 | 1 296,0 | 864,0 | 7,31 | 4,87 | 12,18 | 0,00 | 0,00 | 12,18 |
| 25 | 39 | 1,2 | 23 | 15 | 690,0 | 450,0 | 3,89 | 2,54 | 6,43 | 0,84 | 0,05 | 6,48 |
| 40 | 10 | 1,2 | 27 | 18 | 1 296,0 | 864,0 | 7,31 | 4,87 | 12,18 | 0,09 | 0,00 | 12,19 |
| 40 | 93 | 1,2 | 51 |  | 2 448,0 | 0,0 | 13,81 | 0,00 | 13,81 | 7,66 | 0,42 | 14,23 |
| 40 | 12 | 1,2 | 51 |  | 2 448,0 | 0,0 | 13,81 | 0,00 | 13,81 | 0,13 | 0,01 | 13,81 |
| 40 | 10 | 1,2 | 51 |  | 2 448,0 | 0,0 | 13,81 | 0,00 | 13,81 | 0,09 | 0,00 | 13,81 |
| 1726 |  |  |  |  | 75253 | 37335 |  |  | 635 | 122,5 | 6,8 | 641,8 |

|  |  |  |  |  |  | Котельная Пермас |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месяц | Темпер атура наружн ого воздуха ,°C | Темпер атура подающ его,°C | Темпер атура обратно го,°C | Темпе ратура грунта ,°C | Темпер атура в подвала х,°C | Потери тепла подающе го, Гкал | Потери тепла обратно го, Гкал | Расход на утечки из подающе го, т | Потери тепла от утечек из подающе го, Гкал | Расход на утечки из обратног о, т | Потери тепла от утечек из обратног о, Гкал | Расход на утечки у потребите лей, т | Потери тепла от утечек у потребителей , Гкал |
| Январь (О) | -13,1 | 66,6 | 54,2 | 2,1 | 5 | 14,27 | 6,36 | 7,2 | 0,48 | 7,25 | 0,39 | 8,83 | 0,53 |
| Февраль (О) | -11,9 | 65,1 | 53,1 | 3 | 5 | 12,41 | 5,53 | 6,51 | 0,42 | 6,55 | 0,35 | 7,97 | 0,47 |
| Март (О) | -6,2 | 57,5 | 47,9 | 4 | 5 | 11,91 | 5,31 | 7,23 | 0,42 | 7,27 | 0,35 | 8,83 | 0,47 |
| Апрель (О) | 2,1 | 46 | 39,6 | 6,3 | 5 | 8,63 | 3,85 | 7,04 | 0,32 | 7,06 | 0,28 | 8,54 | 0,37 |
| Май (О) | 9,1 | 35,4 | 31,8 | 7,5 | 5 | 3,08 | 1,37 | 3,53 | 0,13 | 3,54 | 0,11 | 4,27 | 0,14 |
| Сентябрь (О) | 8,5 | 36,3 | 32,5 | 6,3 | 5 | 3,31 | 1,47 | 3,53 | 0,13 | 3,54 | 0,11 | 4,27 | 0,15 |
| Октябрь (О) | 1,9 | 46,3 | 39,8 | 4 | 5 | 9,52 | 4,23 | 7,27 | 0,34 | 7,29 | 0,29 | 8,83 | 0,38 |
| Ноябрь (О) | -4,5 | 55,2 | 46,2 | 3 | 5 | 11,28 | 5,02 | 7,01 | 0,39 | 7,04 | 0,33 | 8,54 | 0,43 |
| Декабрь (О) | -10,4 | 63,1 | 51,8 | 2,1 | 5 | 13,54 | 6,03 | 7,21 | 0,45 | 7,26 | 0,38 | 8,83 | 0,51 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 87,95 | 39,16 | 56,52 | 3,07 | 56,79 | 2,59 | 68,9 | 3,45 |

|  |  |  |  |  |  | Котельная Кожаево |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месяц | Температура наружного возду-ха, °C | Температура подающего, °C | Температура обратного, °C | Температура грунта, °C | Температура в подвалах, °C | Потери тепла подающего, Гкал | Потери тепла обратного, Гкал | Расход на утечки из подающего, т | Потери тепла от утечек из подающего, Гкал | Расход на утечки из обратного, т | Потери тепла от утечек из обратного, Гкал | Расход на утечки у потребителей, т | Потери тепла от утечек у потребителей, Гкал |
| Январь (О) | -13 | 65,8 | 53,5 | 2,1 | 5 | 3,53 | 1,58 | 1,45 | 0,1 | 1,46 | 0,08 | 3,68 | 0,22 |
| Февраль (О) | -12 | 64,2 | 52,4 | 3 | 5 | 3,07 | 1,37 | 1,31 | 0,08 | 1,32 | 0,07 | 3,33 | 0,19 |
| Март (О) | -6,2 | 56,4 | 46,9 | 4 | 5 | 2,93 | 1,31 | 1,46 | 0,08 | 1,46 | 0,07 | 3,68 | 0,19 |
| Апрель (О) | 2,1 | 44,4 | 38,3 | 6,3 | 5 | 2,09 | 0,94 | 1,42 | 0,06 | 1,42 | 0,05 | 3,56 | 0,15 |
| Май (О) | 9,1 | 33,2 | 30 | 7,5 | 5 | 0,72 | 0,33 | 0,71 | 0,02 | 0,71 | 0,02 | 1,78 | 0,06 |
| Июнь (О) | 14,3 | 23,8 | 22,6 | 11,2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Июль (О) | 17 | 20,9 | 20,5 | 11,2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Август (О) | 14,5 | 23,3 | 22,3 | 7,5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сентябрь (О) | 8,5 | 34,3 | 30,8 | 6,3 | 5 | 0,78 | 0,35 | 0,71 | 0,02 | 0,71 | 0,02 | 1,78 | 0,06 |
| Октябрь (О) | 1,9 | 44,6 | 38,5 | 4 | 5 | 2,3 | 1,04 | 1,46 | 0,07 | 1,47 | 0,06 | 3,68 | 0,15 |
| Ноябрь (О) | -4,5 | 54 | 45,2 | 3 | 5 | 2,77 | 1,24 | 1,41 | 0,08 | 1,42 | 0,06 | 3,56 | 0,18 |
| Декабрь (О) | -11 | 62,7 | 51,4 | 2,1 | 5 | 3,37 | 1,51 | 1,45 | 0,09 | 1,46 | 0,07 | 3,68 | 0,21 |
| Итого |  |  |  |  |  | 43,12 | 19,34 | 22,75 | 1,2 | 22,85 | 1,01 | 57,48 | 2,82 |

|  | Школьные котельные |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование котельной | Потери теплоты через изоляцию за ОЗП, Гкал/год |  |  | Потери теплоты с утечкой за ОЗП, Гкал/год |  | Общие потери, Гкал/год |
|  | Подача | Обратка | ВСЕГО | Потери теплоносителя, м3 | Потери теплоты, Гкал/год |  |
| Школа №2 | 26,75 | 21,82 | 48,57 | 14,73 | 0,82 | 49,38 |
| Итого: |  |  | 49 | 14,7 | 0,8 | 49,4 |
| МБОУ СОШ №1 | 10,29 | 8,39 | 18,68 | 5,67 | 0,31 | 18,99 |
| Итого: |  |  | 19 | 5,7 | 0,3 | 19,0 |
| Кожаевская ООШ | 45,01 | 37,29 | 82,30 | 17,77 | 0,98 | 83,28 |
| Итого: |  |  | 82 | 17,8 | 1,0 | 83,3 |
| Аргуновская СОШ | 7,11 | 5,08 | 12,18 | 2,81 | 0,16 | 12,34 |
| Итого: |  |  | 12 | 2,8 | 0,2 | 12,3 |
| Зеленцовская ООШ | 22,66 | 18,27 | 40,93 | 5,98 | 0,33 | 41,26 |
| Итого: |  |  | 41 | 6,0 | 0,3 | 41,3 |
| Бутово-Курьевская ООШ | 41,15 | 33,57 | 74,72 | 22,67 | 1,26 | 75,97 |
|  | 23,21 | 19,23 | 42,45 | 9,17 | 0,51 | 42,96 |
| Итого: | 64,36 | 52,80 | 117,17 | 31,83 | 1,76 | 118,93 |
| Дуниловская ООШ | 45,01 | 37,29 | 82,30 | 17,77 | 0,98 | 83,28 |
| Итого: |  |  | 82 | 17,8 | 1,0 | 83,3 |

# ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Тепловые нагрузки потребителей

## Приложение 6.1.  Тепловые нагрузки котельных, эксплуатируемых ООО

## «Никольские теплосети»

| Котельная Центральная |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес узла ввода | Назначение | Объем здания, куб.м | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетный расход сетевой воды на СО, т/ч |
| 1 | L9 | L11 | 1163 | 0,031883 | 1,594 |
| 2 | L13 | L11 | 1130 | 0,031090 | 1,554 |
| 3 | L19 | L30 | 2314 | 0,058209 | 2,910 |
| 4 | L28 | L26 | 1111 | 0,030632 | 1,532 |
| 5 | L12 | L18 | 400 | 0,011567 | 0,578 |
| 6 | L4 | L15 | 1270 | 0,034435 | 1,722 |
| 7 | L7 | L8 | 3794 | 0,089719 | 4,486 |
| 8 | L23 | L30 | 1324 | 0,035713 | 1,786 |
| 9 | L16 | L1 | 2864 | 0,070149 | 3,507 |
| 10 | L33 | L32 | 3647,7 | 0,069325 | 3,466 |
| 11 | L24 | L28 | 592 | 0,016300 | 0,815 |
| 12 | L9 | L11 | 800 | 0,021214 | 1,061 |
| 13 | L13 | L11 | 400 | 0,011567 | 0,578 |
| 14 | L19 | L30 | 3872 | 0,091331 | 4,567 |
| 15 | L28 | L26 | 3823 | 0,090318 | 4,516 |
| 16 | L12 | L18 | 4330 | 0,100716 | 5,036 |
| 17 | L4 | L15 | 3706 | 0,087895 | 4,395 |
| 18 | L9 | L11 | 4021 | 0,094398 | 4,720 |
| 19 | L13 | L11 | 1306 | 0,035288 | 1,764 |
| 20 | L19 | L30 | 375 | 0,011843 | 0,592 |
| 21 | L28 | L26 | 369 | 0,011677 | 0,584 |
| 22 | L12 | L18 | 412 | 0,012859 | 0,643 |
| 23 | L4 | L15 | 373 | 0,011787 | 0,589 |
| 24 | L7 | L8 | 379 | 0,011953 | 0,598 |
| 25 | L23 | L30 | 2617 | 0,006460 | 0,323 |
| 26 | L16 | L1 | 1262 | 0,0329 | 1,81 |
| 27 | L33 | L32 | 4980 | 0,0536 | 2,68 |
| 28 | L24 | L28 | 270 | - | - |
| 29 | L9 | L11 | 1651 | - | - |
| 30 | L13 | L11 | 414 / 119,1 | 0,0129 | 0,71 |
| 31 | L19 | L30 | 367 / 93,05 | 0,0116 | 0,64 |
| 32 | L28 | L26 | 3627 / 743,5 | 0,0863 | 4,31 |
|  |  | Котельная Налоговая |  |  |  |
| № п/п | Адрес узла ввода | Назначение | Объем здания, куб.м | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетный расход сетевой воды на СО, т/ч |
| 33 | L9 | L11 | 1435 / 367,8 | 0,0383 | 1,92 |
| 34 | L13 | L11 | 649 / 192,2 | 0,0191 | 1,05 |
| 35 | L19 | L30 | 640 / 192,2 | 0,0189 | 1,04 |
| 36 | L28 | L26 | 450 | 0,0139 | 0,83 |
| 37 | L12 | L18 |  | 0,0053 | 0,32 |
| Всего по котельной |  |  |  | 1,445 | 70,1 |

|  |  |  |  | Котельная Мелентьевская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп |  | Адрес узла ввода |  | Назначение |  | Геодезичес кая отметка, м |  | Объем здания, куб.м |  | Отапливаема я площадь (только для жилых домов) | Высота здания потpебит еля, м |  | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч |  |
| 1 |  | L9 |  | L11 |  | 146,9 |  | 279 |  | 89,4 | 3 |  | 0,00910 |  |
| 3 |  | L13 |  | L11 |  | 148,1 |  | 886 |  | 186,8 | 3 |  | 0,01496 |  |
| 4 |  | L19 |  | L30 |  | 148 |  | 589 |  | 75,3 | 3 |  | 0,00886 |  |
| 5 |  | L28 |  | L26 |  | 151,5 |  | 1761 |  | 363,2 | 6 |  | 0,04577 |  |
| 6 |  | L12 |  | L18 |  | 153,5 |  | 400 |  |  | 4 |  | 0,01156 |  |
| 7 |  | L4 |  | L15 |  | 152 |  | 389 |  |  | 3 |  | 0,01182 |  |
| 8 |  | L7 |  | L8 |  | 149,5 |  | 923 |  |  | 4 |  | 0,02090 |  |
| 9 |  | L23 |  | L30 |  | 156 |  | 1268 |  | 276,1 | 6 |  | 0,03425 |  |
| 10 |  | L16 |  | L1 |  | 154 |  | 2177 |  | 461,6 | 6 |  | 0,05547 |  |
| 11 |  | L33 |  | L32 |  | 147,6 |  | 522 |  | 146,9 | 3 |  | 0,01570 |  |
| 12 |  | L24 |  | L28 |  | 157,5 |  | 420 |  | 59,7 | 3 |  | 0,00653 |  |
| 13 |  | L9 |  | L11 |  | 156 |  | 1204 |  | 295,5 | 6 |  | 0,03313 |  |
| 14 |  | L13 |  | L11 |  | 147,3 |  | 453 |  | 121,9 | 3 |  | 0,01408 |  |
| 15 |  | L19 |  | L30 |  | 147,5 |  | 252 |  |  | 3 |  | 0,00836 |  |
| 16 |  | L28 |  | L26 |  | 152,3 |  | 482 |  | 60,1 | 3 |  | 0,00737 |  |
| Котельная Мелиорация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  | Адрес узла ввода |  | Назначение |  | Геодезичес кая отметка, м |  | Объем здания, куб.м |  | Отапливаема я площадь (только для жилых домов) | Высота здания потpебит еля, м |  | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч |  |
| 17 |  | L9 |  | L11 |  | 148 |  | 411 |  | 116,5 | 3 |  | 0,01278 |  |
| 19 |  | L13 |  | L11 |  | 146 |  | 963 |  |  | 3 |  | 0,02595 |  |
| 20 |  | L19 |  | L30 |  | 149 |  | 446 |  | 148,8 | 3 |  | 0,01386 |  |
| 21 |  | L28 |  | L26 |  | 146,7 |  | 1074 |  |  | 4 |  | 0,02387 |  |
| 22 |  | L12 |  | L18 |  | 146,8 |  | 1083 |  |  | 4 |  | 0,02407 |  |
| 23 |  | L4 |  | L15 |  | 146,74 |  | 726 |  |  | 6 |  | 0,00342 |  |
| 25 |  | L7 |  | L8 |  | 150,3 |  | 394 |  | 140,4 | 3 |  | 0,01245 |  |
| 26 |  | L23 |  | L30 |  | 153 |  | 434 |  | 132,6 | 3 |  | 0,01349 |  |
| 27 |  | L16 |  | L1 |  | 155,5 |  | 441 |  | 140,6 | 3 |  | 0,01371 |  |
| 28 |  | L33 |  | L32 |  | 151,5 |  | 182 |  | 58,4 | 3 |  | 0,00631 |  |
| 29 |  | L24 |  | L28 |  | 153,4 |  | 399 |  | 117,4 | 3 |  | 0,01240 |  |
| 2 |  | L9 |  | L11 |  | 146,8 |  |  |  |  | 3 |  | 0,01000 |  |
| 18 |  | L13 |  | L11 |  | 151 |  |  |  |  | 3 |  | 0,00737 |  |
| 24 |  | L19 |  | L30 |  | 154,9 |  | 370 |  | 115 | 3 |  | 0,01169 |  |
| 30 |  | L28 |  | L26 |  | 162,5 |  | 468 |  | н/д | 3 |  | 0,01431 |  |
| 31 |  | L12 |  | L18 |  | 160 |  | 1232 |  | н/д | 3 |  | 0,033275 |  |
| 32 |  | L4 |  | L15 |  | 162 |  | 468 |  | н/д | 3 |  | 0,014301 |  |
| 33 |  | L9 |  | L11 |  | 165 |  | 468 |  | н/д | 3 |  | 0,014301 |  |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,564 |  |
|  | Котельная Агропромхимия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № п/п |  | Адрес узла ввода |  | Назначение |  | Объем здания, куб.м |  | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч |  |  | Расчетный расход сетевой воды на СО, т/ч |  |  |
|  | 1 |  | L9 |  | L11 |  | 1163 |  | 0,031883 |  |  | 1,594 |  |  |
|  | 2 |  | L13 |  | L11 |  | 1130 |  | 0,031090 |  |  | 1,554 |  |  |
|  | 3 |  | L19 |  | L30 |  | 2314 |  | 0,058209 |  |  | 2,910 |  |  |
|  | 4 |  | L28 |  | L26 |  | 1111 |  | 0,030632 |  |  | 1,532 |  |  |
|  | 5 |  | L12 |  | L18 |  | 400 |  | 0,011567 |  |  | 0,578 |  |  |
|  | 6 |  | L4 |  | L15 |  | 1270 |  | 0,034435 |  |  | 1,722 |  |  |
|  | 7 |  | L7 |  | L8 |  | 3794 |  | 0,089719 |  |  | 4,486 |  |  |
|  | 8 |  | L23 |  | L30 |  | 1324 |  | 0,035713 |  |  | 1,786 |  |  |
|  | 9 |  | L16 |  | L1 |  | 2864 |  | 0,070149 |  |  | 3,507 |  |  |
|  | 10 |  | L33 |  | L32 |  | 3647,7 |  | 0,069325 |  |  | 3,466 |  |  |
|  | 11 |  | L24 |  | L28 |  | 592 |  | 0,016300 |  |  | 0,815 |  |  |
|  | 12 |  | L9 |  | L11 |  | 800 |  | 0,021214 |  |  | 1,061 |  |  |
|  | 13 |  | L13 |  | L11 |  | 400 |  | 0,011567 |  |  | 0,578 |  |  |
|  | 14 |  | L19 |  | L30 |  | 3872 |  | 0,091331 |  |  | 4,567 |  |  |
|  | 15 |  | L28 |  | L26 |  | 3823 |  | 0,090318 |  |  | 4,516 |  |  |
|  | 16 |  | L12 |  | L18 |  | 4330 |  | 0,100716 |  |  | 5,036 |  |  |
|  | 17 |  | L4 |  | L15 |  | 3706 |  | 0,087895 |  |  | 4,395 |  |  |
|  | 18 |  | L9 |  | L11 |  | 4021 |  | 0,094398 |  |  | 4,720 |  |  |
|  | 19 |  | L13 |  | L11 |  | 1306 |  | 0,035288 |  |  | 1,764 |  |  |
|  | 20 |  | L19 |  | L30 |  | 375 |  | 0,011843 |  |  | 0,592 |  |  |
|  | 21 |  | L28 |  | L26 |  | 369 |  | 0,011677 |  |  | 0,584 |  |  |
|  | 22 |  | L12 |  | L18 |  | 412 |  | 0,012859 |  |  | 0,643 |  |  |
|  | 23 |  | L4 |  | L15 |  | 373 |  | 0,011787 |  |  | 0,589 |  |  |
|  | 24 |  | L7 |  | L8 |  | 379 |  | 0,011953 |  |  | 0,598 |  |  |
|  | 25 |  | L23 |  | L30 |  | 2617 |  | 0,006460 |  |  | 0,323 |  |  |
|  | 26 |  | L16 |  | L1 |  | 1262 |  | 0,0329 |  |  | 1,81 |  |  |
|  | 27 |  | L33 |  | L32 |  | 4980 |  | 0,0536 |  |  | 2,68 |  |  |
|  | 28 |  | L24 |  | L28 |  | 270 |  | - |  |  | - |  |  |
|  | 29 |  | L9 |  | L11 |  | 1651 |  | - |  |  | - |  |  |
|  | 30 |  | L13 |  | L11 |  | 414 / 119,1 |  | 0,0129 |  |  | 0,71 |  |  |
|  | 31 |  | L19 |  | L30 |  | 367 / 93,05 |  | 0,0116 |  |  | 0,64 |  |  |
|  | 32 |  | L28 |  | L26 |  | 3627 / 743,5 |  | 0,0863 |  |  | 4,31 |  |  |
|  |  |  |  |  | Котельная Осиново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № п/п |  | Адрес узла ввода |  | Назначение |  | Объем здания, куб.м |  | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч |  |  | Расчетный расход сетевой воды на СО, т/ч |  |  |
|  | 33 |  | L9 |  | L11 |  | 1435 / 367,8 |  | 0,0383 |  |  | 1,92 |  |  |
|  | 34 |  | L13 |  | L11 |  | 649 / 192,2 |  | 0,0191 |  |  | 1,05 |  |  |
|  | 35 |  | L19 |  | L30 |  | 640 / 192,2 |  | 0,0189 |  |  | 1,04 |  |  |
|  | 36 |  | L28 |  | L26 |  | 450 |  | 0,0139 |  |  | 0,83 |  |  |
|  | 37 |  | L12 |  | L18 |  |  |  | 0,0053 |  |  | 0,32 |  |  |
|  | Всего по котельной |  |  |  |  |  |  |  | 1,445 |  |  | 70,1 |  |  |

| Котельная Центральная |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес | Объем/Площадь м3/м2 | Tвн, 0C | qо, ккал/м3ч0С | Нагрузка, Мкал/ч |
| 11 | Вологодская область, г. Никольск | 278/79,2 | 20 | 0,643 | 9,114 |
| 12 | Вологодская область, г. Никольск | 284/74,2 | 20 | 0,642 | 9,286 |
| 13 | Вологодская область, г. Никольск | 283/70,6 | 20 | 0,642 | 9,257 |
| 14 | Вологодская область, г. Никольск | 245/69,9 | 20 | 0,654 | 8,160 |
| 15 | Вологодская область, г. Никольск | 276/73,7 | 20 | 0,644 | 9,057 |
| 16 | Вологодская область, г. Никольск | 284/74,2 | 20 | 0,642 | 9,286 |
| 17 | Вологодская область, г. Никольск | - | 20 | 0,652 | 8,306 |
| 18 | Вологодская область, г. Никольск | 322/91,7 | 20 | 0,632 | 10,364 |
| 19 | Вологодская область, г. Никольск | 260/71,9 | 20 | 0,649 | 8,596 |
| 20 21 22 23 24 | Вологодская область, г. Никольск | 278/79,2 | 20 | 0,643 | 9,114 |
|  | Вологодская область, г. Никольск | - | 20 | 0,652 | 5,111 |
|  | Вологодская область, г. Никольск | 278/79,2 | 20 | 0,643 | 5,609 |
|  | Вологодская область, г. Никольск | 267/78,9 | 20 | 0,647 | 5,609 |
|  | Вологодская область, г. Никольск | 267/88,6 | 20 | 0,647 | 8,798 |
| 25 | Вологодская область, г. Никольск | 3158 | 18 | 0,475 | 73,473 |
| 26 | Вологодская область, г. Никольск | 3542 | 20 | 0,468 | 84,482 |
| 27 | Вологодская область, г. Никольск | 242/66,3 | 20 | 0,655 | 8,073 |
| 28 | Вологодская область, г. Никольск | 275/78,6 | 20 | 0,644 | 9,028 |
| 29 | Вологодская область, г. Никольск | - | 20 | 0,652 | 8,306 |
| 30 | Вологодская область, г. Никольск | 275/78,6 | 20 | 0,644 | 9,028 |
|  |  | Котельная Мелентьевская |  |  |  |
| № п/п | Адрес | Объем/Площадь м3/м2 | Tвн, 0C | qо, ккал/м3ч0С | Нагрузка, Мкал/ч |
| 31 | Вологодская область, г. Никольск | 284/74,3 | 20 | 0,642 | 9,286 |
| 32 | Вологодская область, г. Никольск | - | 20 | 0,652 | 8,306 |
| 33 | Вологодская область, г. Никольск | - | 20 | 0,652 | 8,306 |
| 34 | Вологодская область, г. Никольск | 275/78,6 | 20 | 0,644 | 9,028 |
| 35 | Вологодская область, г. Никольск | - | 20 | 0,652 | 8,306 |
| 36 | Вологодская область, г. Никольск | - | 20 | 0,652 | 8,306 |
| 37 | Вологодская область, г. Никольск | 200/63,7 | 20 | 0,670 | 6,832 |
| 38 | Вологодская область, г. Никольск | 248/70,7 | 20 | 0,653 | 8,247 |
| 39 | Вологодская область, г. Никольск | 234/66,7 | 20 | 0,657 | 7,839 |
| 40 | Вологодская область, г. Никольск | 234/66,7 | 20 | 0,657 | 7,839 |
| 41 | Вологодская область, г. Никольск | 212/60,5 | 20 | 0,666 | 7,190 |
| 42 | Вологодская область, г. Никольск | 198/57,3 | 20 | 0,671 | 6,773 |
|  | Итого: отопление (всего/ без отключения) |  |  |  | 0,687 |

|  |  | Котельная Осиново |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес | Объем/Площадь м3/м2 | Tвн, 0C | qо, ккал/м3ч0С | Нагрузка, Мкал/ч |
| 1 | Вологодская область, г. Никольск | /607,2 | 18 | 0,583 | 17,360 |
| 2 | Вологодская область, г. Никольск | /2495,2 | 10 | 0,489 | 50,221 |
| 3 | Вологодская область, г. Никольск | /276,2 | 10 | 0,644 | 7,320 |
| 4 | Вологодская область, г. Никольск | /1717,8 | 10 | 0,512 | 36,226 |
| 5 | Вологодская область, г. Никольск | /406,5 | 15 | 0,613 | 11,487 |
| 6 | Вологодская область, г. Никольск | 252,64 | 15 | 0,651 | 7,576 |
|  |  | Котельная Школа №2 |  |  |  |
| № п/п | Адрес | Объем/Площадь м3/м2 | Tвн, 0C | qо, ккал/м3ч0С | Нагрузка, Мкал/ч |
| 7 | Вологодская область, г. Никольск | /704,5 | 18 | 0,573 | 19,771 |
| 8 | Вологодская область, г. Никольск | /604,6 | 10 | 0,584 | 14,528 |
| 9 | Вологодская область, г. Никольск | 44,64 | 18 | 0,809 | 1,769 |
| 10 | Вологодская область, г. Никольск | 2565/638 | 20 | 0,487 | 63,698 |
| 11 | Вологодская область, г. Никольск | 2542/632,5 | 20 | 0,488 | 63,198 |
| 12 | Вологодская область, г. Никольск | 3746/1053,3 | 20 | 0,465 | 88,725 |
| 13 | Вологодская область, г. Никольск | 194,1/64,7 | 20 | 0,673 | 6,656 |
| 14 | Вологодская область, г. Никольск | 320,9/114,6 | 20 | 0,632 | 10,333 |
| 15 | Вологодская область, г. Никольск | 313/104,3 | 20 | 0,634 | 10,111 |
| 16 | Вологодская область, г. Никольск | 343/111,9 | 20 | 0,627 | 10,954 |
| 17 | Вологодская область, г. Никольск | 286,8/95,6 | 20 | 0,641 | 9,366 |
| 18 | Вологодская область, г. Никольск | 277,2/92,4 | 20 | 0,644 | 9,091 |
| 19 | Вологодская область, г. Никольск | 816/414,4 | 20 | 0,562 | 23,383 |
|  | Итого: отопление (всего/ без откл.) |  |  |  | 0,462 |

# ПРИЛОЖЕНИЕ 7. Результаты расчета показателей надежности систем теплоснабжения

## Приложение 7.1. Результат расчета показателей надежности работы тепловых сетей

| Система теплоснабжения | Длина ТС, м | Интенсивнос ть отказов элементов ТС, 1/(км/год) | Поток отказов участка ТС, 1/ч | Среднее время до восстано вления элементо в ТС, ч | Интенсивно сть восстановле ния элементов ТС, 1/ч | Вероятность состояния ТС с отказами участков | Вероятность отказа элемента ТС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 «Центральная» | 3485 | 0,0000114 | 0,0000002 | 6,68 | 0,14967 | 0,00000136 | 0,000000200 |
| Котельная №2 «Мелиорация» | 3477 | 0,0001975 | 0,00000399 | 7,27 | 0,13763 | 0,00002898 | 0,000003989 |
| Котельная №3 «Налоговая» | 1871 | 0,000038 | 0,00000106 | 6,12 | 0,1633 | 0,00000652 | 0,000001065 |
| Котельная №4 «Мелентьевская» | 1012 | 0,0001525 | 0,00002082 | 6,46 | 0,15473 | 0,00013455 | 0,000020818 |
| Котельная №5 «СМУ» | 2180 | 0,0001975 | 0,00000974 | 7,27 | 0,13763 | 0,00007074 | 0,000009736 |
| Котельная №6 «Торговый центр» | 1086 | 0,0020751 | 0,00007989 | 6,07 | 0,16468 | 0,00048514 | 0,000079888 |
| Котельная №7 «Дом ветеранов» | 680 | 0,0002602 | 0,00000312 | 6,12 | 0,1633 | 0,00001912 | 0,000003122 |
| Котельная №8 «Школа №2» | 293 | 0,0020751 | 0,00008715 | 6,12 | 0,1633 | 0,00053372 | 0,000087150 |
| Котельная «Агропромхимия» | 258 | 0,0002602 | 0,00000872 | 6,12 | 0,1633 | 0,00005338 | 0,000008717 |
| Котельная №10 «Банковская» | 190 | 0,0020751 | 0,00001224 | 6,12 | 0,1633 | 0,00007497 | 0,000012243 |
| Котельная №11 «Пермас» | 40 | 0,0001975 | 0,00000278 | 6,09 | 0,16408 | 0,00001697 | 0,000002785 |
| Котельная №12 «Кожаево» | 104 | 0,0020751 | 0,00001224 | 6,12 | 0,1633 | 0,00007497 | 0,000012243 |
| Котельная №13 «Борок» | 30 | 0,0013885 | 0,00007984 | 6,12 | 0,1633 | 0,00048893 | 0,000079837 |
| Котельная №15 «Осиново» | 108 | 0,0013885 | 0,00002555 | 7,12 | 0,14054 | 0,0001818 | 0,000025549 |
| Котельная «Аргуново» | 3485 | 0,0000114 | 0,0000002 | 6,68 | 0,14967 | 0,00000136 | 0,000000200 |
| Котельная Никольский филиал БОУ СПО ВО «Тотемский политехнический колледж» | 3477 | 0,0001975 | 0,00000399 | 7,27 | 0,13763 | 0,00002898 | 0,000003989 |
| Котельная МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» | 1871 | 0,000038 | 0,00000106 | 6,12 | 0,1633 | 0,00000652 | 0,000001065 |
| Котельная МБОУ «Кожаевская ООШ» | 1012 | 0,0001525 | 0,00002082 | 6,46 | 0,15473 | 0,00013455 | 0,000020818 |
| Котельная МБОУ «Аргуновская СОШ» | 2180 | 0,0001975 | 0,00000974 | 7,27 | 0,13763 | 0,00007074 | 0,000009736 |
| Котельная МБОУ «Зеленцовская ООШ» | 1086 | 0,0020751 | 0,00007989 | 6,07 | 0,16468 | 0,00048514 | 0,000079888 |
| Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры» | 680 | 0,0002602 | 0,00000312 | 6,12 | 0,1633 | 0,00001912 | 0,000003122 |
| Котельная МБДОУ «Кожаевский детский сад Василек» | 293 | 0,0020751 | 0,00008715 | 6,12 | 0,1633 | 0,00053372 | 0,000087150 |
| Котельная МБОУ «Бутово-Курьевская ООШ» | 258 | 0,0002602 | 0,00000872 | 6,12 | 0,1633 | 0,00005338 | 0,000008717 |
| Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ» | 190 | 0,0020751 | 0,00001224 | 6,12 | 0,1633 | 0,00007497 | 0,000012243 |
| Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ» | 40 | 0,0001975 | 0,00000278 | 6,09 | 0,16408 | 0,00001697 | 0,000002785 |
| Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ» | 104 | 0,0020751 | 0,00001224 | 6,12 | 0,1633 | 0,00007497 | 0,000012243 |
| Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры» | 30 | 0,0013885 | 0,00007984 | 6,12 | 0,1633 | 0,00048893 | 0,000079837 |
| Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры» (филиал) | 108 | 0,0013885 | 0,00002555 | 7,12 | 0,14054 | 0,0001818 | 0,000025549 |
| Котельная МБУК «Борковской дом культуры» | 190 | 0,0020751 | 0,00001224 | 6,12 | 0,1633 | 0,00007497 | 0,000012243 |
| Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения» (филиал) | 40 | 0,0001975 | 0,00000278 | 6,09 | 0,16408 | 0,00001697 | 0,000002785 |
| Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения» | 104 | 0,0020751 | 0,00001224 | 6,12 | 0,1633 | 0,00007497 | 0,000012243 |
| Котельная МБОУ ДОД «Никольская детко-юношеская спортивная школа» | 30 | 0,0013885 | 0,00007984 | 6,12 | 0,1633 | 0,00048893 | 0,000079837 |
| БУ СО ВО «Социально-реабилитационное отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста, инвалидов, детей-инвалидов» | 108 | 0,0013885 | 0,00002555 | 7,12 | 0,14054 | 0,0001818 | 0,000025549 |

## Приложение 7.2.  Результаты расчета показателей надежности работы потребителей

| Система теплоснабжения | Тепловая нагрузка потребителя, Гкал/ч | Вероятность безотказной работы системы | Коэффициент готовности к обеспеченности расчетного теплоснабжения каждого потребителя |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Тепловые сети от котельной |  |  |
| Котельная №1 «Центральная» | 2,3 | 0,99999932 | 0,99999 |
| Котельная №2 «Мелиорация» | 1,46 | 0,99999933 | 0,99999 |
| Котельная №3 «Налоговая» | 0,584 | 0,9999989 | 0,999986 |
| Котельная №4 «Мелентьевская» | 0,443 | 0,9999967 | 0,999986 |
| Котельная №5 «СМУ» | 0,63 | 0,999996 | 0,999973 |
| Котельная №6 «Торговый центр» | 0,534 | 0,999994 | 0,999974 |
| Котельная №7 «Дом ветеранов» | 0,162 | 0,99999 | 0,999942 |
| Котельная №8 «Школа №2» | 0,11 | 0,999985 | 0,999907 |
| Котельная «Агропромхимия» | 0,107 | 0,99999 | 0,999976 |
| Котельная №10 «Банковская» | 0,199 | 0,999981 | 0,999861 |
| Котельная №11 «Пермас» | 0,07 | 0,999978 | 0,999837 |
| Котельная №12 «Кожаево» | 0,408 | 0,999985 | 0,999889 |
| Котельная №13 «Борок» | 0,108 | 0,999972 | 0,999793 |
| Котельная №15 «Осиново» | 0,115 | 0,999969 | 0,999771 |
| Котельная «Аргуново» | 2,3 | 0,99999932 | 0,99999 |
| Котельная Никольский филиал БОУ СПО ВО «Тотемский политехнический колледж» | 1,46 | 0,99999933 | 0,99999 |
| Котельная МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» | 0,584 | 0,9999989 | 0,999986 |
| Котельная МБОУ «Кожаевская ООШ» | 0,443 | 0,9999967 | 0,999986 |
| Котельная МБОУ «Аргуновская СОШ» | 0,63 | 0,999996 | 0,999973 |
| Котельная МБОУ «Зеленцовская ООШ» | 0,534 | 0,999994 | 0,999974 |
| Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры» | 0,162 | 0,99999 | 0,999942 |
| Котельная МБДОУ «Кожаевский детский сад Василек» | 0,11 | 0,999985 | 0,999907 |
| Котельная МБОУ «Бутово-Курьевская ООШ» | 0,107 | 0,99999 | 0,999976 |
| Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ» | 0,199 | 0,999981 | 0,999861 |
| Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ» | 0,07 | 0,999978 | 0,999837 |
| Котельная МБОУ «Дуниловская ООШ» | 0,408 | 0,999985 | 0,999889 |
| Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры» | 0,108 | 0,999972 | 0,999793 |
| Котельная МБУК «Байдаровский Дом Культуры» (филиал) | 0,115 | 0,999969 | 0,999771 |
| Котельная МБУК «Борковской дом культуры» | 0,199 | 0,999981 | 0,999861 |
| Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения» (филиал) | 0,07 | 0,999978 | 0,999837 |
| Котельная МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения» | 0,408 | 0,999985 | 0,999889 |
| Котельная МБОУ ДОД «Никольская детко-юношеская спортивная школа» | 0,108 | 0,999972 | 0,999793 |
| БУ СО ВО «Социально-реабилитационное отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста, инвалидов, детей-инвалидов» | 0,115 | 0,999969 | 0,999771 |

# ПРИЛОЖЕНИЕ 8. Результаты расчета тарифных последствий

| № п/п | Статьи расходов |  |  |  | Годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|  | Баланс тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выработка, Гкал | 22671 | 22671 | 22841 | 22841 | 22824 | 22999 | 22999 | 22999 |
|  | Собственные нужды, Гкал | 470 | 470 | 470 | 470 | 453 | 453 | 453 | 453 |
|  | Тепловые потери в сетях, Гкал | 4636 | 4636 | 4636 | 4636 | 4636 | 4636 | 4636 | 4636 |
|  | Полезный отпуск, Гкал | 17565 | 17565 | 17735 | 17735 | 17735 | 17910 | 17910 | 17910 |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 23 272,00 | 23 293,60 | 23 288,46 | 24 993,89 | 25 491,19 | 25 365,33 | 26 079,47 | 29 665,15 |
| 1.1. | Расходы на сырье и материалы, тыс. руб. | 650,00 | 663,00 | 676,26 | 981,25 | 1 010,30 | 1 040,20 | 1 070,99 | 1 102,69 |
| 1.2. | Расходы на ремонт основных средств, тыс. руб. | 430,00 | 438,60 | 420,20 | 432,64 | 445,45 | 458,63 | 472,21 | 486,19 |
| 1.3. | Расходы на оплату труда производственного персонала, тыс. руб. | 18 592,00 | 18 592,00 | 18 592,00 | 19 908,00 | 19 908,00 | 20 046,15 | 20 639,52 | 23 906,75 |
|  | численность, чел. | 83,00 | 83,00 | 83,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 |
|  | средняя заработная плата, руб./чел. | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 31 500,00 | 31 500,00 | 31 718,59 | 32 657,46 | 33 624,12 |
| 1.4. | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. | Расходы на арендную плату непроизводственных объектов, лизинговые платежи, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7. | Другие расходы, не относящиеся к неподконтрольным расходам, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 672,00 | 3 745,44 | 3 820,35 | 3 896,76 | 4 169,52 |
| 1.7.1. | Цеховые расходы | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 938,00 | 1 976,76 | 2 016,30 | 2 056,62 | 2 255,78 |
|  | в т.ч. ФОТ | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 945,00 | 945,00 | 951,56 | 979,72 | 1 008,72 |
| 1.7.2. | Общехозяйственные расходы | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 734,00 | 1 768,68 | 1 804,05 | 1 840,13 | 1 913,74 |
|  | в т.ч. ФОТ | 672,00 | 672,00 | 672,00 | 756,00 | 756,00 | 761,25 | 783,78 | 806,98 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 6 821,38 | 8 245,84 | 7 600,64 | 7 894,22 | 7 882,87 | 7 914,12 | 8 103,24 | 9 051,71 |
| 2.1. | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 22,67 | 22,67 | 22,84 | 23,75 | 23,74 | 19,14 | 19,14 | 19,14 |
| 2.1.1. | Расходы на водоотведение | 22,67 | 22,67 | 22,84 | 23,75 | 23,74 | 19,14 | 19,14 | 19,14 |

| № п/п | Статьи расходов | Годы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 2.2. | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 117,30 | 109,90 | 86,90 | 80,06 | 68,72 | 59,29 | 53,90 | 44,90 |
| 2.2.1. | Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,46 | 5,62 | 5,79 | 6,50 | 6,50 |
| 2.2.2. | Расходы на обязательное страхование | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3. | Расходы на уплату налога на транспорт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.4. | Иные расходы (налог на имущество, 2,2%) | 112,00 | 104,60 | 81,60 | 74,60 | 63,10 | 53,50 | 47,40 | 38,40 |
| 2.2.4.1 | с нового оборудования | 0,00 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 8,10 | 9,50 | 11,40 | 11,40 |
| 2.2.4.2 | с существующего оборудования | 112,00 | 98,00 | 75,00 | 68,00 | 55,00 | 44,00 | 36,00 | 27,00 |
| 2.3. | Расходы на арендную и концессионную плату производственных объектов, лизинговые платежи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | Расходы по сомнительным долгам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5. | Отчисления на социальные нужды | 6 071,41 | 6 071,41 | 6 071,41 | 6 525,92 | 6 525,92 | 6 571,20 | 6 765,71 | 7 768,18 |
|  | процент от ФОТ | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 2.6. | Амортизация основных средств и нематериальных активов, в т.ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 610,00 | 2 041,86 | 1 419,49 | 1 264,49 | 1 264,49 | 1 264,49 | 1 264,49 | 1 219,49 |
| 2.6.1. | нового оборудования | 0,00 | 1 500,00 | 1 200,00 | 1 045,00 | 1 045,00 | 1 045,00 | 1 045,00 | 1 000,00 |
| 2.6.2. | имущества МО | 610,00 | 541,86 | 219,49 | 219,49 | 219,49 | 219,49 | 219,49 | 219,49 |
| 2.7. | Расходы уплату процентов по договорам займа и кредитным договорам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 33 715,18 | 35 063,78 | 36 334,62 | 37 507,95 | 37 884,50 | 39 679,31 | 40 632,08 | 41 016,49 |
| 3.1. | Расходы на топливо, тыс. руб. | 25 468,60 | 26 487,35 | 27 348,24 | 28 442,17 | 28 463,11 | 29 828,60 | 31 021,74 | 31 021,74 |
|  | Расход дров скл. м3 | 31 059,27 | 31 059,27 | 30 835,35 | 30 835,35 | 29 671,20 | 29 898,70 | 29 898,70 | 28 748,75 |
|  | Стоимость дров, руб./скл. м3 | 820,00 | 852,80 | 886,91 | 922,39 | 959,28 | 997,66 | 1 037,56 | 1 079,06 |
|  | Уд. расход дров, скл. м3/Гкал | 1,37 | 1,37 | 1,35 | 1,35 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,25 |
| 3.2. | Расходы на электрическую энергию | 8 154,76 | 8 480,95 | 8 886,33 | 8 961,72 | 9 313,26 | 9 760,05 | 9 516,05 | 9 896,69 |
|  | Расход электричества, кВтч | 748 143,00 | 748 143,00 | 753 753,00 | 730 912,00 | 730 368,00 | 735 968,00 | 689 970,00 | 689 970,00 |
|  | Стоимость электричества руб./кВтч | 10,90 | 11,34 | 11,79 | 12,26 | 12,75 | 13,26 | 13,79 | 14,34 |
|  | Уд. расход электричества, кВтч/Гкал | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 30,00 | 30,00 |
| 3.3. | Расходы на холодную воду | 91,82 | 95,49 | 100,05 | 104,06 | 108,14 | 90,66 | 94,29 | 98,06 |
| № п/п | Статьи расходов |  |  |  | Годы |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|  | Расход воды, м3 | 11 335,50 | 11 335,50 | 11 420,50 | 11 420,50 | 11 412,00 | 9 199,60 | 9 199,60 | 9 199,60 |
|  | Стоимость воды, руб./м3 | 8,10 | 8,42 | 8,76 | 9,11 | 9,48 | 9,85 | 10,25 | 10,66 |
|  | Уд. расход воды, м3/Гкал | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| 4 | Нормативная прибыль | 638,09 | 666,03 | 672,24 | 703,96 | 712,59 | 2 188,76 | 2 244,44 | 2 392,00 |
|  | то же в % | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,96 | 0,96 | 2,83 | 2,83 | 2,83 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 383,40 | 401,16 | 1 993,77 | 2 097,69 | 2 139,77 | 2 156,51 | 2 189,65 | 2 435,58 |
| 6 | Необходимая валовая выручка, тыс. руб. | 64 830,04 | 67 670,41 | 69 889,73 | 73 197,72 | 74 110,92 | 77 304,03 | 79 248,88 | 84 560,93 |
| 7 | ИТОГО необходимая валовая выручка, тыс. руб. | 64 830,04 | 67 670,41 | 69 889,73 | 73 197,72 | 74 110,92 | 77 304,03 | 79 248,88 | 84 560,93 |
|  | Индекс потребительских цен | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
|  | Индекс эффективности операционных расходов | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 8 | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | 17 565,00 | 17 565,00 | 17 735,00 | 17 735,00 | 17 735,00 | 17 910,00 | 17 910,00 | 17 910,00 |
| 9 | Тариф, руб./Гкал | 3 690,86 | 3 852,57 | 3 940,78 | 4 127,30 | 4 178,79 | 4 316,25 | 4 424,84 | 4 721,44 |
|  | рост/снижение | 100,00 | 104,38 | 102,29 | 104,73 | 101,25 | 103,29 | 102,52 | 106,70 |

Продолжение таблицы

| № п/п | Статьи расходов |  |  |  | Годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
|  | Баланс тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выработка, Гкал | 22999 | 22999 | 22999 | 22999 | 22999 | 22999 | 22999 | 22999 |
|  | Собственные нужды, Гкал | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 |
|  | Тепловые потери в сетях, Гкал | 4636 | 4636 | 4636 | 4636 | 4636 | 4636 | 4636 | 4636 |
|  | Полезный отпуск, Гкал | 17910 | 17910 | 17910 | 17910 | 17910 | 17910 | 17910 | 17910 |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 30 563,14 | 31 488,50 | 32 442,09 | 33 424,76 | 34 437,41 | 35 768,65 | 37 151,76 | 37 990,44 |
| 1.1. | Расходы на сырье и материалы, тыс. руб. | 1 135,33 | 1 168,94 | 1 203,54 | 1 239,16 | 1 275,84 | 1 313,61 | 1 352,49 | 1 392,52 |
| 1.2. | Расходы на ремонт основных средств, тыс. руб. | 500,58 | 515,39 | 530,65 | 546,36 | 562,53 | 579,18 | 596,32 | 613,98 |
| 1.3. | Расходы на оплату труда производственного персонала, тыс. руб. | 24 614,39 | 25 342,96 | 26 093,13 | 26 865,48 | 27 660,70 | 28 767,12 | 29 917,81 | 30 516,16 |
|  | численность, чел. | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 |
|  | средняя заработная плата, руб./чел. | 34 619,39 | 35 644,11 | 36 699,19 | 37 785,49 | 38 903,93 | 40 460,09 | 42 078,49 | 42 920,06 |
| 1.4. | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| № п/п | Статьи расходов | Годы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| 1.5. | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. | Расходы на арендную плату непроизводственных объектов, лизинговые платежи, тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7. | Другие расходы, не относящиеся к неподконтрольным расходам, в том числе: | 4 312,84 | 4 461,20 | 4 614,78 | 4 773,77 | 4 938,35 | 5 108,74 | 5 285,14 | 5 467,77 |
| 1.7.1. | Цеховые расходы | 2 322,55 | 2 391,30 | 2 462,08 | 2 534,96 | 2 609,99 | 2 687,25 | 2 766,79 | 2 848,68 |
|  | в т.ч. ФОТ | 1 038,58 | 1 069,32 | 1 100,98 | 1 133,56 | 1 167,12 | 1 213,80 | 1 262,35 | 1 287,60 |
| 1.7.2. | Общехозяйственные расходы | 1 990,29 | 2 069,90 | 2 152,70 | 2 238,81 | 2 328,36 | 2 421,49 | 2 518,35 | 2 619,09 |
|  | в т.ч. ФОТ | 830,87 | 855,46 | 880,78 | 906,85 | 933,69 | 971,04 | 1 009,88 | 1 030,08 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 9 277,24 | 9 507,98 | 9 705,47 | 9 956,43 | 10 214,83 | 10 587,35 | 10 961,25 | 11 155,67 |
| 2.1. | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, в том числе: | 19,14 | 19,14 | 14,35 | 14,35 | 14,35 | 14,35 | 14,35 | 14,35 |
| 2.1.1. | Расходы на водоотведение | 19,14 | 19,14 | 14,35 | 14,35 | 14,35 | 14,35 | 14,35 | 14,35 |
| 2.2. | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 40,50 | 34,50 | 24,50 | 24,50 | 24,50 | 24,50 | 24,50 | 24,50 |
| 2.2.1. | Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
| 2.2.2. | Расходы на обязательное страхование | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3. | Расходы на уплату налога на транспорт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.4. | Иные расходы (налог на имущество, 2,2%) | 34,00 | 28,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
| 2.2.4.1 | с нового оборудования | 14,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
| 2.2.4.2 | с существующего оборудования | 20,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Расходы на арендную и концессионную плату производственных объектов, лизинговые платежи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | Расходы по сомнительным долгам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5. | Отчисления на социальные нужды | 7 998,12 | 8 234,86 | 8 478,61 | 8 729,58 | 8 987,98 | 9 347,49 | 9 721,39 | 9 915,82 |
|  | процент от ФОТ | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 2.6. | Амортизация основных средств и нематериальных активов, в т.ч: | 1 219,49 | 1 219,49 | 1 188,00 | 1 188,00 | 1 188,00 | 1 201,00 | 1 201,00 | 1 201,00 |
| 2.6.1. | нового оборудования | 1 000,00 | 1 000,00 | 890,00 | 890,00 | 890,00 | 890,00 | 890,00 | 890,00 |
| 2.6.2. | имущества МО | 219,49 | 219,49 | 298,00 | 298,00 | 298,00 | 311,00 | 311,00 | 311,00 |
| 2.7. | Расходы уплату процентов по договорам займа и кредитным договорам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 42 657,15 | 43 021,32 | 44 714,59 | 46 503,18 | 47 560,58 | 49 463,00 | 51 441,52 | 53 499,19 |
| 3.1. | Расходы на топливо, тыс. руб. | 32 262,61 | 32 210,99 | 33 499,43 | 34 839,41 | 36 232,99 | 37 682,31 | 39 189,60 | 40 757,18 |
|  | Расход дров скл. м3 | 28 748,75 | 27 598,80 | 27 598,80 | 27 598,80 | 27 598,80 | 27 598,80 | 27 598,80 | 27 598,80 |
| № п/п | Статьи расходов | Годы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
|  | Стоимость дров, руб./скл. м3 | 1 122,23 | 1 167,12 | 1 213,80 | 1 262,35 | 1 312,85 | 1 365,36 | 1 419,97 | 1 476,77 |
|  | Уд. расход дров, скл. м3/Гкал | 1,25 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| 3.2. | Расходы на электрическую энергию | 10 292,56 | 10 704,26 | 11 132,43 | 11 577,73 | 11 238,12 | 11 687,64 | 12 155,15 | 12 641,35 |
|  | Расход электричества, кВтч | 689 970,00 | 689 970,00 | 689 970,00 | 689 970,00 | 643 972,00 | 643 972,00 | 643 972,00 | 643 972,00 |
|  | Стоимость электричества руб./кВтч | 14,92 | 15,51 | 16,13 | 16,78 | 17,45 | 18,15 | 18,88 | 19,63 |
|  | Уд. расход электричества, кВтч/Гкал | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
| 3.3. | Расходы на холодную воду | 101,98 | 106,06 | 82,73 | 86,04 | 89,48 | 93,06 | 96,78 | 100,65 |
|  | Расход воды, м3 | 9 199,60 | 9 199,60 | 6 899,70 | 6 899,70 | 6 899,70 | 6 899,70 | 6 899,70 | 6 899,70 |
|  | Стоимость воды, руб./м3 | 11,09 | 11,53 | 11,99 | 12,47 | 12,97 | 13,49 | 14,03 | 14,59 |
|  | Уд. расход воды, м3/Гкал | 0,40 | 0,40 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 4 | Нормативная прибыль | 2 474,93 | 2 520,53 | 2 605,86 | 2 696,53 | 2 766,38 | 2 874,57 | 2 986,64 | 3 079,36 |
|  | то же в % | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 2 511,75 | 2 590,34 | 2 668,14 | 2 752,25 | 2 798,99 | 2 906,83 | 3 018,25 | 3 094,41 |
| 6 | Необходимая валовая выручка, тыс. руб. | 87 484,20 | 89 128,67 | 92 136,14 | 95 333,14 | 97 778,20 | 101 600,41 | 105 559,41 | 108 819,07 |
| 7 | ИТОГО необходимая валовая выручка, тыс. руб. | 87 484,20 | 89 128,67 | 92 136,14 | 95 333,14 | 97 778,20 | 101 600,41 | 105 559,41 | 108 819,07 |
|  | Индекс потребительских цен | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
|  | Индекс эффективности операционных расходов | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 8 | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | 17 910,00 | 17 910,00 | 17 910,00 | 17 910,00 | 17 910,00 | 17 910,00 | 17 910,00 | 17 910,00 |
| 9 | Тариф, руб./Гкал | 4 884,66 | 4 976,48 | 5 144,40 | 5 322,90 | 5 459,42 | 5 672,83 | 5 893,88 | 6 075,88 |
|  | рост/снижение | 103,46 | 101,88 | 103,37 | 103,47 | 102,56 | 103,91 | 103,90 | 103,09 |